Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
№C000759
«Разработка, изготовление и поставка оборудования аварийного электроснабжения 00UAC, 10-20URS» 
	г. Москва
	Дата создания протокола: 10.12.2012 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C000759.
Номер протокола: C000759.
Дата протокола: 10.12.2012 г.. 
2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект»
(105005, , Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 
3. Наименование конкурса: Разработка, изготовление и поставка оборудования аварийного электроснабжения 00UAC, 10-20URS. 
4. 99 999 000 (девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) руб. 00 коп. включая НДС.
5. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 15.10.2012 
6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 19.11.2012 г., 09:00 поступило 3 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 
	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	2
	ОАО “Завод “Инвертор“
ИНН 5609003039
	460048, -, г. Оренбург, проезд Автоматики, д. 8
	16 ноября 2012 г. 15:54:32
	75 000 000.00 (семьдесят пять миллионов рублей 00 копеек)российский рубль с НДС

	3
	ООО "РС Автоматизация"
ИНН 7704267860
	129337, Россия, Москва, Москва, Ярославское шоссе, 42
	16 ноября 2012 г. 17:57:21
	94 999 050.00 (девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч пятьдесят рублей 00 копеек)российский рубль с НДС

	4
	ООО "ТДО"
ИНН 7801429080
	199034, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 14
	17 ноября 2012 г. 15:47:02
	96 499 000.00 (девяносто шесть миллионов четыреста девяносто девять тысяч рублей 00 копеек)российский рубль с НДС


7. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:
— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ООО "ТДО"
	Участник №4


8. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ОАО “Завод “Инвертор“
	1. В нарушение п. 18 Информационной карты конкурса участник не представил письмо о выполнении требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации.
2. В нарушение п. 18 Информационной карты конкурса представленное свидетельство изготовителя оборудования ООО “ПМСП “Электрон” не содержит подтверждение работ по шеф-монтажу.
3. Техническое предложение участника не соответствует требованиям технической части конкурсной документации, а именно: 
- Аккумуляторные батареи: В спецификации ЗАО «Завод Инвертор» не указаны весовые характеристики предлагаемого оборудования. Отсутствует подтверждение соответствия предлагаемого оборудования исходным техническим требованиям и извещению о внесении изменений от 23.10.12 (форма 3 не содержит сравнительных таблиц). В описании аккумуляторов напряжение содержания 2.23В/эл (в извещении о внесении изменений 2.25 В/эл). В соответствии с пунктом 3.8.2 ИТТ, аккумуляторы должны обеспечивать полный средний ресурс не менее 1500 циклов разряд-заряд по ГОСТ Р МЭК 896-1-95 п.15. Участник процедуры закупки ОАО "Завод Инвертор" в соответствии с Формой № 4 предложил аккумуляторные батареи типа Hoppecke 13 OSP.HC 1105 и Hoppecke 15 OSP.HC1275, но представил техническое описание (ТУ не предоставлены), которое в полной мере не позволяет оценить технические характеристики предложенного оборудования. Согласно данным из открытых источников (проспекты, аттестационное заключение ОАО «ФСК ЕЭС», материалы с сайта производителя), количество циклов заряд-разряд предлагаемой аккумуляторной батареи не соответствует требованиям п. 3.8.2 ИТТ - 1500 циклов разряд-заряд.  Вывод: АБ Hoppecke OSP.HC не соответствуют п.3.8.2 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.031.MD.0015 на аккумуляторные батареи. 
Также предложенная а/б Hoppecke 15 OSP.HC1275 имеет меньшую номинальную ёмкость относительно требуемой - 1345 Ач (в Таблице 3.1 ИТТ «Основные параметры аккумуляторных батарей - 1380 Ач). 
- Зарядно-подзарядные устройства (выпрямители): В спецификации ЗАО «Завод Инвертор» не указаны весовые характеристики предлагаемого оборудования. 
- Распределительные устройства: В спецификации ЗАО «Завод Инвертор» не указаны весовые характеристики предлагаемого оборудования.
- Источник бесперебойного питания: В спецификации ЗАО «Завод Инвертор» не указаны весовые характеристики предлагаемого оборудования. В предоставленных ТУ на ИБП не указаны технические характеристики, поэтому невозможно оценить соответствие параметров исходным техническим требованиям. 

	ООО "РС Автоматизация"
	1. В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил сведения о гарантийном сроке хранения предлагаемого оборудования.
2. В нарушение п. 18 информационной карты конкурса участник не представил копию лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конструирование оборудования для ядерных установок (атомных станций (АС), блоков АС). 
3. В нарушение п. 18 информационной карты конкурса частник не представил копию лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок (атомных станций (АС), блоков АС) изготовителя оборудования.
4. В нарушение п. 18 информационной карты конкурса частник не представил сведения об опыте работ по разработке и/или изготовлению и/или поставке электротехнического оборудования для атомных станций. 
5. В нарушение п. 18 информационной карты конкурса частник не представил письмо о выполнении требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации (в случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов) либо письмо с информацией о поставке оборудования, изделий, комплектующих материалов и полуфабрикатов исключительно отечественного производства.
6. В нарушение п. 18 Информационной карты конкурса представленное свидетельство изготовителя оборудования ООО “РС Автоматизация” не содержит подтверждение работ по шеф-монтажу. 
7. В нарушение п. 18 Информационной карты конкурса участник не представил письмо в свободной форме от участника закупки, что оборудование будет являться новым, будет поставлено комплектно и будет обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
8. В нарушение п. 18 Информационной карты конкурса участник не представил письмо в свободной форме, что качество поставляемого товара будет соответствовать действующим в России правилам и нормам, стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ, ИТТ) и подтверждаться паспортом завода-изготовителя на изделие с отметкой ОТК. 
9. В нарушение п. 18 Информационной карты конкурса участник не представил ТЗ (копия ТУ) на поставляемое оборудование.


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 
10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела единственную принятую заявку на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе, и приняла решение:
— заявка на участие в конкурсе от Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Оборудования» соответствует требованиям, предусмотренным документацией о конкурсе. 
11. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:
— заключить договор с Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Оборудования» на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении конкурсе, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены;
— объявить проведение повторной процедуры закупки;
— отказаться от повторного проведения процедуры закупки;
— вынести на рассмотрение разрешающими органами, определенными приказом Госкопрорации «Росатом», в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. 
12. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора. 
13. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 
