Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела снабжения  и сбыта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин 

«____»__________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «23» марта 2012 года  № 120323/0468/091
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2012 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Саушкин Анатолий Владимирович – специалист группы закупок отдела МТСиС.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-24-79 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте  www.zakupki.rosatom.ru .

Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке. Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.
С момента размещения Извещения о проведении настоящего запроса цен на официальном сайте и на электронной площадке вся информация (документация) о закупке доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте о размещении заказов www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной площадке www.a-k-d.ru без взимания платы.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка подается на сайт электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Обеспечение заявки на участие в запросе цен: не предусмотрено.
Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ (предмет договора):
Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по АПС, СОУЭ».
(Подробное описание закупаемых товаров, работ, услуг приведено в технической части извещения).
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: Не позднее 15.10.2012г.
Максимальная цена договора (лота), включая НДС:  1 630 969,00 рублей.
Дополнительные сведения: В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе котировок производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 14 час., 00 мин. «23» марта 2012 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 07 час., 00 мин. «02» апреля 2012 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты товаров, работ: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществлён:
· Оплата производится без авансовых платежей.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности  предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ.
5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
   3) наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

   4) наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2012 года;

   5) наличие Свидетельства аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всё необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ);

   6) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   7) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

   8) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих документов;

   9) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

   10) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

6. Требования к содержанию Заявки:

В своей заявке участник должен:

· подробно описать функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его количественные и качественные характеристики;

· указать товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· указать производителя и страну происхождения товара;

· описать комплектацию товара;

· описать выполняемые работы или оказываемые услуги (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указать количество товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;
· представить предложение о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;
· изложить иные предложения участника об условиях исполнения договора.
При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие подтверждающие документы:

1) Электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

2) Электронная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) Электронная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
4) Электронная копия Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
5) Электронная копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказа о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе цен);
6) Электронная копия, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
7) Электронная копия документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
8) Электронная копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

9) Электронная копия лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2012 года;

10) Электронная копия Свидетельства аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всего необходимого оборудования для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ);

11) Электронная копия уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
12) Электронная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письма о том, что данная сделка для участника не является крупной;
13) Электронная копия заполненного и подписанного со стороны Подрядчика/Исполнителя, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в закупке подготавливается в электронном виде по формам, представленным в Извещении и прикрепляется на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, в порядке: один файл – один документ). 
Все файлы заявки на участие, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.

Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

      Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации о закупке.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), договор    (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем;
- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора, являющегося объектом процедуры закупки).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск для проведения работ должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО для проведения работ, являющихся предметом договора.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
Возможность проведения переторжки: не предусмотрена.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок»

	
	в отдельном файле - «Проект договора» 


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по АПС, СОУЭ»
1. Описание работ 

Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
Объект включает в себя четыре здания: здание № 1, здание № 1А, здание № 9, здание № 7А.

1.1. Здание № 1.  Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре.
Необходимо заменить существующий приемно-контрольный прибор Радуга на приемно-контрольный прибор ППКОП-011-8-01К(8) Приток-А (ARK1) с 8-ю шлейфами сигнализации.

Для защиты помещений использовать извещатели пожарные дымовые ИП 212-3СМ. На путях эвакуации установить ручные пожарные извещатели ИПР-3СУМ.

Для контроля извещателей в административной части здания установить приемно-контрольный прибор ППКОП-011-8-01К(16) Приток-А (ARK2) с 16-ю шлейфами сигнализации.
ARK2 разместить на стене в настенном сварном шкафу с прозрачной дверью. ARK1 разместить рядом с приемно-контрольным прибором Радуга.

В качестве источников бесперебойного питания для вновь монтируемых приемно-контрольных приборов установить источники резервированного питания СКАТ-1200М.

Шлейфы сигнализации выполнить кабелями КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2. Кабели вести в кабель-канале. Извещатели устанавливать на потолке на расстоянии не менее 0,25 - 0,5 м от светильников. Для учета воздушных потоков, вызываемых приточной и вытяжной вентиляцией в защищаемом помещении, расстоянии от дымовых извещателей до вентиляционных отверстий должно быть не менее 1 м.

Вновь устанавливаемые приемно-контрольные приборы Приток  подключить к ретранслятору АС Приток отдельными линиями. Кабель для подключения ARK1 к ретранслятору проложить по наружной стене здания в существующем лотке.

Здание подлежит оснащению 2-м типом СОУЭ по СП 3.13130.2009.

Система оповещения и управления эвакуацией предусматривает установку звуковых оповещателей и световых оповещателей (табло) «Выход».

Линии звукового и светового оповещения выполняются раздельными сетями кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2.

Световые оповещатели «Выход» устанавливаются над проемами эвакуационных выходов из здания. В качестве прибора контроля и управления для звуковых оповещателей установить блок контроля линий оповещения БКЛО-12. Питание прибора осуществлять от источника резервированного питания Скат-2400И7.

В качестве прибора контроля и управления световыми оповещателями установить прибор управления оповещателями «ОСА-1». Предусмотреть установку в прибор аккумуляторной батареи 12 В 12 А*ч. Произвести настройку прибора.

Спецификация

Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	ППКОП-011-8-1-01К(16) Приток-А
	шт.
	1

	2. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	ППКОП-011-8-1-01К(8) Приток-А
	шт.
	1

	3. 
	Источник вторичного электропитания резервированный
	Скат-1200М
	шт.
	2

	4. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	2

	5. 
	Устройство коммутации
	УУК-12-02
	шт.
	2

	6. 
	Извещатель пожарный дымовой оптический
	ИП212-3СМ
	шт.
	40

	7. 
	Монтажное устройство
	ЦФСК.425921.000
	шт.
	10

	8. 
	Извещатель пожарный ручной 
	ИПР-3СУМ
	шт.
	3

	9. 
	Кабель 
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2
	м
	350

	10. 
	Кабель-канал
	25х16
	п.м.
	140

	11. 
	Коробка распределительная
	КРТП-15
	шт.
	2

	12. 
	Настенный сварной шкаф с прозрачной дверью
	RAM block серия СЕ 500х400х200
	шт.
	1

	13. 
	Резистор 
	1 кОм 0,125Вт
	шт.
	40

	14. 
	Резистор 
	5,6 кОм 0,25Вт
	шт.
	5

	15. 
	Резистор 
	20 кОм 0,25Вт
	шт.
	10

	16. 
	Диод
	КД213
	шт.
	10

	17. 
	Диод
	FR201
	шт.
	10

	18. 
	Проходная гильза
	труба п/э Ø32 L=0,5 м
	шт.
	20

	19. 
	Оповещатель световой (табло) «Выход» (Е22 по ГОСТ Р 12.4.026-2001) 12В 20 мА IP55
	Молния-12 Лайт
	шт.
	3

	20. 
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 24 В 105дБ 20±2 мА IP56
	Маяк-24-3М
	шт.
	2

	21. 
	Блок управления пожарным оповещением
	Танго-ПУ
	шт.
	1

	22. 
	Кабель 
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2
	м
	65

	23. 
	Прибор управления оповещателями
	ОСА-1
	шт.
	1

	24. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	1

	25. 
	Резистор 
	1,2 кОм 0,5Вт
	шт.
	10

	26. 
	Резистор 
	10 кОм 0,25Вт
	шт.
	10

	27. 
	Резистор 
	3,6 кОм 0, 5Вт
	шт.
	10

	28. 
	Коробка контрольная
	КС-4
	шт.
	10

	29. 
	Источник вторичного электропитания резервированный
	Скат-2400И7
	шт.
	1

	30. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	2


1.2. Здание № 1.  Подключение приборов АПС и СОУЭ.

Точка подключения – сборные шины РУ-0,4 кВ ТП местная. Для распределения электроэнергии установить щит ЩПП в помещении РУ-0,4 кВ. Силовую сеть выполнить кабелем ВВГнг-FRLS, проложенным по зданию в кабель-канале.

N и PE проводники у шине РЕN РУ-0,4 кВ подсоединять под разные зажимы. Нулевую шину N щита ЩПП установить на изоляторе. Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземлить путем присоединения к защитному проводнику.
Спецификация

Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Корпус модульный пластиковый на 6модулей навесной
	ЩРН-П-6
	шт.
	1

	2. 
	Выключатель нагрузки 1-пол, Iн=20А
	ВН-32
	шт.
	1

	3. 
	Автоматический выключатель 1-пол., Iр=6А, тип В
	ВА47-29-1В
	шт.
	3


	4. 
	Кабель 
	ВВГнг-FRLS 3х2,5
	м
	6

	5. 
	Кабель 
	ВВГнг-FRLS 3х1,5
	м
	58

	6. 
	Кабель-канал
	16х16
	м
	52

	7. 
	Коробка распаячная
	КМ41212-01
	шт.
	2

	8. 
	Труба стальная Dу=20мм
	
	м
	2


1.3. Здание № 1А.  Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре.

Для защиты помещений использовать извещатели пожарные дымовые ИП212-3СМ, тепловые извещатели ИП 103-4/1 «МАК-1». На путях эвакуации установить ручные пожарные извещатели ИПР-3СУМ.

В качестве приемно-контрольный приборов АПС использовать ППКОП 011-8-1-01 Приток-А-4(8) – 2 шт. Приемно-контрольный приборы устанавливаются в разных помещениях.

Приемно-контрольные приборы подключить на вновь устанавливаемом ретрансляторе на свободные направления. Абонентские номера для подключения приемно-контрольных приборов к ретранслятору выбрать при проведении монтажных работ.

В качестве источников бесперебойного питания для приемно-контрольных приборов установить приборы Скат-1200М с аккумуляторами 12 В 12 Ач.

Шлейфы сигнализации выполнить кабелями КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5. Кабели вести в кабель-канале. 

Извещатели устанавливать на потолке на расстоянии не менее 0,25 - 0,5 м от светильников. Для учета воздушных потоков, вызываемых приточной и вытяжной вентиляцией в защищаемом помещении, расстоянии от дымовых извещателей до вентиляционных отверстий должно быть не менее 1 м.

Для точного определения помещения, где сработал дымовой пожарный извещатель, к извещателям подключить выносные устройства оптической сигнализации (ВУОС). ВУОС выполнить силами монтажников, применив для этого коробки КС-4 и светодиоды АЛ-307. Выносные устройства устанавливать над входом в защищаемые помещения и подключать к дымовым извещателям кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5.

Рядом с одним из приемно-контрольных приборов установить АРМ ДПЦН для информирования о срабатывании пожарной сигнализации.

Для организации Ethernet канала, приема и передачи извещений, поступающих с приемно-контрольных приборов и организации АРМ ДПЦН установить:

- 19” панель с DIN-рейкой и автоматическим выключателем;

- 19” сетевой фильтр на 8 розеток;

- ретранслятор Приток А-01;

- мультиплексор FG-FOM4E V1;

- коммутатор Zyxel;

- источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500VA USB&Serial RM 2U 230V;

- полка консольная с размещенными на ней блоком питания ретранслятора БП 60В Приток-А-Ю-04 и медиаконвертером NS-Gate NF-W02P.

19” сетевой фильтр подключить от источника бесперебойного питания, обеспечив этим бесперебойное питание блока питания ретранслятора, коммутатора Zyxel и медиаконвертера NS-Gate NF-W02P. Электропитание ретранслятора осуществлять от блока питания БП 60В Приток-А-Ю-04.

Электропитание существующего и вновь устанавливаемого мультиплексоров FG-FOM4E V1 осуществлять напряжением 48 В от системы питания MPS20 АТС320 через автоматические выключатели, установленные на панели с DIN-рейкой. Подключение автоматических выключателей к системе питания MPS20 АТС320 выполнить кабелем ВВГнг-LS 2х4.

В 19” шкафу установить мультиплексор FG-FOM4E V1. Электропитание устанавливаемого ретранслятора осуществить от шины питания 48В шкафа.

Ethernet порты ретранслятора, мультиплексора, медиаконвертера подключить к коммутатору Zyxel. Ethernet порт мультиплексора в здании № 3 подключить к существующему коммутатору в здании № 3. Медиаконвертеры в зданиях № 1 и 1А соединить между собой по одной волоконно-оптической жиле существующего волоконно-оптического кабеля. Ethernet порт медаконвертера в здании № 1А подключить к Ethernet порту вновь организуемого АРМ ДПЦН.
Здание подлежит оснащению 2-м типом СОУЭ по СП 3.13130.2009.

Система оповещения и управления эвакуацией предусматривает установку звуковых оповещателей и световых оповещателей (табло) «Выход».

Линии звукового и светового оповещения выполняются раздельными сетями кабелем КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5.

Световые оповещатели «Выход» устанавливаются над проемами эвакуационных выходов из здания. В качестве прибора контроля и управления для звуковых оповещателей установить Танго-ПУ. Питание прибора осуществлять от источника резервированного питания Скат-2400И7 с двумя аккумуляторными батареями 12В 12Ач, включенными последовательно.

Спецификация

Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Извещатель пожарный дымовой оптический
	ИП 212-3СМ


	шт.
	49

	2. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУМ


	шт.
	7

	3. 
	Извещатель пожарный тепловой
	ИП 103-4/1 «МАК-1»


	шт.
	3

	4. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	ППКОП-011-8-1-01К(8) Приток-А
	шт.
	2

	5. 
	Коробка распределительная
	КРТП-15
	шт.
	2

	6. 
	Выносное устройство оптической сигнализации
	
	
	

	
	- коробка
	УК-2П
	шт.
	13

	
	- светодиод
	АЛ307КМ
	шт.
	26

	7. 
	Резистор
	5,6 кОм 0,25 Вт
	шт.
	10

	8. 
	Резистор
	1 кОм 0,125 Вт
	шт.
	50

	9. 
	Резистор
	20 кОм 0,25 Вт
	шт.
	10

	10. 
	Кабель
	КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5
	м
	500

	11. 
	Источник вторичного электропитания резервированный
	Скат-1200М
	шт.
	2

	12. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12 Ач
	шт.
	2

	13. 
	Устройство коммутации
	УУК-12-02
	шт.
	2

	14. 
	Кабель-канал 25х16 мм
	
	п.м.
	260

	15. 
	Диод
	КД213
	шт.
	5

	16. 
	Проходная гильза
	труба п/э ø32 L=0,5 м
	шт.
	25

	17. 
	Настенный сварной шкаф с прозрачной дверью
	ДКС R5CQE1664X 
	шт.
	1

	18. 
	Боковые панели
	ДКС R5LE1642
	шт.
	1

	19. 
	Цоколь высота 100 мм
	ДКС R5ZE641
	шт.
	1

	20. 
	Монтажная плата
	ДКС R5РСE1660
	шт.
	1

	21. 
	Люминесцентный светильник для установки внутри шкафа
	ДКС R5LA08
	шт.
	1

	22. 
	Ретранслятор
	Приток А-01
	шт.
	1

	23. 
	Контроллер линейный ретранслятора
	КЛР-01
	шт.
	2

	24. 
	Контроллер центральный ретранслятора
	КЦР
	шт.
	2

	25. 
	Коммутатор Ethernet на 16 портов
	ES-116P
	шт.
	1

	26. 
	Блок питания ретранслятора
	БП-60 Приток-А-Ю-04
	шт.
	1

	27. 
	Источник бесперебойного питания с выходным напряжением 220В для шкафа 19”
	APC Smart-UPS 1500VA USB&Serial RM 2U 230V
	шт.
	1

	28. 
	Бокс укомплектованный 20 плинтами LSA профиль с размыкаемыми контактами
	БКТО2х200
	шт.
	1

	29. 
	Кабель
	ТСВ 20х2
	м
	30

	30. 
	Разъем «угловой» на 50 контактов
	DH50F
	шт.
	2

	31. 
	Разъем «угловой» на 50 контактов
	DH50M
	шт.
	2

	32. 
	Защита по току и напряжению
	HG108A1
	шт.
	10

	33. 
	Шина
	HGB180A1
	шт.
	2

	34. 
	Универсальный конструктив
	FG-MRU-AC/DC V1
	шт.
	3

	35. 
	Модуль
	FG-FOM4E-RM V1
	шт.
	3

	36. 
	Шнур оптический двойной, одномодовый LS-CS, 5 метров
	
	шт.
	6

	37. 
	Кабель
	Parlan U/UTP Cat5e нг(А)-HF
	м
	305

	38. 
	Разъем
	RJ-45
	шт.
	10

	39. 
	Медиаконвертер одноволоконный (WDM, Tx1310/Rx1550нм, 20 км, SM) тип А
	NF-W02P/A
	шт.
	2

	40. 
	Медиаконвертер одноволоконный (WDM, Tx1310/Rx1550нм, 20 км, SM) тип В
	NF-W02P/В
	шт.
	2

	41. 
	ПК для АРМ ДПЦН
	P4, RAM 2Gb, HDD 320 Gb, LAN
	шт.
	1

	42. 
	LCD монитор 19”
	
	шт.
	1

	43. 
	ПО Windows XP CD
	
	шт.
	1

	44. 
	Комплект программного обеспечения АРМ Приток-А ПО АРМ для ПЦО
	
	шт.
	1

	45. 
	Работы по установке ПО АРМ Приток
	
	шт.
	1

	46. 
	Полка консольная для оборудования 19”, 400 мм
	REC-SV40B
	шт.
	1

	47. 
	Панель 19” с DIN-рейкой
	
	шт.
	1

	48. 
	Автоматический выключатель
	ВА 47-29 1Р 6А тип В
	шт.
	3

	49. 
	Кабель
	ВВГнг-LS 2х4
	м
	20

	50. 
	Блок силовых розеток горизонтальный, 8 позиций 12А, 19” 1 U
	REC-S564
	компл.
	1

	51. 
	Крепежный набор (винт, шайба, гайка)
	Z-REC-FPFP
	компл.
	50

	52. 
	Шина соединительная типа PIN (штырь) 1Р 63А
	
	шт.
	1

	53. 
	Оповещатель световой (табло) «Выход» (Е22 по ГОСТ Р 12.4.026-2001) 
	Блик-С-24(М) 24В 25мА
	шт.
	10

	54. 
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 24 В 105дБ 20±2мА IP56
	Маяк-24-3М
	шт.
	15

	55. 
	Блок управления пожарным оповещением
	Танго-ПУ
	шт.
	2

	56. 
	Кабель 
	КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0,5
	м
	250

	57. 
	Резистор 
	1,2 кОм 0,5Вт
	шт.
	5

	58. 
	Резистор 
	3,6 кОм 0,25Вт
	шт.
	5

	59. 
	Коробка контрольная
	УК-2П
	шт.
	36

	60. 
	Источник вторичного электропитания резервированный
	Скат-2400И7
	шт.
	2

	61. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	4

	62. 
	Устройство коммутационное
	УУК-24-02
	шт.
	2

	63. 
	Гильза проходная
	труба п/э Ø32 L=0,5м
	шт.
	15


1.4. Здание № 1А.  Электроснабжение приборов АПС и СОУЭ. Отключение вентиляции при пожаре.

Для распределения электроэнергии и электроснабжения приемно-контрольного прибора ARK1 предусмотрена установка модульного распределительного щита ЩР-1 типа ЩРН-П-6 с вводным автоматом ВА47-29 1р Iр=2А. Щит ЩР-1 запитать с шин СЩ-3. Возле СЩ-3 в связи с отсутствием свободных групп в щитке для защиты линии до ЩР-1 установить бокс с автоматическим выключателем ВА47-29 1р Iр=3А. Магистральную сеть до ЩР-1 выполнить кабелем ВВГнг-LS 3х2,5, проложенным в кабель-канале.

Для распределения электроэнергии и электроснабжения приемно-контрольного прибора ARK2 предусмотрена установка модульного распределительного щита ЩР-2 типа ЩРН-П-6 с вводным автоматом ВА47-29 3р Iр=3А. Щит ЩР-1 запитать с шин СЩ-2. Возле СЩ-2 в связи с отсутствием свободных групп в щитке для защиты линии до ЩР-1 установить бокс с автоматическим выключателем ВА47-29 3р Iр=4А. Магистральную сеть до ЩР-1 выполнить кабелем ВВГнг-LS 5х2,5, проложенным в кабель-канале.

Щит автоматики ЩПС запитывается от проектируемого щита ЩР-2. При срабатывании прибора управления системой оповещения Танго-ПУ сигнал через коммутационное устройство УУК-24-02 и промежуточное реле РЭК 78/3 подается в цепи управления вентиляцией, вследствие чего происходит отключение вентсистем. Цепи управления выполнить кабелем ВВГнг, проложенным в кабель-канале.

Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением заземлить путем присоединения к защитному проводнику сети. Все воздуховоды вентсистем присоединить к PEN шинам щитов, от которых они запитаны, проводом ПВ 1х4.
Спецификация
Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Корпус модульный пластиковый навесной
	КМПн 1/2
	шт.
	2

	2. 
	Автоматический выключатель Iр=4А
	ВА47-29 3р В
	шт.
	1

	3. 
	Автоматический выключатель Iр=3А
	ВА47-29 1р В
	шт.
	1

	4. 
	Щит распределительный навесной IP31
	ЩРН-П-6
	шт.
	2

	5. 
	Автоматический выключатель вводной Iр=3А
	ВА47-29 3р В
	шт.
	1

	6. 
	Автоматический выключатель вводной Iр=1А
	ВА47-29 1р В
	шт.
	1

	7. 
	Автоматический выключатель линейный Iр=1А
	ВА47-29 1р В
	шт.
	2

	8. 
	Автоматический выключатель линейный Iр=2А
	ВА47-29 1р В
	шт.
	2

	9. 
	Щит с монтажной панелью
	ЩМП-2.2.1-0 36 УХЛ3 IP31
	шт.
	1

	10. 
	Автоматический выключатель Iр=1А
	ВА47-29 1р В
	шт.
	1

	11. 
	Реле промежуточное
	РЭК 78/3 5А 230В АС
	шт.
	1

	12. 
	Разъем для крепления на DIN-рейку
	РММ78/3
	шт.
	1

	13. 
	Зажимы контактные винтовые
	ЗВИ-3 ПВХ
	шт.
	2

	14. 
	Монтажная коробка
	КМ41246
	шт.
	1

	15. 
	Кабель
	ВВГнг-LS 5х2,5
	м
	60

	16. 
	Кабель
	ВВГнг-LS 4х1,5
	м
	30

	17. 
	Кабель
	ВВГнг-LS 3х1,5
	м
	15

	18. 
	Кабель
	ВВГнг-LS 3х2,5
	м
	25

	19. 
	Кабель
	ВВГнг-LS 2х1,5
	м
	10

	20. 
	Труба гофрированная ПВХ
	Ø40
	м
	2

	21. 
	Кабель-канал
	25х25
	п.м.
	75

	22. 
	Одножильный провод с изоляцией из ПВХ пластика
	ПВ1 1х4
	м
	40


1.5. Здание № 1.  Электроснабжение помещения связи.

В помещении связи для распределения электроэнергии и электроснабжения системы питания MPS-20, телекоммуникационного шкафа ШТК (ИБП APS Smart-UPS) и мини АТС из-за отсутствия свободных коммутационных аппаратов в ящике ЯС предусмотрена установка модульного распределительного щита ЩР-1 типа ЩРН-П-6 с вводным автоматом ВА47-29 3р Iр=16А. Щит ЩР-1 запитать с приходящих шин ЯС.

Распределительную сеть от ЩР-1 выполнить кабелем ВВГнг 3х2,5, проложенным в кабель-канале. 

Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением заземлить путем присоединения к защитному проводнику сети.

Для грозозащиты электроприборов в помещении связи в щите ЩР-1 установить ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В.
Спецификация
Таблица № 5
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Щит распределительный навесной IP31
	ЩРН-П-12
	шт.
	1

	2. 
	Автоматический выключатель вводной Iр=16А
	ВА47-29 3р В
	шт.
	1

	3. 
	Автоматический выключатель линейный Iр=10А
	ВА47-29 1р В
	шт.
	2

	4. 
	Автоматический выключатель линейный Iр=3А
	ВА47-29 1р В
	шт.
	2

	5. 
	Кабель
	ВВГнг-LS 4х2,5
	м
	5

	6. 
	Кабель
	ВВГнг-LS 3х2,5
	м
	46

	7. 
	Кабель-канал
	20х16
	п.м.
	30

	8. 
	Ограничитель импульсных перенапряжений
	ОПС1-В 4Р
	шт.
	1


1.6. Здание № 9.  Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре.
Для защиты основного количества помещений использовать извещатели пожарные дымовые ИП 212-3СМ и пожарные тепловые извещатели ИП 103-4/1 А2 «МАК-1». Одно из помещений оборудовать извещателями пламени Спектрон-210Н.  На путях эвакуации установить ручные пожарные извещатели ИПР-3СУМ.

Для контроля извещателей в административной части здания установить приемно-контрольный прибор ППКОП-011-8-01К(16) Приток-А (ARK1) с 16-ю шлейфами сигнализации. Вновь устанавливаемый приемно-контрольный прибор подключить к ретранслятору АС Приток.
В качестве источников бесперебойного питания для вновь монтируемых приемно-контрольных приборов установить источники резервированного питания СКАТ-1200М.

Шлейфы сигнализации выполнить кабелями КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2. Кабели вести в кабель-канале по стенам и потолку. Извещатели устанавливать на потолке на расстоянии не менее 0,25 - 0,5 м от светильников. Для учета воздушных потоков, вызываемых приточной и вытяжной вентиляцией в защищаемом помещении, расстоянии от дымовых извещателей до вентиляционных отверстий должно быть не менее 1 м.

Здание подлежит оснащению 1-м типом СОУЭ по СП 3.13130.2009.

Система оповещения и управления эвакуацией предусматривает установку звуковых оповещателей и световых оповещателей (табло) «Выход».

Линии звукового и светового оповещения выполняются раздельными сетями кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2. Допускается прокладка в одном канале кабелей АПС и СОУЭ.

Световые оповещатели «Выход» устанавливаются над проемами эвакуационных выходов из здания. В качестве прибора контроля и управления для звуковых оповещателей установить прибор управления системами оповещения и эвакуации Танго-ПУ.. Питание прибора осуществлять от источника резервированного питания Скат-2400И7.

В качестве прибора контроля и управления световыми оповещателями установить прибор управления оповещателями «ОСА-1». Предусмотреть установку в прибор аккумуляторной батареи 12 В 12 А*ч. Произвести настройку прибора.

Спецификация

Таблица № 6
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	ППКОП-011-8-1-01К(16) Приток-А
	шт.
	1

	2. 
	Источник вторичного электропитания резервированный
	Скат-1200М
	шт.
	1

	3. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	1

	4. 
	Устройство коммутации
	УУК-12-02
	шт.
	2

	5. 
	Извещатель пожарный дымовой оптический
	ИП212-3СМ
	шт.
	38

	6. 
	Извещатель пожарный ручной 
	ИПР-3СУМ
	шт.
	4

	7. 
	Извещатель пожарный тепловой 
	ИП 103-4/1 А2 «МАК-1» исп. 011
	шт.
	29

	8. 
	Извещатель пламени с кабелем до выносного чувствительного элемента L=2 м
	Спектрон-210Н
	шт.
	3

	9. 
	Кабель 
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2
	м
	285

	10. 
	Кабель-канал
	25х16
	п.м.
	190

	11. 
	Коробка распределительная
	КРТП-15
	шт.
	1

	12. 
	Настенный сварной шкаф с прозрачной дверью
	RAM block серия СЕ 500х400х200
	шт.
	1

	13. 
	Резистор 
	1 кОм 0,125Вт
	шт.
	50

	14. 
	Резистор 
	5,6 кОм 0,25Вт
	шт.
	35

	15. 
	Резистор 
	20 кОм 0,25Вт
	шт.
	5

	16. 
	Диод
	КД213
	шт.
	5

	17. 
	Диод
	FR201
	шт.
	5

	18. 
	Проходная гильза
	труба п/э Ø32 L=0,5 м
	шт.
	15

	19. 
	Оповещатель световой (табло) «Выход» (Е22 по ГОСТ Р 12.4.026-2001) 12В 20 мА IP55
	Молния-12 Лайт
	шт.
	6

	20. 
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 24 В 105дБ 20±2 мА IP56
	Маяк-24-3М
	шт.
	7

	21. 
	Блок управления пожарным оповещением
	Танго-ПУ
	шт.
	1

	22. 
	Кабель 
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2
	м
	115

	23. 
	Прибор управления оповещателями
	ОСА-1
	шт.
	1

	24. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	1

	25. 
	Резистор 
	1,2 кОм 0,5Вт
	шт.
	5

	26. 
	Резистор 
	10 кОм 0,25Вт
	шт.
	5

	27. 
	Резистор 
	3,6 кОм 0,5Вт
	шт.
	10

	28. 
	Коробка контрольная
	КС-4
	шт.
	15

	29. 
	Источник вторичного электропитания резервированный
	Скат-2400И7
	шт.
	1

	30. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	2


1.7. Здание № 9.  Подключение приборов АПС и СОУЭ.

Точка подключения – сборные шины существующего РП. Для распределения электроэнергии установить щит ЩПП в помещении рядом с РП. Силовую сеть выполнить кабелем ВВГнг-FRLS, проложенным по зданию в кабель-канале.

N и PE проводники у шине РЕN РУ-0,4 кВ подсоединять под разные зажимы. Нулевую шину N щита ЩПП установить на изоляторе. Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземлить путем присоединения к защитному проводнику.
Спецификация

Таблица № 7
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Корпус модульный пластиковый на 6модулей навесной
	ЩРН-П-6
	шт.
	1

	2. 
	Выключатель нагрузки 1-пол, Iн=20А
	ВН-32
	шт.
	1

	3. 
	Автоматический выключатель 1-пол., Iр=6А, тип В
	ВА47-29-1В
	шт.
	2

	4. 
	Кабель 
	ВВГнг-FRLS 3х2,5
	м
	4

	5. 
	Кабель 
	ВВГнг-FRLS 3х1,5
	м
	50

	6. 
	Кабель-канал
	25х16
	м
	26

	7. 
	Коробка распаячная
	КМ41212-01
	шт.
	1

	8. 
	Труба стальная Dу=20мм
	
	м
	1


1.8. Здание № 7А.  Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре.

Для обеспечения помещений здания № 7А пожарной сигнализацией установить приемно-контрольный прибор Приток-А-8 на высоте 1,5 м от поверхности пола.

Данным разделом технической части учтено оборудование для подключения к системе Приток-А в здании № 1.

В качестве датчиков использовать извещатели дымовые типа ИП212-3СУ, извещатели ручные ИПР-3СУ.

Шлейфы пожарной сигнализации подключить приемно-контрольный прибор Приток-А-8 через распределительную коробку КРТМ-2/10. Дымовые извещатели установить на перекрытии не далее 4,5 м от стен и 9,0 м друг от друга и на потолке в пространстве подшивного потолка. Место установки извещателей за подшивным потолком выполнить над извещателями, установленными на подшивном потолке. Подключить параллельно к каждому извещателю, установленному за подшивным потолком, выносное устройство УШК-01. Ручные извещатели установить на высоте 1,5 от пола на путях эвакуации.

Для проверки исправности шлейфов сигнализации перед каждым помещением установить коробки типа УК-2П. Для контроля за состоянием шлейфов сигнализации, в конце шлейфов установить устройство типа УШК-02.

Сеть пожарной сигнализации выполнить кабелем КПСВЭВнг-LS 2х0,5, который проложить в кабель-канале, в гофрированной трубе за подшивным потолком и в трубе в стояке связи.

Сеть пожарной сигнализации проложить на расстоянии 0,5 м от силовых кабелей и 0,25 м от одиночных силовых кабелей.

Резервное питание приборов на напряжение U=12 В обеспечивается за счет резервированных источников питания типа РИП-12В.

Здание подлежит оснащению 2-м типом СОУЭ по СП 3.13130.2009.

Система оповещения и управления эвакуацией предусматривает установку звуковых оповещателей и световых оповещателей (табло) «Выход».

Линии звукового и светового оповещения выполняются раздельными сетями кабелем КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5, который проложить в металлическом кабель-канале типа ККМО25/20.

Световые оповещатели «Выход» устанавливаются над проемами эвакуационных выходов из здания. Для звукового оповещения установить в коридорах звуковые оповещатели типа Маяк-12-3М.

Спецификация

Таблица № 8
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	ППКОП 011-8-01(к) Приток-А-8
	шт.
	1

	2. 
	Диод
	КД213
	шт.
	1

	3. 
	Резистор
	МЛТ-0,25-1 кОм
	шт.
	48

	4. 
	Резервированный источник питания U=12 В, I=3,0 А, емк. 17Ач
	РИП-12-3А-17 (исп. 01)
	шт.
	1

	5. 
	Аккумуляторная батарея серия GP 12В 17 Ач
	GP1270
	шт.
	1

	6. 
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	ИП 212-3СУ
	шт.
	48

	7. 
	Монтажное устройство к ИП 212-3СУ (исп.01)
	
	шт.
	12

	8. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ
	шт.
	5

	9. 
	Устройство шлейфовое контрольное
	УШК-02
	шт.
	3

	10. 
	Устройство шлейфовое контрольное
	УШК-01
	шт.
	12

	11. 
	Оповещатель светозвуковой U=12В
	Маяк-12К
	шт.
	1

	12. 
	Кабель телефонный 
	ТПВнг 10х2х0,4
	м
	3

	13. 
	Кабель
	КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5
	м
	350

	14. 
	Кабель силовой
	ВВГнг 3х1,5
	м
	5

	15. 
	Коробка распределительная емк. 10х2
	КРТМ-2/10
	шт.
	1

	16. 
	Полиэстеровый шкаф серии ATLANTIC IP 66 в комплекте:
-стеклянная дверь – 1 шт.

-рейка Lina 25 – 2 шт.

-рукоятка, оснащенная замком 2433А – 2 шт.

-набор из двух ключей 2433А – 1 компл.
	ATLANTIC Inox 304L
	компл.
	1

	17. 
	Мини-плинтус разм. 32х12,5 длиной 2,10 м

-внутренний/внешний угол – 20шт.

-плоский угол – 11 шт.

-фиксатор кабеля – 48 шт.

-накладка на стык – 48 шт.

-заглушка – 6 шт.
	DLPlus
	шт.
	48

	18. 
	Коробка универсальная с двумя перемычками
	УК-П
	шт.
	25

	19. 
	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, серая, легкая, диаметр 25 мм
	
	м
	100

	20. 
	Оповещатель световой (табло) «Выход» (Е22 по ГОСТ Р 12.4.026-2001) 12В 20 мА IP55
	Молния-12 Лайт
	шт.
	5

	21. 
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	Маяк-12-3М
	шт.
	6

	22. 
	Резистор 
	20 кОм 0,5 Вт
	шт.
	5

	23. 
	Диод
	FR201
	шт.
	5

	24. 
	Кабель
	КСРВнг-FRLS 2х0,5
	м
	70

	25. 
	Монтажная коробка с универсальной монтажной колодкой
	МК-УК
	шт.
	11

	26. 
	Кабельный канал металлический оцинкованный размером 25х20 длиной 2,0 м
	ККМО 25/20
	п.м.
	60


1.9. Здание № 7А.  Электроснабжение приборов АПС и СОУЭ.

Для электроснабжения приемно-контрольного прибора Приток-А-8 предусмотрена установка модульного бокса для автоматов КМПн-1 типа КМПн 2/2 с автоматическим выключателем ВА47-29 1р Iр=3А. Бокс для автоматов запитать с шин существующего щита освещения от наименее загруженной фазы. Распределительную сеть выполнить кабелем ВВГнг-LS 3х2,5, проложенным в кабель-канале.
Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземлить путем присоединения к защитному проводнику.
Спецификация

Таблица № 9
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество



	1. 
	Корпус модульный пластиковый навесной
	КМПн 2/2
	шт.
	1

	2. 
	Автоматический выключатель 1-пол., Iр=3А, тип В
	ВА47-29-1В
	шт.
	1

	3. 
	Кабель 
	ВВГнг-FRLS 3х2,5
	м
	7

	4. 
	Кабель-канал
	16х16
	м
	7


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.
2. Требования по объему и качеству выполнения работ

         2.1. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Технической частью, соответствующей рабочей документации по объекту.

         2.2. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ на объекте приобретаются подрядчиком.

         2.3. В ходе проведения работ  до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности и оборудование ответственность несет Подрядчик.

         2.4. Все применяемые при выполнении  работ на объекте материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.

         2.5. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.


2.6. Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.

3. Требования к организации

         3.1. Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.


3.2. Участник должен иметь лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2012 года.
         3.3. Участник должен иметь аттестованную лицензированную электротехническую лабораторию, зарегистрированную в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всё необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и  оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ).

         3.4. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.


3.5. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 


3.6. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 

         3.7. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

         3.8. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению строительно-монтажных и  пусконаладочных работ, действующей на территории Российской Федерации.

         3.9. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
         3.10. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

         3.11. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе        (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.
Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции
          Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
                                                                                                   Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на _______________________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки товаров, выполнения работ, услуг, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
       Мы обязуемся подписать оригиналы договора (дату не ставить!!) и передать его Заказчику в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица
	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, перечней и др. показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                      ИТОГО:
Мы согласны выполнить данные работы на условиях, указанных в извещении по следующей цене ________________(сумма прописью) рублей _____________ копеек, в том числе НДС (18 %) ______________(сумма прописью) рублей.
В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту.
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_____________________ 
Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, экономическая деятельность не приостановлена, а также подтверждаем отсутствие ареста на имущество, наложенное по решению суда или административного органа. 
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П

	3. Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ (при наличии) 
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	*Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в формате .pdf с подписью и в редактируемом формате Excel. Допускается представление таблицы отдельным документом (файлом).
В состав заявки должен входить документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).


 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации (извещения) проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      Дата

                                            (подпись)               М.П.

PAGE  
3

