Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Спецификация
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Клапан регулирующий фланцевый 
Типа 3241 с электроприводом типа SAM-12 или эквивалент.
	Характеристики клапана:

Ду 50, Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)
Расход: min 1 м3/час,  max 30 м3/час, kvs 40

Входное давление Р1(абс.) 0,1 кгс/см2
Выходное давление Р2(абс.) 16 кгс/см2
Температура Т1 от +20 до +90°С
Материал корпуса – нержавеющая сталь 1.4408.
Присоединение: фланец формы В1 по EN 1092-1 (соответствует исполнению 1 по ГОСТ 12815-80)
Электропривод 
230 В, 50 Гц, 
2 конечных выключателя по положению, 2 – по моменту
Позиционер (4…20 мА), обратная связь (4…20мА)

Ход клапана 15 мм

Скорость привода 17 мм/мин

В комплект поставки входит: клапан, комплект ответных фланцев отечественного производства из нержавеющей стали с крепежом и прокладками
В комплект документов должно входить: руководство по эксплуатации, паспорт, «свидетельство о чистоте».
	Компл.
	2


                Начальник отдела 12.05                                       Шитарев Г.Л.
