## Лот004_01
Приложение №1 к техническому заданию
Спецификация поставки оборудования
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Разработчик | Срок поставки оборудования | Примеча- ние | ТИП | лот | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Предлагаемый срок поставки
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
207.3.30.12 | 10LAH04AA401 20LAH04AA401 | Клапан сильфонный запорный | по типу КПЛВ.491814.020-06 | DN 20 Рр 0,98 МПа Тр 175 (180) °С Среда - питательная вода; срок службы 40 лет | ручной с замком | ТУ 3742-040- 49149890-2009 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 8.6 | 17.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3)/II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.32.25 | 10LBG21AA103 10LBG61AA103 20LBG21AA103 20LBG61AA103 | Клапан запорный (с соосными патрубками) | ЗТ26364-025 или аналог | DN 25 Рр 1,08 МПа Тр 212 °С Среда - пароводяная смесь, конденсат | ручной | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 9.3 | 37.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.32.63 | 10LBG10AA103 10LBG10AA106 10LBG30AA103 10LBG44AA103 20LBG10AA103 20LBG10AA106 20LBG30AA103 20LBG44AA103 | Клапан запорный (с соосными патрубками) | ЗТ26364-025 или аналог | DN 25 Рр 0,89 МПа Тр 180 °С Среда - пароводяная смесь, конденсат | ручной | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 9.3 | 74.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.32.78 | 10LBG26AA101 10LBG26AA102 10LBG26AA103 20LBG26AA101 20LBG26AA102 20LBG26AA103 | Клапан запорный (с соосными патрубками) | ЗТ26364-025 или аналог | DN 25 Рр 1,08 МПа Тр 187 °С Среда - пароводяная смесь, конденсат | ручной | ТУ 26-07-612-2002 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 9.3 | 55.8 | УХЛ3 II | 8 /II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.36.5 | 10MVA30AA101 10MVA30AA102 20MVA30AA101 20MVA30AA102 | Кран шаровый | По типу З.АР.Д.050.025.40-02.Р | DN 50 Рр 0,5 МПа Тр 40 °С Среда - масло ОМТИ | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 4.2 | 16.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.36.6 | 10MVA31AA101 10MVA32AA101 10MVA33AA101 20MVA31AA101 20MVA32AA101 20MVA33AA101 | Кран шаровый | По типу З.АР.Д.050.025.40-02.Р | DN 50 Рр 0,1 МПа Тр 40 °С Среда - масло ОМТИ | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 4.2 | 25.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.38.5 | 10PCB11AA103 10PCB11AA104 10PCB12AA103 10PCB12AA104 10PCB13AA103 10PCB13AA104 10PCB14AA103 10PCB14AA104 10PCB15AA103 10PCB15AA104 20PCB11AA103 20PCB11AA104 20PCB12AA103 20PCB12AA104 20PCB13AA103 20PCB13AA104 20PCB14AA103 20PCB14AA104 20PCB15AA103 20PCB15AA104 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.016.40-00.Р или аналог | DN 50 Рр 0,8 МПа Тр 60 ºС Среда-техническая вода; срок службы 30 лет | ручной | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт. | 10 | 10 | 5.5 | 110 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.38.6 | 10PCB11AA105 10PCB11AA106 10PCB12AA105 10PCB12AA106 10PCB13AA105 10PCB13AA106 10PCB14AA105 10PCB14AA106 10PCB15AA105 10PCB15AA106 20PCB11AA105 20PCB11AA106 20PCB12AA105 20PCB12AA106 20PCB13AA105 20PCB13AA106 20PCB14AA105 20PCB14AA106 20PCB15AA105 20PCB15AA106 | Кран шаровой | По типу З.АР.Д.032.016.21-00.Р фланцевый с ответными фланцами | DN 32 Рр 0,8 МПа Тр 70 ºС Среда-техническая вода | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 10 | 10 | 4.6 | 92 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.38.24 | 10PCB39AA101 10PCB39AA102 20PCB39AA101 20PCB39AA102 | Кран шаровой | По типу З.АР.Д.015.016.21-00.Р фланцевый с ответными фланцами | DN 15 Рр 0,8 МПа Тр 60 ºС Среда-обессоленная вода, техническая вода | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 1.8 | 7.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.38.26 | 10PCB39AA105 10PCB39AA106 10PCB39AA107 10PCB39AA108 20PCB39AA105 20PCB39AA106 20PCB39AA107 20PCB39AA108 | Кран шаровой | По типу З.АР.Д.025.016.21-00.Р фланцевый с ответными фланцами | DN 25 Рр 0,7 МПа Тр 60 ºС Среда-техническая вода, обессоленная вода | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 4 | 4 | 3 | 24 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.49.11 | 10KBH34AA001 20KBH34AA001 | Кран шаровой | По типу З.АР.Д.025.025.21-02.Э | DN 25 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - сжатый воздух, чистый конденсат | электропривод SP0 280.6-L2FАN/04 N 1,0 Вт tср 80 с | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 5.3 | 10.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.49.19 | 10KBH33AA001 20KBH33AA001 | Кран шаровой | По типу З.АР.Д.010.016.40-02Э | DN 10 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - дистиллят | электропривод SP0 280.6-L4FАС/04 N 1,0 Вт tср 160 с | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 4.5 | 9 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.49.22 | 10KBH32AA001 20KBH32AA001 | Кран шаровой | По типу З.АР.Д.010.016.40-02Э | DN 10 Рр 1,0 МПа Tp 50 °C Среда - раствор едкого кали | электропривод SP0 280.6-L4FАС/04 N 1,0 Вт tср 160 с | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 4.5 | 9 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.49.23 | 10KBH31AA001 20KBH31AA001 | Кран шаровой | По типу З.АР.Д.010.016.40-02Э | DN 10 Рр 1,0 МПа Tp 50 °C Среда - раствор азотной кислоты | электропривод SP0 280.6-L4FАС/04 N 1,0 Вт tср 160 с | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 4.5 | 9 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.49.26 | 10KBH20AA101 20KBH20AA101 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.050.010.21-02.Р.33 | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 95 ºС Среда - дезактивирующие растворы, дистиллат | ручной с замком | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 9.5 | 19 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.50.23 | 10KBF30AA001 10KBF30AA002 10KBF30AA003 20KBF30AA001 20KBF30AA002 20KBF30AA003 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.010.41-02.Э или аналог | DN 50 Рр 0,55 МПа Tp 160 °C Среда - дистиллат; срок службы 30 лет | электропривод SP 0,1 331.1-LJFAI/40 N 7,3 Вт tср 40 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 11.7 | 70.2 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.50.40 | 10KBF30AA145 20KBF30AA145 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.010.025.40-02.Р.33 | DN 10 Рр 0,9 МПа Tp 45 °C Среда -пульпа, дистиллат | ручной с замком | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.50.41 | 10KBF40AA001 10KBF40AA002 10KBF40AA005 10KBF40AA006 10KBF40AA007 10KBF40AA008 20KBF40AA001 20KBF40AA002 20KBF40AA005 20KBF40AA006 20KBF40AA007 20KBF40AA008 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.025.41-02.Э или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 55 °C Среда - дистиллат; срок службы 30 лет | электропривод SP 0,1 331.1-LJFAI/40 N 7,3 Вт tср 40 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 6 | 6 | 11.7 | 140.4 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.50.87 | 10KBF30AA149 20KBF30AA149 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.010.016.41-02.Р.33 | DN 10 Рр 1,0 МПа Tp 45 °C Среда -дистиллат, раствор азотной кислоты, раствор едкого натра | ручной с замком | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.50.88 | 10KBF50AA116 20KBF50AA116 | Кран шаровый | по типу З.АР.Д.050.010.21-02.Р.33 | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда -сжатый воздух, дистиллат, дезактивационные растворы | ручной с замком | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 9.5 | 19 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.50.92 | 10KBF30AA146 20KBF30AA146 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.050.010.21-02.Р | DN 50 Рр 0,9 МПа Tp 45 °C Среда - пульпа | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 9.5 | 19 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.3 | 10KPJ20AA001 10KPJ30AA001 10KPJ40AA001 20KPJ20AA001 20KPJ30AA001 20KPJ40AA001 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.025.41-02.Э или аналог | DN 50 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - дистиллат, азотная кислота 65%, едкий натр 42%, едкое кали 45%; срок службы 30 лет | электропривод SP 0,1 331.1-LJFAI/40 N 7,3 Вт tср 40 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 11.7 | 70.2 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.19 | 10KPJ30AA111 20KPJ30AA111 | Кран шаровой | По типу З.АР.Д.050.025.40-02Р | DN 50 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - раствор азотной кислоты | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 5.8 | 11.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.21 | 10KPJ30AA006 10KPJ30AA007 20KPJ30AA006 20KPJ30AA007 | Кран шаровой фланцевый | З.АР.Д.025. 025.21-02.Э с ответными фланцами или аналог | DN 25 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - азотная кислота 65%; срок службы 30 лет | электропривод SP 0 280.1-L7FAN/40 N 2,75 Вт tср 30,0 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 5.9 | 23.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.22 | 10KPJ30AA004 20KPJ30AA004 | Кран шаровой фланцевый | З.АР.Д.050. 025.21-02.Э с ответными фланцами или аналог | DN 50 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - раствор азотной кислоты; срок службы 30 лет | электропривод SP 0,1 331.1-LJFAI/40 N 7,3 Вт ttср 40 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 12.7 | 25.4 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.24 | 10KPJ30AA112 10KPJ30AA113 20KPJ30AA112 20KPJ30AA113 | Кран шаровой фланцевый | По типу ЦКБ М39387-025 с ответными фланцами | DN 25 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - азотная кислота 65% | ручной | ТУ 3742-039-34390194-2004 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 4.4 | 17.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.26 | 10KPJ40AA101 10KPJ40AA114 20KPJ40AA101 20KPJ40AA114 | Кран шаровой | По типу З.АР.Д.032.025.40-00Р | DN 32 Рр 0,8 МПа Tp 40 °C Среда - едкий натр 42%, сжатый воздух | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 1.9 | 7.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.28 | 10KPJ40AA111 10KPJ40AA123 10KPJ40AA124 20KPJ40AA111 20KPJ40AA123 20KPJ40AA124 | Кран шаровой фланцевый | По типу ЦКБ М39387-025 с ответными фланцами | DN 25 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда -едкий натр 42% | ручной | ТУ 3742-039-34390194-2004 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 4.4 | 26.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.29 | 10KPJ40AA005 10KPJ40AA006 20KPJ40AA005 20KPJ40AA006 | Кран шаровой фланцевый | З.АР.Д.025. 025.21-02.Э с ответными фланцами | DN 25 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - едкий натр 42%; срок службы 30 лет | электропривод SP 0 280.1-L7FAN/40 N 2,75 Вт tср 30,0 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 5.9 | 23.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.30 | 10KPJ40AA002 10KPJ40AA004 20KPJ40AA002 20KPJ40AA004 | Кран шаровой | З.АР.Д.050. 025.21-02.Э или аналог | DN 50 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - раствор едкого натра; срок службы 30 лет | электропривод SP 0,1 331.1-LJFAI/40 N 7,3 Вт tср 40 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 11.7 | 46.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.32 | 10KPJ40AA121 20KPJ40AA121 | Кран шаровой | З.АР.Д.050.025.41-02Р или аналог | DN 50 Рр 1,8 МПа Tp 95 °C Среда - раствор едкого натра; срок службы 30 лет | ручной | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 5.5 | 11 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.37 | 10KPJ20AA114 10KPJ20AA115 20KPJ20AA114 20KPJ20AA115 | Кран шаровой фланцевый | По типу ЦКБ М39387-025 с ответными фланцами | DN 25 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - едкое кали 45%, дистиллат | ручной | ТУ 3742-039-34390194-2004 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 4.4 | 17.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.39 | 10KPJ20AA006 10KPJ20AA007 20KPJ20AA006 20KPJ20AA007 | Кран шаровой фланцевый | З.АР.Д.025. 025.21-02.Э с ответными фланцами или аналог | DN 25 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - едкое кали 45%; срок службы 30 лет | электропривод SP 0 280.1-L7FAN/40 N 2,75 Вт tср 30,0 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 5.9 | 23.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.40 | 10KPJ20AA002 10KPJ20AA004 20KPJ20AA002 20KPJ20AA004 | Кран шаровой фланцевый | З.АР.Д.050.025.41 - 02.Э с ответными фланцами или аналог | DN 50 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - раствор едкого кали; срок службы 30 лет | электропривод SP 0,1 331.1-LJFAI/40 N 7.3 Вт tср 40с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 11.7 | 46.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.43 | 10KPJ20AA110 20KPJ20AA110 | Кран шаровой | По типу З.АР.Д.025.016.21-00.Р | DN 25 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - раствор едкого кали | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3 | 6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.48 | 10KPJ50AA001 10KPJ50AA002 20KPJ50AA001 20KPJ50AA002 | Кран шаровой фланцевый | З.АР.Д.025. 025.21-02.Э с ответными фланцами или аналог | DN 25 Рр 1,1 МПа Tp 50 °C Среда - раствор гидразина 3%; срок службы 30 лет | электропривод SP 0 280.1-L7FAN/40 N 2,75 Вт tср 30,0 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 5.9 | 23.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.49 | 10KPJ50AA003 20KPJ50AA003 | Кран шаровой фланцевый | По типу З.АР.Д.025. 025.21-02.Э с ответными фланцами или аналог | DN 25 Рр 1,0 МПа Tp 50 °C Среда - раствор гидразина 3%; срок службы 30 лет | электропривод SP 0 280.1-L7FAN/40 N 2,75 Вт tср 30,0 с | ТУ 3742-0-03-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 5.9 | 11.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.50 | 10KPJ60AA001 10KPJ60AA002 20KPJ60AA001 20KPJ60AA002 | Кран шаровой фланцевый | З.АР.Д.025. 025.21-02.Э с ответными фланцами или аналог | DN 25 Рр 1,1 МПа Tp 50 °C Среда - раствор аммиака 5%; срок службы 30 лет | электропривод SP 0 280.1-L7FAN/40 N 2,75 Вт tср 30,0 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 5.9 | 23.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.51 | 10KPJ60AA003 20KPJ60AA003 | Кран шаровой фланцевый | З.АР.Д.025. 025.21-02.Э с ответными фланцами или аналог | DN 25 Рр 1,0 МПа Tp 50 °C Среда - раствор аммиака 5%; срок службы 30 лет | электропривод SP 0 280.1-L7FAN/40 N 2,75 Вт tср 30,0 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 5.9 | 11.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.72 | 10KPJ10AA122 20KPJ10AA122 | Клапан запорный | По типу З.АР.Д.025.016.21-00.Р | DN 25 Рр 1,0 МПа Tp 45 °C Среда - раствор борной кислоты 39,5-44,5 г/дм3, р-р едкого кали, р-р гадразин-гидрата | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 3 | 6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.54.73 | 10KPJ30AA002 10KPJ30AA003 20KPJ30AA002 20KPJ30AA003 | Кран шаровой | З.АР.Д.050. 025.21-02.Э с ответными фланцами или аналог | DN 50 Рр 1,8 МПа Tp 50 °C Среда - раствор азотной кислоты; срок службы 30 лет | электропривод SP 0,1 331.1-LJFAI/40 N 7,3 Вт tср 40 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 12.7 | 50.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.56.33 | 10LCQ50AA105 20LCQ50AA105 | Кран шаровый | по типу З.АР.Д.010.016.41-02.Р.33 | DN 10 Рр 0,9 МПа Tp 45 °C Среда -продувочная вода, дистиллат, трапные воды | ручной с замком | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.56.40 | 10LCQ50AA009 20LCQ50AA009 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.025.025.21-02.Э | DN 25 Рр 0,9 МПа Tp 55 °C Среда - продувочная вода, дистиллат, сдувка | электропривод SP0 280.6-L2FАN/04 N 1,0 Вт tср 80 с | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 5.3 | 10.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.57.37 | 10LDF11AA013 10LDF12AA013 10LDF13AA013 10LDF14AA013 20LDF11AA013 20LDF12AA013 20LDF13AA013 20LDF14AA013 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.050.025.40-02Э | DN 50 Рр 2,1 МПа Tp 60 °C Среда - конденсат 2 контура, обессоленная вода, сжатый воздух, пульпа | электропривод SP0 280.6-L5FAN/04 N 2,75 кВт t 130 с | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 6.6 | 52.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.57.38 | 10LDF11AA021 10LDF12AA021 10LDF13AA021 10LDF14AA021 20LDF11AA021 20LDF12AA021 20LDF13AA021 20LDF14AA021 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.050.025.40-02Э | DN 150 Рр 2,1 МПа Tp 60 °C Среда - конденсат 2 контура, обессоленная вода, сжатый воздух, пульпа | электропривод SP0 280.6-L5FAN/04 N 2,75 кВт t 130 с | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 6.6 | 52.8 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.57.47 | 10LDF15AA104 10LDF15AA114 20LDF15AA104 20LDF15AA114 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.015.016.40-02.Р | DN 15 Рр 0,8 МПа Tp 40 °C Среда - обессоленная вода | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 0.6 | 2.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.57.52 | 10LDF15AA012 10LDF15AA014 20LDF15AA012 20LDF15AA014 | Кран шаровой | по типу НГ КШ-65-25-150-Н-Э-П-А10 "со скребком" | DN 65 Рр 1,8 МПа Tp 60 °C Среда - пульпа, конденсат 2 контура, обессоленная вода срок службы 30 лет | электропривод AUMA SG 07.1 N 160 Вт t 11 с | ТУ ТУ3742-040-49149890-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 67 | 268 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.57.55 | 10LDF15AA101 20LDF15AA101 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.032.010.40-02Р | DN 32 Рр 0,1 МПа Tp 40 °C Среда - пульпа, обессоленная вода | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 1.9 | 3.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.57.57 | 10LDF15AA107 10LDF15AA108 20LDF15AA107 20LDF15AA108 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.025.016.40-02.Р | DN 25 Рр 0,4 МПа Tp 40 °C Среда - обессоленная вода, пульпа | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 1.5 | 6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.57.59 | 10LDF15AA106 20LDF15AA106 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.010.025.40-02.Р | DN 10 Рр 0,1 МПа Tp 40 °C Среда - обессоленная вода, пульпа | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.58.29 | 10LFN10AA005 10LFN10AA006 10LFN10AA009 10LFN10AA010 20LFN10AA005 20LFN10AA006 20LFN10AA009 20LFN10AA010 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.025.025.21-02.Э | DN 25 Рр 0,03 МПа Tp 45 °C Среда - раствор гидразина | электропривод SP0 280.6-L2FAN/04 N 1,0 Вт t 80 c | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 5.3 | 42.4 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.58.40 | 10LFN50AA001 20LFN50AA001 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.025.025.21-02.Э | DN 25 Рр 0,95 МПа Tp 45 °C Среда - раствор аммиака,гидразина, этаноламина,химобессоленная вода | электропривод SP0 280.6-L2FAN/04 N 1,0 Вт t 80 c | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 5.3 | 10.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.59.1 | 10LFG51AA102 20LFG51AA102 | Кран шаровой фланцевый | ТД39212101.16.50/10нж016п или аналог | DN 50 Рр 1,6 МПа Tp 200 °C Среда - раствор кислот срок службы 30 лет | ручной | ТУ 3742-003-71430388-2005 Редакция 2010 г. или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 9 | 18 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.59.2 | 10LFG51AA103 20LFG51AA103 | Кран шаровой фланцевый | ТД39212101.16.050/10нж016п или аналог | DN 50 Рр 1,6 МПа Tp 200 °C Среда - раствор щелочи; срок службы 30 лет | ручной | ТУ 3742-003-71430388-2005 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 9 | 18 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.59.3 | 10LFG51AA101 20LFG51AA101 | Кран шаровой фланцевый | ТД39212101.16.050/10нж016п или аналог | DN 50 Рр 1,6 МПа Tp 200 °C Среда -обессоленная вода срок службы 30 лет | ручной | ТУ 3742-003-71430388-2005 Редакция 2010 г. или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 9 | 18 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.60.38 | 10LDB16AA103 20LDB16AA103 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.080.010.40-00.Р.33 | DN 80 Рр 0,8 МПа Tp 40 °C Среда - пульпа, обессоленная вода | ручной с замком | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 15 | 30 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.60.39 | 10LDB16AA104 20LDB16AA104 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.050.010.21-02.Р.33 | DN 50 Рр 0,8 МПа Tp 45 °C Среда - пульпа, обессоленная вода | ручной с замком | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 9.5 | 19 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.60.40 | 10LDB11AA111 10LDB12AA116 20LDB11AA111 20LDB12AA116 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.050.010.21-02.Р | DN 50 Рр 1,0 МПа Tp 40 °C Среда - пульпа, обессоленная вода | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 9.5 | 38 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.60.41 | 10LDB43AA107 20LDB43AA107 | Кран шаровый | по типу З.АР.Д.050.025.40-02.Р | DN 50 Рр 0,8 МПа Tp 40 °C Среда - обессоленная вода | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 4.2 | 8.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.63.22 | 10QUH90AA101 20QUH90AA101 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.010.025.41-02.Р | DN 10 Рр 1,1 МПа Тр 90 °С Среда- конденсат | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 0.6 | 1.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.64.5 | 10LCM81AA109 10LCM81AA110 20LCM81AA109 20LCM81AA110 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.010.025.40-02.Р.33 | DN 10 Рр 0,8 МПа Тр 40 °С Среда-обессоленная вода | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 0.6 | 2.4 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.65.33 | 10PGB60AA112 10PGB60AA117 20PGB60AA112 20PGB60AA117 | Кран шаровой | по типу З.АР.Д.010.016.21-02.Р | DN 10 Рр 1,35 МПа Тр 60 °С Среда-вода промконтура | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 1.8 | 7.2 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.65.41 | 10PGB60AA004 20PGB60AA004 | Кран шаровой | По типу З.АР.Д.025.025.21-02.Э | DN 25 Рр 0,8 МПа Тр 60 °С Среда-вода промконтура | электропривод SP0 280.6-L2FAN/04 N 1Вт tср 80 с | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 5.3 | 10.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.65.60 | 10PGB63AA103 10PGB63AA104 20PGB63AA103 20PGB63AA104 | Кран шаровой | По типу З.АР.Д.025. 016.21-02.Р | DN 25 Рр 1,35 МПа Тр 190 °С Среда-вода промконтура | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 3 | 12 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.65.61 | 10PGB62AA115 10PGB62AA116 10PGB62AA119 10PGB62AA120 20PGB62AA115 20PGB62AA116 20PGB62AA119 20PGB62AA120 | Кран шаровой | З.АР.Д.025. 025.21-02.Э или аналог | DN 25 Рр 1,35 МПа Тр 160 °С Среда-вода промконтура; срок службы 30 лет | электропривод SP 0 280.1-L7FAN/40 N 2,75 Вт tср 30,0 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 5.9 | 47.2 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.65.63 | 10PGB63AA001 10PGB63AA002 20PGB63AA001 20PGB63AA002 | Кран шаровой | КПЛВ.492824.065 или аналог | DN 65 Рр 1,1 МПа Тр 60 ºС Среда - вода промконтура срок службы 30 лет | электропривод AUMA SG 07.1 N 160 Вт tср 11 с | ТУ 3742-040-49149890-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 67 | 268 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.69.34 | 00GNR21AA011 | Кран шаровый | по типу З.АР.Д. 010.010.41-02.Э | DN 10 Рр 0,45 МПа Тр 70 °С Среда - воды от химических промывок и консервации; срок службы 30 лет | электропривод SP 0 280.1-L7FAN/40 N 2,75 Вт t 30 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 |  | 3.2 | 3.2 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UGE |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.69.35 | 00GNR31AA020 | Кран шаровый | по типу З.АР.Д.010.010.41-02.Э | DN 10 Рр 0,7 МПа Тр 70 °С Среда - регенерационные и отмывочные воды; срок службы 30 лет | электропривод SP 0 280.1-L7FAN/40 N 2,75 Вт t 30 с | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 1 |  | 3.2 | 3.2 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4)¶II | UGE |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.73.6 | 10FKA60AA101 10FKA60AA102 10FKA60AA103 10FKA60AA104 10FKA60AA105 10FKA60AA106 10FKA60AA107 10FKA60AA108 10FKA60AA109 10FKA60AA110 10FKA60AA111 10FKA60AA112 10FKA60AA113 10FKA60AA114 10FKA60AA115 10FKA60AA116 10FKA60AA117 10FKA60AA118 10FKA60AA119 10FKA60AA120 10FKA60AA121 10FKA60AA122 20FKA60AA101 20FKA60AA102 20FKA60AA103 20FKA60AA104 20FKA60AA105 20FKA60AA106 20FKA60AA107 20FKA60AA108 20FKA60AA109 20FKA60AA110 20FKA60AA111 20FKA60AA112 20FKA60AA113 20FKA60AA114 20FKA60AA115 20FKA60AA116 20FKA60AA117 20FKA60AA118 20FKA60AA119 20FKA60AA120 20FKA60AA121 20FKA60AA122 | Кран шаровый | по типу З.АР.Д.020.010.40-02Р | DN 20 Рр 0,9 МПа Tp 95 °C Среда - дезактивационные растворы, дистиллат | ручной | ТУ 3742-002-52838824-05 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 22 | 22 | 0.9 | 39.6 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.29.7 | 10KWB50AA101 20KWB50AA101 | Затвор дисковый | ВА99007-050-46 с ответными фланцами или аналог | DN 50 Рр 0,60 МПа Тр 85 ºС Среда - обессоленная вода второго контура; срок службы 30 лет | ручной | ТУ 3741-003-29012225-2005 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 4.5 | 9 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.36.1 | 10MVA17AA101 10MVA18AA101 10MVA28AA101 20MVA17AA101 20MVA18AA101 20MVA28AA101 | Затвор дисковый | По типу ВА99007-050-46 с ответными фланцами | DN 50 Рр 0,5 МПа Тр 40 °С Среда - масло ОМТИ; срок службы 30 лет | ручной с замком | ТУ 3741-003-29012225-2005 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 3 | 3 | 4.5 | 27 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.38.72 | 10PCB89AA106 10PCB89AA107 10PCB90AA106 10PCB90AA107 20PCB89AA106 20PCB89AA107 20PCB90AA106 20PCB90AA107 | Затвор дисковый | по типу ВА99007-100-46 | DN 100 Рр 0,8 МПа Тр 60 ºС Среда-техническая вода; срок службы 40 лет | ручной | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог | 4/II | QA4 | угл.ст. | шт | 4 | 4 | 21.1 | 168.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.57.50 | 10LDF15AA011 10LDF15AA013 20LDF15AA011 20LDF15AA013 | Затвор дисковый запорный прямоточный | по типу ВА99007-080-18 | DN 80 Рр 0,1 МПа Tp 60 °C Среда - пульпа, конденсат 2 контура; срок службы 30 лет | электропривод SP0 280.6-L9BAX/AC N 2,57 кВт t 100 с | ТУ 3741-003-29012225-2005 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 7.9 | 31.6 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.57.62 | 10LDF15AA006 10LDF15AA008 20LDF15AA006 20LDF15AA008 | Затвор дисковый запорный прямоточный | по типу ВА99007-200-69 | DN 200 Рр 0,1 МПа Tp 40 °C Среда - пульпа, обессоленная вода | электропривод SP2.3 283.6-LIBAX/BG N 40 Вт t 40 c | ТУ 3741-003-29012225-2005 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 34 | 136 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.57.63 | 10LDF15AA110 10LDF15AA111 20LDF15AA110 20LDF15AA111 | Затвор дисковый запорный прямоточный | по типу ВА99007-150-61 | DN 150 Рр 0,85 МПа Tp 40 °C Среда - обессоленная вода; срок службы 30 лет | ручной | ТУ 3741-003-29012225-2005 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 12 | 48 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.4.16.13 | 00QCS20AA001 00QCS20AA002 | Затвор дисковый запорный | ВА99007-050-169 с ответными фланцами из нержавеющей стали с крепежем или аналог | DN 50 Рр 0,4 МПа Тр 40 оС Среда-раствор коагулянта; срок службы 40 лет | электропривод | ТУ 3741-049-29012225-2010 или аналог | 4/III | QA4 | нж/ рез | шт | 2 | 0 | 6.4 | 12.8 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | 0 |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.4.16.33 | 00QCS40AA001 00QCS40AA003 00QCS40AA005 00QCS40AA007 | Затвор дисковый запорный | ВА99007-050-169 с ответными фланцами из нержавеющей стали с крепежем или аналог | DN 50 Рр 0,08 МПа Тр 40 оС Среда-раствор коагулянта; срок службы 40 лет | электропривод SP0 280.1-LL7FAX/ER | ТУ 3741-049-29012225-2009 или аналог | 4/III | QA4 | нж/ рез | шт | 4 | 0 | 6.4 | 25.6 | УХЛ/3.1 II | 8(ОЖ3) II | 0 |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.12.1.4 | 10SGD01AA001 10SGD01AA002 10SGD01AA003 10SGD01AA004 10SGD01AA011 10SGD01AA012 10SGD01AA015 10SGD01AA016 10SGD01AA021 10SGD01AA022 10SGD02AA001 10SGD02AA002 10SGD02AA003 10SGD02AA004 10SGD02AA011 10SGD02AA012 10SGD02AA015 10SGD02AA016 10SGD02AA019 10SGD02AA020 20SGD01AA001 20SGD01AA002 20SGD01AA003 20SGD01AA004 20SGD01AA011 20SGD01AA012 20SGD01AA015 20SGD01AA016 20SGD01AA021 20SGD01AA022 20SGD02AA001 20SGD02AA002 20SGD02AA003 20SGD02AA004 20SGD02AA011 20SGD02AA012 20SGD02AA015 20SGD02AA016 20SGD02AA019 20SGD02AA020 | Затвор дисковый фланцевый с ответными фланцами и крепежом, с электроприводом | по типу AC4.612.1323-ИК | DN 100 Рр 1,6 МПа Тр 140 ºС Среда - вода | электропривод по типу Б42 122 (ПК-150-С-22-У2) N 0,09 кВт tср 22 с | по ТУ 3741-015-35491454 с обеспечением I категории сейсмостойкости или аналог | 4/I | QA4 | углерод | шт. | 20 | 20 | 15.3 | 612 | УХЛ II | 5(ОЖ4) II | UJA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.12.1.5 | 10GSD01AA009 10SGD01AA010 10SGD02AA009 10SGD02AA010 10SGD01AA013 10SGD01AA014 10SGD02AA013 10SGD02AA014 20GSD01AA009 20SGD01AA010 20SGD02AA009 20SGD02AA010 20SGD01AA013 20SGD01AA014 20SGD02AA013 20SGD02AA014 | Затвор дисковый фланцевый с ответными фланцами и крепежом, с электроприводом | по типу АС4.611.1323-ИК | DN 80 Рр 1,6 МПа Тр 140 ºС Среда - вода | электропривод по типу Б41 112 (ПК-50-С-11-У2) N 0,09 кВт tср 22 с | по ТУ 3741-015-35491454 с обеспечением I категории сейсмостойкости или аналог | 4/I | QA4 | углерод | шт. | 8 | 8 | 13.3 | 212.8 | УХЛ II | 5(ОЖ4) II | UJA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.12.1.6 | 10SGD01AA005 10SGD01AA006 10SGD01AA007 10SGD01AA008 10SGD02AA005 10SGD02AA006 10SGD02AA007 10SGD01AA008 20SGD01AA005 20SGD01AA006 20SGD01AA007 20SGD01AA008 20SGD02AA005 20SGD02AA006 20SGD02AA007 20SGD01AA008 | Затвор дисковый фланцевый с ответными фланцами и крепежом с электроприводом | по типу АН4.614.3323-ИК | DN 150 Рр 1,6 МПа Тр 140 ºС Среда - вода | электропривод по типу Б42 122 (ПК-150-С-22-У2) N 0,09 кВт tср 22 с | по ТУ 3741-015-35491454 с обеспечением I категории сейсмостойкости или аналог | 4/I | QA4 | углерод | шт. | 8 | 8 | 19.8 | 316,8 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) II | UJA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.12.1.7 | 10SGD01AA105 10SGD01AA106 10SGD01AA107 10SGD02AA105 10SGD02AA106 10SGD02AA107 20SGD01AA105 20SGD01AA106 20SGD01AA107 20SGD02AA105 20SGD02AA106 20SGD02AA107 | Затвор дисковый фланцевый с ответными фланцами и крепежом, ручной | по типу АН1.616.3323-ИК | DN 250 Рр 1,6 МПа Тр 140 ºС Среда - вода | - | по ТУ 3741-015-35491454 с обеспечением I категории сейсмостойкости или аналог | 4/I | QA4 | углерод | шт. | 6 | 6 | 26.2 | 314.4 | УХЛ II | 9(ОЖ1) II | UJA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.12.1.8 | 10SGD01AA108 10SGD01AA109 10SGD01AA110 10SGD01AA111 10SGD01AA112 10SGD01AA113 10SGD01AA118 10SGD01AA119 10SGD01AA121 10SGD01AA122 10SGD01AA123 10SGD02AA108 10SGD02AA109 10SGD02AA110 10SGD02AA111 10SGD02AA112 10SGD02AA113 10SGD02AA121 10SGD02AA122 20SGD01AA108 20SGD01AA109 20SGD01AA110 20SGD01AA111 20SGD01AA112 20SGD01AA113 20SGD01AA118 20SGD01AA119 20SGD01AA121 20SGD01AA122 20SGD01AA123 20SGD02AA108 20SGD02AA109 20SGD02AA110 20SGD02AA111 20SGD02AA112 20SGD02AA113 20SGD02AA121 20SGD02AA122 | Затвор дисковый фланцевый с ответными фланцами и крепежом, ручной | по типу АН1.614.3323-ИК | DN 150 Рр 1,6 МПа Тр 140 ºС Среда - вода | - | по ТУ 3741-015-35491454 с обеспечением I категории сейсмостойкости или аналог | 4/I | QA4 | углерод | шт. | 19 | 19 | 10.8 | 410,4 | УХЛ II | 5(ОЖ4) II | UJA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.12.1.9 | 10SGD01AA101 10SGD01AA102 10SGD01AA115 10SGD01AA117 10SGD01AA120 10SGD02AA101 10SGD02AA102 10SGD02AA115 10SGD02AA117 10SGD02AA118 10SGD02AA119 10SGD02AA120 20SGD01AA101 20SGD01AA102 20SGD01AA115 20SGD01AA117 20SGD01AA120 20SGD02AA101 20SGD02AA102 20SGD02AA115 20SGD02AA117 20SGD02AA118 20SGD02AA119 20SGD02AA120 | Затвор дисковый фланцевый с ответными фланцами и крепежом, ручной | по типу АС1.612.1323-ИК | DN 100 Рр 1,6 МПа Тр 140 ºС Среда - вода | _ | по ТУ 3741-015-35491454 с обеспечением I категории сейсмостойкости или аналог | 4/I | QA4 | углерод | шт. | 12 | 12 | 6.3 | 152 | УХЛ II | 5(ОЖ4) II | UJA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.12.1.10 | 10SGD01AA114 10SGD01AA116 10SGD02AA114 10SGD02AA116 20SGD01AA114 20SGD01AA116 20SGD02AA114 20SGD02AA116 | Затвор дисковый фланцевый с ответными фланцами и крепежом, ручной | по типу АС1.611.1323-ИК | DN 80 Рр 1,6 МПа Тр 140 ºС Среда - вода | _ | по ТУ 3741-015-35491454 с обеспечением I категории сейсмостойкости или аналог | 4/I | QA4 | углерод | шт. | 4 | 4 | 4.4 | 36 | УХЛ II | 5(ОЖ4) II | UJA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.12.2.13 | 10SGC56AA001 10SGC56AA002 10SGC56AA003 10SGC56AA004 10SGC56AA005 10SGC56AA006 10SGC56AA007 10SGC56AA008 10SGC56AA009 10SGC56AA010 10SGC56AA011 10SGC56AA012 10SGC56AA013 10SGC56AA014 10SGC56AA015 10SGC56AA016 20SGC56AA001 20SGC56AA002 20SGC56AA003 20SGC56AA004 20SGC56AA005 20SGC56AA006 20SGC56AA007 20SGC56AA008 20SGC56AA009 20SGC56AA010 20SGC56AA011 20SGC56AA012 20SGC56AA013 20SGC56AA014 20SGC56AA015 20SGC56AA016 | Затвор дисковый фланцевый с ответными фланцами и крепежом, с электроприводом | по типу АС4.611.1323-ИК | DN 80 Рр 1,6 МПа Тр 140 ºС Среда - вода | электропривод по типу Б41 112 (ПК-50-С-11-У2) N 0,09 кВт tср 22 с | по ТУ 3741-015-35491454 с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/II | QA4 | углерод | шт. | 16 | 16 | 13.3 | 425.6 | УХЛ II | 5(ОЖ4) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.12.2.14 | 10SGC56AA101 10SGC56AA102 10SGC56AA103 10SGC56AA104 10SGC56AA105 10SGC56AA106 10SGC56AA107 10SGC56AA108 10SGC56AA109 10SGC56AA110 10SGC56AA111 10SGC56AA112 10SGC56AA113 10SGC56AA114 10SGC56AA115 10SGC56AA116 20SGC56AA101 20SGC56AA102 20SGC56AA103 20SGC56AA104 20SGC56AA105 20SGC56AA106 20SGC56AA107 20SGC56AA108 20SGC56AA109 20SGC56AA110 20SGC56AA111 20SGC56AA112 20SGC56AA113 20SGC56AA114 20SGC56AA115 20SGC56AA116 | Затвор дисковый фланцевый с ответными фланцами и крепежом, ручной | по типу АС1.611.1323-ИК | DN 80 Рр 1,6 МПа Тр 140 ºС Среда - вода |  | по ТУ 3741-015-35491454 с обеспечением II категории сейсмостойкости или аналог | 4/II | QA4 | углерод | шт. | 16 | 16 | 4.4 | 140.8 | УХЛ II | 5(ОЖ4) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.15.3 | 00SRP91AA003 | Кран шаровый | З.АР.Д.050.010.41-02.Э или аналог | DN 50 РN 1,0 МПа Tp 95 0C Среда - вода спецпрачечной, фильтрат, дистиллят, сетевая вода | электропривод "Regada" SP 1.281.0-L2BAB/08 N=15 Вт | ТУ 3742-046-29012225-2009 или аналог | 4/-/III | QA4 | нж | шт | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | УХЛ4 II | 8(ОЖ3) II | 0 |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.30.15 | 10LAH01AA103 20LAH01AA103 | Клапан запорный | У26161-050М1-12 или аналог | DN 50 Рр 0,98МПа Тр 182 ºС Среда - питательная вода | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIc/II | QA3 | угл. ст | шт | 1 | 1 | 16.5 | 33 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3)¶II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.48.17 | 10KBE50AA109 10KBE50AA110 20KBE50AA109 20KBE50AA110 | Клапан запорный | У26161-050М1-09 или аналог | DN 50 Рр 2,0 МПа Tp 95 °C Среда -теплоноситель I контура, дистиллат, дезактивационные растворы | под муфту шарнирную | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. или аналог | 3СIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 16.5 | 66 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.50.97 | 10KBF30AA120 20KBF30AA120 | Клапан запорный | У26161-050М1-08 или аналог | DN 50 Рр 0,55 МПа Тр 104 ºС Среда - дистиллат | ручной | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 16.5 | 33 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.60.44 | 10LDB40AA105 10LDB40AA106 20LDB40AA105 20LDB40AA106 | Клапан запорный | У26161-050М1 или аналог | DN 50 Рр 1,0 МПа Тр 200 ºС Среда - обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 16.5 | 66 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMX |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.88.14 | 10NAA10AA001 20NAA10AA001 | Затвор дисковый поворотный | по типу ИА99022-1200-02 | DN 1200 Рр 0,08 МПа Тр 160 С Среда - пар | электропривод 2-ПВ-23 N 3,2 кВт tср 26 с | ТУ 3742-011-00218271-2009 или аналог | 3СIIIс/II | QA3 | угл.ст. | шт | 1 | 1 | 3150 | 6300 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.89.1 | 10LAC10AA101 10LAC10AA102 10LAC20AA101 10LAC20AA102 10LAC30AA101 10LAC30AA102 10LAC40AA101 10LAC40AA102 10LAC50AA101 10LAC50AA102 20LAC10AA101 20LAC10AA102 20LAC20AA101 20LAC20AA102 20LAC30AA101 20LAC30AA102 20LAC40AA101 20LAC40AA102 20LAC50AA101 20LAC50AA102 | Клапан запорный | У26161-050М1-12 или аналог | DN 50 Рр 1,4 МПа Tр 75 ºС Среда - основной конденсат 2 контура, обессоленная вода | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIc/II | QA3 | угл. ст. | шт. | 10 | 10 | 16.5 | 330 | УХЛ 4 II | 8 (ОЖ3) II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.90.1 | 10KBC70AA101 20KBC70AA101 | Клапан запорный | У26161-050М1-22 или аналог | DN 50 Рр 0.7 МПа Tp 70 ºС Среда - дистиллят | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 3СIIIc/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 18.9 | 37.8 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UJA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.91.5 | 10JEB11AA101 10JEB21AA101 10JEB31AA101 10JEB41AA101 20JEB11AA101 20JEB21AA101 20JEB31AA101 20JEB41AA101 | Клапан запорный | У26161-050М1-22 или аналог | DN 50 Pp 0,3 МПа Тр 70 оС Среда - воздух | ручной с замком | ТУ 26-07-573-98 редакция 2009 г. или аналог | 3CIIIc/II | QA3 | нж | шт. | 4 | 4 | 18.9 | 151.2 | УХЛ3/II | 8 | UJA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.96.1 | 10MVU10AA102 10MVU40AA102 10MVU70AA101 10MVU70AA102 10MVU70AA103 10MVU70AA104 10MVU71AA101 10MVU71AA102 20MVU10AA102 20MVU40AA102 20MVU70AA101 20MVU70AA102 20MVU70AA103 20MVU70AA104 20MVU71AA101 20MVU71AA102 | Кран шаровый | по типу З.АР.Д.032.010.41-02.Р | DN 32 Рр 0,5 МПа Тр 45 ºС Среда - масло ОМТИ; срок службы 30 лет | ручной | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 8 | 8 | 1.8 | 28.8 | УХЛ3/II | 8(ОЖ3)/II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.96.2 | 10MVU10AA103 10MVU40AA103 20MVU10AA103 20MVU40AA103 | Кран шаровый | по типу З.АР.Д.025.006.41-02.Р.33 с замком | DN 25 Рр 0,05 МПа Тр 45 ºС Среда - масло ОМТИ; срок службы 30 лет | ручной с замком | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 1.8 | 7.2 | УХЛ3/II | 8(ОЖ3)/II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.3.96.3 | 10MVU10AA101 10MVU40AA101 20MVU10AA101 20MVU40AA101 | Кран шаровый | по типу З.АР.Д.050.006.41-02.Р | DN 50 Рр 0,05 МПа Тр 45 ºС Среда - масло ОМТИ; срок службы 30 лет | ручной | ТУ 3742-003-52838824-2009 или аналог | 4/II | QA4 | нж | шт | 2 | 2 | 5.5 | 22 | УХЛ3/II | 8(ОЖ3)/II | UMA |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.4.54.5 | 10KPN20AA007 10KPN20AA008 10KPN20AA030 20KPN20AA007 20KPN20AA008 20KPN20AA030 | Кран шаровой | По типу ЦКБ М39528-050-01 | DN 50 Pp 0,4 МПа Tp 45 0C Среда - концентрат шлама; срок службы 30 лет | МЭО-40/25-0,25У-05ФА /100Вт/25с/не более 1,2А | По типу ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 3 | 3 | 16.4 | 98.4 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.4.54.7 | 10KPN20AA011 10KPN20AA032 10KPN20AA033 20KPN20AA011 20KPN20AA032 20KPN20AA033 | Кран шаровой | По типу ЦКБ М39528-025-01 | DN 25 Среда - раствор промывочный; срок службы 30 лет | МЭО-16/10-0,25У-05ФА /100Вт/10с/не более 1,2А | По типу ТУ 3742-225-34390194-2009 или аналог | 3CIIIс/II | QA3 | Сталь 08Х18Н10Т | шт. | 3 | 3 | 10.5 | 63 | УХЛ.3 II | 9(ОЖ1) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.4.9.10 | 10QUK10AA105 20QUK10AA105 | Клапан запорный | У26161-050М1-20 с замком или аналог | DN 50 Pp 0,01 МПа Tp 55 °С Среда - продувочная вода ПГ | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 18.5 | 37 | УХЛ 3 II | 8 (ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
207.4.9.9 | 10QUK10AA104 20QUK10AA104 | Клапан запорный | У26161-050М1 или аналог | DN 50 Pp 0,01 МПа Tp 55 °С Среда - продувочная вода ПГ | ручной | ТУ 26-07-573-98 или аналог | 4/III | QA4 | нж | шт. | 1 | 1 | 16.5 | 33 | УХЛ 3 II | 8 (ОЖ3) II | UKC |  | 31.01.2013- блок №1; 30.04.2013- блок №2.
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажа, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы, руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
[18 empty] | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
М.П.
|  |  | _____________________ | /Должность, Ф.И.О./
М.П.