от  03.12.2015 г. 8865/323  Блр1,2/П-15 -Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

      Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №8865/323 Блр1,2/П-15 «Поставка фильтров зданий UGB_ULD_UKA для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС».
Вопросы:
          Для формирования технической части заявки просим вас указать параметры исходной воды.

Ответы:
Параметры исходной воды:

Фильтр-регенератор с выгрузкой среднего слоя - UGB oтm. 0,000 Среда: обессоленная вода рН 5,6-8 Серная кислота 4-5%;

Фильтр-регенератор анионита - UGB oтm. 0,000 Среда: обессоленная вода рН 5,6-8 Щелочь NaOH 4-5%;

Фильтр-регенератор катионита- UGB  oтm. 0,000 Среда: обессоленная вода рН 5,6-8 Серная кислота 4-5%;

Фильтр сбора среднего слоя – UGB  oтm. 0,000 Среда: обессоленная вода рН 5,6-8 

Раствор Na3PO4 10%;

Фильтр фосфата без обвязки – UGB  oтm. 0,000 Среда: обессоленная вода рН 5,6-8

Раствор Na3PO4 10%;

Фильтр ионитный - Отм. +0,00 Совмещенный монтаж Среда: Продувочная вода парогенераторов Pраб.=1,3 МПаTраб.=55 °С ;

Фильтр-сетка - UGB oтm. 0,000 Среда: обессоленная вода рН 5,6-8 Раствор a3PO4 

2-5% ;

Фильтр смешанного действия - Отм. +0,00 Совмещенный монтаж Среда: продувочная вода парогенераторов Pраб.=1,3 Мпа Tраб.=55 °С;

Фильтр-ловушка фильтрующих материалов - Отм. -3,600 Среда: Продувочная вода парогенераторов Pраб.=1,3 Мпа Tраб.=55 °С.

