ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку устройств защиты от импульсных перенапряжений
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка устройств защиты от импульсных перенапряжений для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть сертифицировано, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) от перенапряжения для защиты видеонаблюдения (ZR-BNC 5V)
(или эквивалент)
	УЗИП должно иметь следующие характеристики:

 - Номинальное/максимальное рабочее напряжение DC: 5В/6В

- Уровень импульсного перенапряжения : провод- экран 13.5В-16.5В, экран-земля 72В-102В.

- Максимальный рабочий ток I при 25 град: 100мА

- Уровень напряжения защиты при I=5кА(8/20): провод-экран <35В

- Частотный диапазон f: 100МГц

- Время срабатывания: провод-экран <10Нс, экран-земля <100Нс

- Номинальный разрядный ток (8/20): I-10кА

- Последовательное защитное сопротивление: провод-экран >1Мом/10В, экран-земля >1ГОм/100В

- Последовательное сопротивление: R-9-11 Oм

- Паразитная емкость: провод экран-30пФ, экран-земля 1пФ

-Диапазон: 16Мбит/С

- Степень защиты не менее IP 20

- Диапазон рабочих температур: от -40с до + 80с

- Тип разъема: BNC
-Размер, мм: Д – от 89,9 до 90,1, Ш – от 27,9 до 28,1, В - от 21,9 до 22,1               
	Не менее

12 месяцев
	599
	шт

	2
	Ограничитель перенапряжения на базе варистора (EZ DM 10/275) ГОСТ Р 51992-2002
(или эквивалент)
	- Должен устанавливаться в распределительный шкаф или в малогабаритное устройство  

- Должен содержать в себе отдельные варисторы с отдельными размыкателями, при выходе из строя варистора одного или более, должна срабатывать визуальная сигнализация на корпусе УЗИП.

- Максимальное рабочее напряжение (AC/AD): Uc-275/350В

- Комбинированный импульс (1,2/50, 8/20): Uoc/Isc-10кВ/5кА

- Максимальный разрядный ток (8/20): Imax-10кА

- Уровень защиты напряжения: Up-<1.2

- Время срабатывания ta: <25нс/100нс

- Ток утечки Ipe:<1,5мА

- Вращающий момент: макс. 4.5Нм

- Предохранитель (если главный >63A gL
- Устойчивость к короткому замыканию: 10кА/50Гц

- Рабочая температура, С: от -40  до +80

- Сечение подключаемых проводов: L-N одножильный-6мм, многожильный-4мм; PE-одножильный-35мм, многожильный-25мм

- Монтаж: внутри помещения на DIN рейке 35мм

- Класс защиты: не менее IP20

- Материал корпуса: термопластик, класс самогашения UL 94 V-O
- Размеры: DIN 43880 1TE
- Масса модуля, г: от 145 до 147 

- Дистанционная сигнализация: есть

- Условия срабатывания: АС:250В/0,5А; 125В/3А

- Сечение подключаемых проводов: макс 1,5мм

- Вращающий момент 0,25Нм

-Размеры, мм: В от 89,9 до 90,1, Д от 71,9 до 72,1, Ш от 17,9 до 18,1           
	Не менее

12 месяцев
	291
	шт.


      Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги) 

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 20 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

Москва, ул. Генерала Белова, д.14
        8. Сроки поставки продукции:

Поставка осуществляется поэтапно. I этап - п.1 - 150 шт. в течение 5 дней с даты подписания договора. II этап – остальное количество товара в течение 7 недель с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                          ______________________А.А.Тугушев
