Несекретно

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 
НА ПОСТАВКУ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ. 
Предмет закупки  Кабель артикул 2170263 Lapp Kabel
Новоуральск

2015 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий
для объекта АО «УЭХК»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Кабель UNITRONIC BUS CAN UL/SCA 1х2х0,34 артикул 2170263 Lapp Kabel или эквивалент согласно разделу 4.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	           Поставляемый кабель должен быть новым, выпуска не ранее 2015г, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, без дефектов связанных с материалами, изготовлением и функционированием при штатном использовании, не поврежденным, соответствующего качества, в соответствующей упаковке.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуется

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	ОКП 35 0000



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	В качестве сигнального кабеля для линий СANH и CANL интерфейса CAN2.0 (стандарт ISO 11898).


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Стационарная прокладка;
Температура окружающей среды от 0 до +30 град.С;


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Рабочая емкость  (800 Hz): max. 40 nF/km 

Испытательное напряжение Жила/жила: 1500 В эфф. 

Волновое сопротивление 120 Ом +/- 3 Ом
Рабочее пиковое напряжение не для силовых цепей 250 В 

Сопротивление жилы (сопротивление шлейфа) макс. 186 Ом/км 

Минимальный радиус изгиба: не более 8 наружных  диаметров 

Макс. скорость передачи 1 Mбит/с при длине кабеля 40 м

Огнестойкость согласно МЭК 60332-1-2 

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Срок службы не менее 30 лет.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Конструкция кабеля – парная скрутка многопроволочных медных жил: 7-ми проволочные медные жилы сплетены попарно, а пара – в повив; кодировка цвета в соответствии с DIN 47100;
число пар и сечение жил: 1х2х0,34;

наружный диаметр, не более – 6,8мм;

обмотка из пластмассовой плёнки;

экранирующая сетка из медной проволоки;
внешняя оболочка из особого ПВХ-пластиката, пламязамедляющая в соответствии с VDE 0472 часть 804, проверенный тип B (IEC 332.1);
цвет: фиолетовый (RAL 4001);
Масса меди, не более – 25 кг/км;

Масса кабеля, не более – 55 кг/км.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Цветовая маркировка жил.

На барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану, должно быть указано:
- год и месяц изготовления;

- обозначение кабеля с указанием числа жил и сечения;

- длина кабеля в метрах;

- масса нетто и брутто;

- знак сертификации;
- номер барабана;

- товарный знак завода изготовителя.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Кабель должен поставляться на барабанах по 1000м. 
Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции. Упаковка и консервация должны обеспечивать полную сохранность продукции от всякого рода повреждений или коррозии во время  транспортировки и хранения.
Маркировка транспортной упаковки должна соответствовать ГОСТ 14192-96. Сопроводительная документация должна прилагаться.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Стандартные

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	В день отгрузки продукции отправить Покупателю по факсу (или электронной почте) первичные документы, подтверждающие факт совершения хозяйственной операции: копии счета - фактуры, товарной накладной, а также копии паспорта (сертификата) качества согласно требованиям нормативной документации, копии сертификата соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, стандарта предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов, гигиенического, экологического   сертификатов, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, паспорта безопасности
В день поставки, но не позднее 5(пяти) календарных дней с момента отгрузки продукции в адрес Покупателя отправить (передать) Покупателю оригиналы счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями НК РФ и Постановлением правительства РФ от 26.12.2011г. № 1137 с последующими изменениями и дополнениями (в счете-фактуре указать полное наименование Покупателя и грузополучателя – акционерное общество «Уральский электрохимический комбинат» или краткое – АО «УЭХК»), товарной накладной, копия паспорта (сертификата) качества, заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется оборудование (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов. В товарной накладной, счете-фактуре обязательно указываются следующие реквизиты: Грузоотправитель, Поставщик, Покупатель, Грузополучатель, а также номер, дата договора и спецификации.    

         Направить (передать) Покупателю одновременно с передачей продукции комплект документов, включающий в себя: товарно-транспортную накладную (в случае доставки автотранспортом Поставщика), железнодорожную транспортную накладную на перевозку грузов повагонной отправкой (в случае доставки продукции железнодорожным транспортом), паспорт (сертификат) качества; в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический  сертификаты и другие сертификаты, если данная продукция подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ,  стандарт предприятия, по которому поставляется продукция (ТУ, СТП и т.п.) - в случае если продукция изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, инструкции по эксплуатации, разрешения на применения, требуемые действующим законодательством и иные относящиеся к данной поставке документы.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование кабеля в упаковке завода-изготовителя может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов для этого вида транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции. Упаковка и консервация должны обеспечивать полную сохранность продукции от всякого рода повреждений или коррозии во время  транспортировки и хранения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок – 12 месяцев с момента поставки на склад АО «УЭХК»


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не устанавливаются


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не устанавливаются


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не устанавливаются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество поставляемой продукции должно соответствовать нормативно-технической документации, действующей на момент выполнения договора. Качество продукции должно удостоверяться сертификатом качества.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Кабель в количестве 8800м должен поставляться на барабанах по 1000м. 
Срок поставки продукции - не более 60 календарных  дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон с возможностью досрочной поставки.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	сертификат соответствия;

паспорт;

техническое описание;

разрешение на применение по международным стандартам ISO 11898; 
одобрение UL/CSA;
Вся техническая документация должна быть на русском языке.  


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	


Руководитель структурного подразделения – 

заказчика  товаров, работ, услуг *                   __________________

         Павлов С.К.



            

(подпись)


  

Руководитель структурного подразделения -

инициатора заключения договора *                __________________       
         Фоменко Б.Н.




                                                 (подпись)
                          

Исполнитель, инженер ОМТС                        __________________                           Балашов К.М.







            (подпись)


Исполнитель, инженер по подготовке            __________________                       Цапурина О.Ю.
производства ОКС



            (подпись)



*Функции заказчика товаров, работ, услуг и инициатора заключения договора определены в матрице договорных полномочий
6

