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1. Общая часть.
1.1 Настоящее техническое задание разработано для приобретения и монтажа канализационной насосной станции хозбытовых  сточных  вод  с  блочно-модульным  зданием.
Максимальная цена договора — 1 800 000 руб.

Сроки поставки — не позднее 31.07.2015г.

2. Техническая часть.

Канализационная насосная станция предназначена для перекачки хозбытовых сточных вод удовлетворяющих «Правилам приема сточных вод в систему коммунальной канализации» Эксплуатация станции может осуществляется при температуре окружающей среды от -50 до +50 0С
Технические характеристики КНС.

	Наименование параметра
	Характеристика,
назначение

	Номинальная производительность, м3/час
	38,0

	Максимальная производительность, м3/час
	76,0

	Напор насоса максимальный, м
	12

	Количество насосов
	2 (1 рабочий, 1 резервный)

	Габаритные размеры приёмного резервуара-вкладыша (диаметр х высота), м
	1,8х5,5

	Установленная, максимальная мощность насосов, кВт
	4,0/8,0

	Вес КНС, кг
	1050


Описание Канализационной насосной станции

Канализационная насосная станция (КНС) состоит из заглублённой ёмкости с установленными в ней погружными насосами. Емкость оборудована площадкой обслуживания и лестницей. Приёмный резервуар представляет собой круглую в плане полиэтиленовую ёмкость, предназначенную для приёма сточных вод и  последующего транспортирования её с помощью погружных насосов.

В приёмном резервуаре устанавливается следующее оборудование:

· корзина для задержания крупных отбросов;

· площадка для обслуживания и лестница;

· погружные насосы (2 шт.) на автоматической трубной муфте;

· воздуховоды системы вентиляции;

· комплект технологических трубопроводов;

· поплавковые сигнализаторы уровня жидкости - 4шт.
Схема работы насосной станции:
· Расчётная нагрузка — насосы работают попеременно, откачивая приходящие стоки.
· Пиковая нагрузка — когда количество приходящих стоков превышает производительность одного насоса и происходит наполнение резервуара до критической отметки, дополнительно включается второй насос — увеличивая производительность работы КНС.
· Аварийная ситуация — при наполнении резервуара до аварийного уровня срабатывает аварийная сигнализация.
Блочно-модульное здание для КНС
· Здание должно иметь наружные размеры (LхBхH): 3000х2400х2400мм.

· Здание будет размещено на ровной плите основании над заглублённой  емкостью.

· Необходимо предусмотреть дверь-ворота размером 1100х2000мм.

· Предусмотреть открывающееся металлопластиковое окно 900х900 для естественного освещения с антивандальной решёткой.

· Стены и потолок блочно-модульного здания изготовлены на усмотрение производителя блочно-модульных зданий. Утепление здания должно обеспечивать изоляцию от холода при температурах от -50 до +45.

· Цвет наружного корпуса – светлых тонов (По шкале RAL – 5012);

· Внутренняя отделка: - стены, потолок – профлист с полимерным покрытием белого цвета, пол – лист стальной рифлёный крашеный в серый цвет;

· В блочно-модульном здании смонтировать систему освещения с нормируемой освещенностью не менее 200 лк с использованием светильников со светодиодными лампами и LED модулями;
· В блочно-модульном здании смонтировать электрошкафы АВР, энергоучёта, шкафа собственных нужд, шкафа управления электрообогревом, щита приборов учета расхода сточных вод;

· Обеспечить блочно-модульное здание автономным электрическим отоплением на основе инфракрасных обогревателей Эколайн «ЭЛ 35К» или аналогичных;

· Предусмотреть опоры под запорную арматуру;

· Предусмотреть на напорных трубопроводах устройство манометров

· Напорные трубопроводы выполнить из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR 13.6;

· Вывести напорный патрубок наружу резервуара не менее 500мм под электромуфтовую сварку с полиэтиленовыми трубами;

· Установить запорную арматуру (задвижки и обратные клапана) в надземной части КНС. Применить запорную арматуру фирм Jаfar или Hawlе;
· Блочно-модульное здание обеспечить простейшей приточно-вытяжной вентиляцией;

· В блочно-модульном здании установить электроталь грузоподьёмностью
500 кг;
· В  здании  установить закрытую емкость для сбора уловленных корзиной  отбросов.
Щкаф управления насосами


Система автоматического управления насосами для канализационной насосной станции представляет собой шкаф управления насосами ШУН-2-4 (1 основной, 1-резервный) и 4-е (четыре) поплавковых датчика уровня.
Этот ШУН-2-4 построен на базе преобразователя частоты (ПЧ) Delta VFD040CP43A и контроллера PLC Delta и предназначен для контроля и управления работой насосов станции.
Требуемое количество ШУН-2-4 — 1 шт.,
Состав шкафа управления насосами канализационной насосной станции.
· Шкаф управления ШУН-2-4 :

- оболочка (навесная) – 1компл.;

- преобразователь частоты (ПЧ) Delta VFD040CP43A
Pном=4,0кВт 380В – 1шт.;

- линейные контакторы  — 1 шт.;

- реверсивные контакторы  — 2 шт.;

- цепи силовой коммутации;

-- блок тепловой защиты электродвигателя насоса – 2 компл.;

- цепи управления;

- органы местного управления насосом.

Требования к системе управления
· Контроллер и частотный привод должен обеспечивать:


- плавный пуск и останов выбегом двигателя


- включение резервного насоса


- контроль за уровнем в резервуаре


- ротацию насосов (рабочий/резервный)

· Система должна обеспечивать:

- Степень защиты электрооборудования соответствует IP54;

- Климатическое исполнение соответствует УХЛ4;

- Номинальный режим работы – непрерывный.

· Электрическая защита:


- время-токовая;


- максимально-токовая,


- от обрыва фаз питающей сети,


- от недопустимого снижения напряжения.

· Защитное заземление.


Все приборы и устройства системы, подлежащие заземлению, должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ и проектной документации; при этом корпус преобразователя частоты должен подключаться к контуру заземления непосредственно.


Шкаф должны быть присоединен к заземлению отдельными ответвлениями с помощью болтовых соединений и в соответствии с рабочими чертежами проектной документации.

· Выбор и размещение узлов и элементов схемы.


Оборудование ШУН-2-4 устанавливается на специально подготовленном месте в павильоне.

· При монтаже электрощита использовать следующее оборудование:

· Преобразователь частоты – Delta;

· Программируемый логический контроллер (ПЛК) –  Delta.
· Светосигнальная аппаратура IEK, DEKraft, Schneider Electric или аналог;

· Реле Finder;

· Контакторы с механической блокировкой IEK, LSIS;

· Кнопки и переключатели IEK, DEKraft, Schneider Electric или аналог;

· Оболочка – Rittal, Sarel, Провенто;

· Основные технические характеристики:

· Напряжение сети - 380В.

· Частота - 50 Гц.

· Отклонения напряжения питающей сети - ±10%

· В случае пропадания напряжения электрической цепи и его восстановления (до 1с ) необходим автоматический перезапуск насоса.

Режимы управления электроприводом насосов

· Местный – со шкафа управления установленного в непосредственной близости от насосов.

· Дистанционный – через встроенный RS-485
В местном режиме, со шкафов управления осуществляется:

· Выбор рабочего и резервного насосов со световой сигнализацией.

· Ручное управление - запуск и остановка насоса(ов).

· Визуализация величины нагрузки на электродвигатели насосов - тока.

· Аварийная (световая) сигнализация состояния насосов и датчиков уровня.

В дистанционном режиме осуществляется:

· Отображение информации о состоянии насосов (работа, откл., в работе, в резерве, и т.д.), уровнями резервуара (минимальный, вкл.первого, вкл.второго, максимальный) и управление насосами;

Требования к кабельному хозяйству


Используются существующие кабели удовлетворяющие требованиям ПУЭ.

Требования к технической документации

· Необходимо предоставить следующие документы:

· руководство по эксплуатации системы;

· проектную документацию на систему;

· паспорта на оборудование и комплектующие;
· гарантийные   обязательства.
· Проектная документация должна включать в себя чертежи, схемы и другие документы в соответствии с ЕСПД.

· Руководство по эксплуатации системы должно включать в себя информацию согласно требованиям ЕСКД.

Шеф-монтаж и пуско-наладочные работы
· Поставщик выполняет шеф-монтаж и пуско-наладочные работы на канализационной насосной станции в полном объёме, согласно требований действующих правил на месте установки КНС по адресу г. Снежинск микрорайон 22А и 22Б до 15.10.2015.
Условия оплаты: оплата производится в следующем порядке:
- предоплата в размере 50% от стоимости продукции в течение пяти рабочих дней с момента получения счета, выставленного после подписания договора;

- оплата в размере 40% от стоимости продукции в течение 5 рабочих дней с момента получения продукции.
- окончательный расчет в размере 10% в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания  акта выполненных пуско-наладочных работ.
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