Приложение№1 Технические требования к разъединителю РПК-3,6/10000У3

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 3,6 |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |
| 3 | Номинальная частота, Гц | постоянный ток |
| 4 | Номинальный ток, А | 10000 |
| 5 | Класс напряжения изоляции, кВ, 50Гц | 3,6 |
| 6 | Климатическое исполнение (У, XJI) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УЗ |
| 7 | Ток термической стойкости, кА | 80 |
| 8 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, не менее, с | 0,1 |
| 9 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, не менее, с | 0,1 |
| 10 | Ток электродинамической стойкости, кА | 80 |
| 11 | Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) | 2 или 1 двухполюсный |
| 12 | Установка разъединителя (напольная, настенная, потолочная) | напольная |
| 13 | Вид привода разъединителя (электродвигательный, ручной) для главной цепи заземления | электродвигательный |
| 14 | Номинальное напряжение (переменное, постоянное) питания электропривода, В | 230 В, 50 Гц |
| 15 | Ток, потребляемый приводом полюса, не более, А | - |
| 16 | Возможность ручного оперирования разъединителем (да, нет) | да |
| 17 | Управление разъединителем (пополюсное, двухполюсное) | двухполюсное |
| 18 | Напряжение питания (переменное, постоянное) цепей блокировки,В | 230 В, 50 Гц |
| 19 | Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов гл. ножей | 3 |
| 20 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов гл. ножей | 3 |
| 21 | Число свободных НО блок-контактов заземляющего ножа | 3 |
| 22 | Число свободных НЗ блок-контактов заземляющего ножа | 3 |
| 23 | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии (да, нет) | да |
| 24 | Наличие механической блокировки между главными и заземляющими ножами разъединителя (да, нет) | да |
| 25 | Наличие защиты электродвигателей привода (да, нет) | да |
| 26 | Наличие защиты вторичных цепей (да, нет) | да |
| 27 | Наличие переключателя управления - местное/дистанционное (да, нет) | да |
| 28 | Наличие ключей местного управления разъединителем (да, нет) | да |
| 29 | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, не менее, месяцев | 24 |
| 30 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 3000 |
| 31 | Срок службы до среднего ремонта, лет | 10 |
| 32 | Срок службы, не менее, лет | 20 |
| 33 | Наличие Российского сертификата безопасности (да, нет) | не обязательно |

Приложение№2 Технические требования к разъединителю РПК-12/60000У3

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 12 |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |
| 3 | Номинальная частота, Гц | постоянный ток |
| 4 | Номинальный ток, А | 60000 |
| 5 | Класс напряжения изоляции, кВ, 50Гц | 12 |
| 6 | Климатическое исполнение (У, XJI) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УЗ |
| 7 | Ток термической стойкости, кА | 350 |
| 8 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, не менее, с | 0,1 |
| 9 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, не менее, с | 0,1 |
| 10 | Ток электродинамической стойкости, кА | 350 |
| 11 | Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) | 2 или 1 двухполюсный |
| 12 | Установка разъединителя (напольная, настенная, потолочная) | напольная |
| 13 | Вид привода разъединителя (электродвигательный, ручной) для главной цепи заземления | электродвигательный |
| 14 | Номинальное напряжение (переменное, постоянное) питания электропривода, В | 230 В, 50 Гц |
| 15 | Ток, потребляемый приводом полюса, не более, А | - |
| 16 | Возможность ручного оперирования разъединителем (да, нет) | да |
| 17 | Управление разъединителем (пополюсное, двухполюсное) | двухполюсное |
| 18 | Напряжение питания (переменное, постоянное) цепей блокировки, В | 230 В, 50 Гц |
| 19 | Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов гл. ножей | 3 |
| 20 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов гл. ножей | 3 |
| 21 | Число свободных НО блок-контактов заземляющего ножа | 3 |
| 22 | Число свободных НЗ блок-контактов заземляющего ножа | 3 |
| 23 | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии (да, нет) | да |
| 24 | Наличие механической блокировки между главными и заземляющими ножами разъединителя (да, нет) | да |
| 25 | Наличие защиты электродвигателей привода (да, нет) | да |
| 26 | Наличие защиты вторичных цепей (да, нет) | да |
| 27 | Наличие переключателя управления - местное/дистанционное (да, нет) | да |
| 28 | Наличие ключей местного управления разъединителем (да, нет) | да |
| 29 | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, не менее, месяцев | 24 |
| 30 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 3000 |
| 31 | Срок службы до среднего ремонта, лет | 10 |
| 32 | Срок службы, не менее, лет | 20 |
| 33 | Наличие Российского сертификата безопасности (да, нет) | не обязательно |

Приложение№3 Технические требования к разъединителю ЗР-12У3

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | 12 |
| 2 | Климатическое исполнение (У, XJ1) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УЗ |
| 3 | Ток короткого замыкания, кА | 350 |
| 4 | Допустимое время протекания тока короткого замыкания, не менее, с | 0,1 |
| 5 | Установка заземлителя (напольная, настенная, потолочная) | напольная |
| 6 | Вид привода заземлителя (электродвигательный, ручной) для главной цепи заземления | электродвигательный |
| 7 | Номинальное напряжение (переменное, постоянное) питания электропривода, В | 230 В, 50 Гц |
| 8 | Ток, потребляемый приводом полюса, не более, А | - |
| 9 | Возможность ручного оперирования заземлителем (да, нет) | да |
| 10 | Напряжение питания (переменное, постоянное) цепей блокировки, В | 230 В, 50 Гц |
| 11 | Число свободных НО блок-контактов заземляющего ножа | 3 |
| 12 | Число свободных НЗ блок-контактов заземляющего ножа | 3 |
| 13 | Все металлические части заземлителя, включая шкафы приводов, должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии (да, нет) | да |
| 14 | Наличие защиты электродвигателей привода (да, нет) | да |
| 15 | Наличие защиты вторичных цепей (да, нет) | да |
| 16 | Наличие переключателя управления - местное/дистанционное (да, нет) | да |
| 17 | Гарантийный срок эксплуатации заземлителя, не менее, месяцев | 24 |
| 18 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 3000 |
| 19 | Срок службы до среднего ремонта, лет | 10 |
| 20 | Срок службы, не менее, лет | 20 |
| 21 | Наличие Российского сертификата безопасности (да, нет) | не обязательно |
| 22 | Заземлитель будет подключён к внешнему шинопроводу или контактам других аппаратов с помощью шинных накладок. Заземлитель должен быть снабжён блокировочными устройствами или контактами, исключающими несанкционированное или случайное включение. |  |