## Общий
Спецификация на поставку насосных агрегатов промконтура системы охлаждения ответственных потребителей. Энергоблок №2
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 13.ИСУП.104207813 | 20KAA10AP001 | Насосный агрегат промконтура системы охлаждения ответственных потребителей | по типу A-500-QVD-530-136-ZC-000-FE или аналог | Q=2000м3/ч, H=40м H2O, Nдв=315 кВт, U=10000 В | - | 2HO | I | В | BEL_101124072 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | 2-10.2-201тм | 29 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) | 2017-03-21 | 2017-04-04 | Отм. 0,000 Поставляется с фильтром-сеткой на всасе | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 2 | нж
2 | 13.ИСУП.104207811 | 20KAA20AP001 | Насосный агрегат промконтура системы охлаждения ответственных потребителей | по типу A-500-QVD-530-136-ZC-000-FE или аналог | Q=2000м3/ч, H=40м H2O, Nдв=315 кВт, U=10000 В | - | 2HO | I | В | BEL_101124072 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | 2-10.2-201тм | 29 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) | 2017-03-21 | 2017-04-04 | Отм. 0,000 Поставляется с фильтром-сеткой на всасе | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 2 | нж
3 | 13.ИСУП.104207812 | 20KAA40AP001 | Насосный агрегат промконтура системы охлаждения ответственных потребителей | по типу A-500-QVD-530-136-ZC-000-FE или аналог | Q=2000м3/ч, H=40м H2O, Nдв=315 кВт, U=10000 В | - | 2HO | I | В | BEL_101124072 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | 2-10.2-201тм | 29 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) | 2017-03-21 | 2017-04-04 | Отм. 0,000 Поставляется с фильтром-сеткой на всасе | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 2 | нж
4 | 13.ИСУП.104207814 | 20KAA30AP001 | Насосный агрегат промконтура системы охлаждения ответственных потребителей | по типу A-500-QVD-530-136-ZC-000-FE или аналог | Q=2000м3/ч, H=40м H2O, Nдв=315 кВт, U=10000 В | - | 2HO | I | В | BEL_101124072 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0004 | 2-10.2-201тм | 29 | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) | 2017-03-21 | 2017-04-04 | Отм. 0,000 Поставляется с фильтром-сеткой на всасе | - | Отдел реакторных отделений бюро комплексного проектирования №1 | оборудование | 2 | нж
[14 empty] | Итого: | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-14