Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса цен в электронной форме на закупку

(вид процедуры закупки)

Модулей питания

(наименование лота)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль питания МПС60Н | МПС60Н Номинальное входное напряжение 220 В, 50 Гц Диапазон входного напряжения 176 – 264 В, 50Гц ± 5 % Номинальное выходное напряжение 27 В Диапазон выходного напряжения 26,46 – 27,54 В Амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более 200 мВ КПД 79 …87% Макс. ток нагрузки 2,2 А Диапазон рабочих температур от -40 °С до +70 °С Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1 по ГОСТ 15150 Нестабильность выходного напряжения, измеренная при изменении входного напряжения не более ±0,5% Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от Iн.макс до х. х. не более 1% Защита от к. з. по выходу После снятия к. з. модуль автоматически восстанавливает свои выходные параметры. Есть дистанционное выключение Электрическая прочность изоляции 1500 В (действ.) Сопротивление изоляции 20 МОм при НКУ Высота 31 мм Ширина 76 мм Глубина 101 мм Вес 350 г |  | Шт. | 15 |
| 2 | Модуль питания МПВ60В | МПВ60В Номинальное входное напряжение 27 В Диапазон входного напряжения 18 – 36 В Номинальное выходное напряжение 12 В Диапазон выходного напряжения 11,76 – 12,24 В Амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более 150 мВ КПД 76 …88% Макс. ток нагрузки 5 А Диапазон рабочих температур от -40 °С до +85 °С Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1 по ГОСТ 15150 Нестабильность выходного напряжения при изменении входного при максимальном токе нагрузки не более ±0,5% Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки не более 1% Модуль имеет выводы для удаленной обратной связи с нагрузкой, внешнее выключение, регулировку выходного напряжения в пределах ±3%, защиту от перегрузки по току и к. з. по выходу После снятия перегрузки или к. з. модуль автоматически восстанавливает свои выходные параметры. Время к.з. неограниченно Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения не более 0,02 %/°С Электрическая прочность изоляции 500 В постоянного напряжения Сопротивление изоляции модуля между входными и выходными контактами не менее 20 МОм при НКУ Высота 17,5 мм Ширина 60 мм Глубина 60 мм Вес 80 ± 5 г |  | Шт. | 15 |
| 3 | Модуль питания СМВ100Б | СМВ100Б Номинальное входное напряжение 27 В Диапазон входного напряжения 18 – 36 В Номинальное выходное напряжение 6 В Диапазон выходного напряжения 5,88 – 6,12 В Амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более 150 мВ КПД 84 …92 % Макс. ток нагрузки 16,7 А Диапазон рабочих температур от -40 °С до +85 °С Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1 по ГОСТ 15150 Нестабильность выходного напряжения при изменении входного при максимальном токе нагрузки не более ±0,5% Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки не более 1% Модуль имеет выводы для удаленной обратной связи с нагрузкой, внешнее выключение, регулировку выходного напряжения в пределах ±5%, защиту от перегрузки по току и к. з. по выходу После снятия перегрузки или к. з. модуль автоматически восстанавливает свои выходные параметры. Время к.з. неограниченно Модуль имеет тепловую защиту с автоматическим возвратом Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения не более 0,02 %/°С Электрическая прочность изоляции 500 В постоянного напряжения Сопротивление изоляции модуля между входными и выходными контактами не менее 20 МОм при НКУ Высота 17,5 мм Ширина 58 мм Глубина 61 мм Вес 135 ± 2 г |  | Шт. | 6 |
| 4 | Модуль питания МПВ3С | МПВ3С Номинальное входное напряжение 27 В Диапазон входного напряжения 18 – 36 В Номинальное выходное напряжение 15 В Диапазон выходного напряжения 14,7 – 15,3 В Амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более 150 мВ КПД 75 …84 % Макс. ток нагрузки 0,2 А Диапазон рабочих температур от -40 °С до +85 °С Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1 по ГОСТ 15150 Удельная мощность 390 Вт/дм3 Точность установки выходного напряжения ±2%. Нестабильность выходного напряжения при изменении входного ±0,5% Нестабильность выходного напряжения при изменении нагрузки от 0 до 100% – ±1% Коэффициент нестабильности выходного напряжения от изменения температуры – ±0,01%/°С Модуль имеет защиту от к. з., от перегрузок, внешнее выключение Потребление в режиме “выкл” менее 0,15 мА Электрическая прочность изоляции 500 В постоянного напряжения Высота 15 мм Ширина 20,2 мм Глубина 31,6 мм Вес 16,5 г |  | Шт. | 5 |

# Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).