ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку оборудования пожаротушения 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка оборудования пожаротушения для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым (дата выпуска – не ранее 2014 г.), не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности и иные показатели.
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Модуль пожаротушения МПГ-60-100-40-ЭМ 
	· Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
1.Рабочее давление, МПа (бар):
 

 - низкое не менее
6,0 (60)

 - высокое не менее
15,0 (150)

2.Температура эксплуатации, ºС от – 35 до +50 

3.Пусковое устройство ЗПУ модуля должно быть электромеханическое 

4.Пусковой ток:
 

 - для ЗПУ модуля с ЭМ, А
не более 1,45 ÷ 3,0

5.Остаток ГОТВ в модуле после срабатывания, не более 0,25 кг 6.Время выпуска ГОТВ
 

 
- для хладонов и элегаза
не более 10 сек.

7.Срок службы:
 

 - до первого технического освидетельствования , не менее 15 лет

 - до списания, не менее 25 лет

	не менее 24 месяцев
	4
	шт.

	2
	Модуль пожаротушения

МПГ 60-100-40-ППУ
	· Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
1.Рабочее давление, МПа (бар):
 

 - низкое не менее
6,0 (60)

 - высокое не менее
15,0 (150)

2.Температура эксплуатации, ºС от – 35 до +50 

3.Пусковое устройство ЗПУ модуля должно быть ППУ 

4.Пусковой ток:
 

 - для ЗПУ модуля с ППУ, А
не более 1,45 ÷ 3,0

5.Остаток ГОТВ в модуле после срабатывания, не более 0,25 кг 6.Время выпуска ГОТВ
 

 
- для хладонов и элегаза
не более 10 сек.
7.Срок службы:
 

 - до первого технического освидетельствования , не менее 15 лет

 - до списания, не менее 25 лет
	не менее 24 месяцев
	4
	шт.

	3
	Модуль пожаротушения

МПГ 60-35-24-ЭМ
	· Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
1.Рабочее давление, МПа (бар):
 

 - низкое не менее
6,0 (60)

 - высокое не менее
15,0 (150)

2.Температура эксплуатации, ºС от – 35 до +50 

3.Пусковое устройство ЗПУ модуля должно быть электромеханическое 

4.Пусковой ток:
 

 - для ЗПУ модуля с ЭМ, А
не более 1,45 ÷ 3,0

5.Остаток ГОТВ в модуле после срабатывания, не более 0,25 кг 6.Время выпуска ГОТВ
 

 
- для хладонов и элегаза
не более 10 сек.

7.Срок службы:
 

 - до первого технического освидетельствования , не менее 15 лет

 - до списания, не менее 25 лет
	не менее 24 месяцев
	2
	шт.

	4
	Газовый огнетушащий состав с хладоном 125 с зарядкой в модуль
	· Товар должен соответствовать следующим характеристикам:
1.Относительная молекулярная масса 120,02

2.Температура кипения при давлении 0,1 Мпа, град.С
- 48,5

3.Плотность при температуре 20 град.С, кг/м3
1127

4.Критическая температура, град.С
+67,7

5.Критическое давление, Мпа
3,39

6.Критическая плотность, кг/м
3 529

7.Массовая доля пентафторэтана в жидкой фазе, %, не менее
99,5

8.Массовая доля воздуха, %, не более 0,02

9.Суммарная массовая доля органических примесей, %, не более 0,5

10.Кислотность в пересчете на фтористоводородную кислоту в массовых долях, %, не более
0,0001

11.Массовая доля воды, %, не более
0,001

12.Массовая доля нелетучего остатка, %, не более
0,01
	не менее 24 месяцев
	586
	кг

	5
	Сигнализатор давления газовый СДГ
	Сигнализатор давления должен быть предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОС в трубную разводку установок газового пожаротушения при срабатывании модуля МПГ или распределительного устройства РУ.
Контакты сигнализатора должны обеспечивать коммутацию цепей:

—переменного тока  напряжением от 0,2 до 125 В, 3А 

—постоянного тока  напряжением от 0,2 до 30 В, 5А 

Рабочее давление газовой среды под штоком, МПа
15,0

Минимальное давление срабатывания сигнализатора, МПа 
0,3-0,7

Время срабатывания сигнализатора ,не более 2 сек. 

Масса сигнализатора, не более 0,15 кг

Температура эксплуатации, С  
от минус 35 до плюс 50
	не менее 24 месяцев
	3
	шт.

	6
	Устройство выпускное УВ-24-170
	· Должно состоять из трубопровода, насадка НГС-24  с площадью выпускных отверстий 452 мм2 и кронштейнов для крепления устройства к стене
	не менее 24 месяцев
	1
	К-т

	7
	Устройство запорно-манометрическое
	Устройство запорно – манометрическое должно использоваться при испытания трубопровода на прочность и герметичность. Устройство запорно манометрическое должно быть предназначено для контроля давления в трубопроводе.

Устройство должно состоять из тройника, вентиля, и манометра. Устройство должно иметь резьбовые штуцера и устанавливаться в разрыв между БИП и трубопроводной разводкой.
	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	8
	Угольник ЗПУ-40
	Угольник должен быть предназначен для соединения запорно-пускового устройства клаппоного типа (ЗПУ) модуля МПГ с рукавом высокого давления (РВД) или устройством выпускным (УВ-1). Угольник  должен подсоединяется к РВД через уплотнительное кольцо.

Комплектность:

Угольник-ЗПУ-1шт

Кольцо уплотнительное 046-050-25-2-2  ГОСТ 9833-73-1шт

Шайба ПАС 044.00.027 (исп.2)-1шт
[image: image1.jpg]It

92





	не менее 24 месяцев
	2
	шт.

	9
	Угольник ЗПУ40-ПП
	Угольник должен быть предназначен для соединения запорно-пускового устройства клаппоного типа (ЗПУ) модуля МПГ с рукавом высокого давления (РВД) или устройством выпускным (УВ-1). Угольник  должен подсоединяется к РВД через уплотнительное кольцо.

Комплектность:

Угольник-ЗПУ-1шт

Кольцо уплотнительное 046-050-25-2-2  ГОСТ 9833-73-1шт

Шайба ПАС 044.00.027 (исп.2)-1шт

[image: image2.jpg]k PBJl umu YB-1

MS6x2 Puc.1
@40

65

Ha BeIxO 3ITY

sa KITIT

M36x2

Ml4x1





	не менее 24 месяцев
	2
	шт.

	10
	Стойка монтажная СМП-2-100-40
	Стойка монтажная должна быть предназначена для закрепления и группового подключения 2 модулей МПГ к магистральному трубопроводу. Модули в стойке размещаются в один ряд и крепятся к стойке при помощи жестких хомутов. Модули соединяются с коллектором рукавами РВД.
	не менее 24 месяцев
	2
	шт.

	11
	Коллектор пневмопуска КПП-1 для МПГ тип 3
	Коллектор пневмопуска КПП-1 должен быть предназначен для запуска одного модуля (МПГ) с пневматическим пусковым устройством (ППУ) от МПГ с пуском от электромагнита (ЭМ) или пиротолкателя (ПТ).

КПП-1 должен соединятся с выходным штуцером угольника МПГ с ЭМ или ПТ входом пускового устройства МПГ с ППУ
	не менее 24 месяцев
	2
	шт.

	12
	Насадок НГПД 3.1-Дотв-12 мм
	Насадок должен быть предназначен для формирования потока ГОС на выходе из распределительной сети, располагаемой в плоскости потолка или пола. Коэффициент расхода насадков – 0,7. Рабочее давление, МПа – 15,0. Насадок должен изготавливаться из стали 20, из нержавеющей стали и из латуни. Насадок должен устанавливаться на приварную втулку. 
	не менее 24 месяцев
	4
	шт.

	13
	Насадок НГПД 3.2-Дотв-11,2 мм
	Насадок должен быть предназначен для формирования потока ГОС на выходе из распределительной сети, располагаемой в плоскости потолка или пола.Коэффициент расхода насадков – 0,7. Рабочее давление, МПа – 15,0. Насадок должен изготавливаться из стали 20, из нержавеющей стали и из латуни. Насадок должен устанавливаться на приварную втулку. 
	не менее 24 месяцев
	4
	шт.

	14
	Втулка для насадка с контргайкой G1
	Втулка для насадка с контргайкой приваривается на трубопровод и должна быть предназначена для установки насадка.
	не менее 24 месяцев
	8
	шт.

	15
	Крепление модуля напольное КМП
	Крепление модуля напольное должно использоваться при индивидуальном применении модуля МПГ или групповом применении модулей без стойки монтажной. Крепление  должно использоваться при невозможности монтажа модуля к стене или для повышения надежности монтажа. Крепление модуля МПГ к полу осуществляется с помощью трех кронштейнов.

[image: image3.jpg]



	не менее 24 месяцев
	5
	шт.

	16
	Угольник ЗПУ24-СДГ
	Угольник должен быть предназначен для соединения запорно-пускового устройства клаппоного типа (ЗПУ) модуля МПГ с рукавом высокого давления (РВД) или устройством выпускным (УВ-1). Угольник  должен подсоединяется к РВД через уплотнительное кольцо.

Комплектность:

Угольник-ЗПУ-1шт

Кольцо уплотнительное 046-050-25-2-2  ГОСТ 9833-73-1шт

Шайба ПАС 044.00.027 (исп.2)-1шт

[image: image4.jpg]Hunnens ana
noxwodenus CAT





	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	17
	Стеновое крепление СКМ-1-316
	Стеновое крепление модулей СКМ должно быть предназначено для закрепления модулей пожаротушения (МПГ)  к стене или прочной металлоконструкции.  СКМ 1-316 применяется для крепления МПГ с объемом 35, 50,60,80,100л., заправленных ГОТВ, не требующих постоянного контроля массы.

Комплектность:

- монтажный профиль – 1шт.

- заглушка – 2шт.

- стеновое крепление – 1шт.

- болт молотообразный  с гайкой и шайбой – 1шт.

- резиновое уплотнение – 1шт.
	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	18
	Соединение муфтовое Ду48/Дн56
	Соединение муфтовое  должно быть предназначено для изготовления трубопроводов установки газового пожаротушения.

Соединение муфтовое должно предварительно привариваться к концам участков трубопроводов и должно облегчать монтаж трубопроводной сети в защищаемых помещениях, исключая применение сварочных операций на объекте.

Соединение муфтовое должно изготавливаются из цельнотянутой трубы и рассчитаны на давление 14,7 МПа. 


	не менее 24 месяцев
	5
	К-т

	19
	Соединение уфтовое Ду30/Дн36
	Соединение муфтовое  должно быть предназначено для изготовления трубопроводов установки газового пожаротушения.

Соединение муфтовое должно предварительно привариваться к концам участков трубопроводов и должно облегчать монтаж трубопроводной сети в защищаемых помещениях, исключая применение сварочных операций на объекте.

Соединение муфтовое должны изготавливаются из цельнотянутой трубы и рассчитаны на давление 14,7 МПа. 
	не менее 24 месяцев
	5
	К-т.

	20
	Баллон испытательный переносной БИП-40-150
	Баллон испытательный переносной БИП должен быть предназначен для продувки воздухом трубопроводов и испытания их на прочность и герметичность.

В состав БИП должен входить баллон 40(50) л по ГОСТ 949, вентиль, манометр и рукав, на конце которого имеется штуцер с внутренней резьбой М16х1,5.

Устройство запорно-манометрическое следует использовать при испытаниях трубопровода на прочность и герметичность. Устройство запорно-манометрическое предназначено для контроля давление в трубопроводе.

Устройство состоит из тройника, вентиля и манометра. Устройство имеет резьбовые штуцера и устанавливается в разрыв между БИП и трубопроводной разводкой.
	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	21
	Переходник для подключения БИП-1/2
	Переходник БИП-1/2” — резьбовой переходник, устанавливаемый на трубопровод вместо сигнализатора давления СДГ (СДУ-М).


	не менее 24 месяцев
	1
	шт.

	22
	Заглушка для испытания М56*2
	Заглушки должны быть предназначены для установки на штуцеры коллектора при испытании  системы газового пожаротушения
	не менее 24 месяцев
	2
	шт.

	23
	Заглушка для насадка G1
	Заглушка должна быть предназначена для установки вместо насадка при испытаниях трубопроводов системы газового пожаротушения. Заглушка должна изготавливаться из стали 20.
	не менее 24 месяцев
	4
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации:
Паспорта и руководство пользователя на русском языке. Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       7. Место поставки продукции:
Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве. 
        8. Сроки поставки продукции:
Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – в течение 1 месяца с даты подписания договора. 

Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ А.А. Тугушев                                                     
