Том 2 Техническая часть

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

# Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Содержание технического задания Перечень требований к оборудованию/изделию и/или системам, их характеристикам | Значения нормируемых характеристик, рекомендации по заполнению Заказчиком разделов типовой формы технического задания (Нормативные или иные основания для формирования требований и определения необходимых характеристик к оборудованию/изделию и/или системам) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Сигнализатор СПКА | Пополнение ЗИП |

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

| 1.1 | Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок | Сигнализатор положения арматуры контактный |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Тип, марка, модель (аналог или эквивалент) | СПКА Типа 1к-3а или эквивалент |
| 1.3 | № ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др. | Код по общероссийскому классифи-катору(ОКДП) – 2949199 |
| 1.4 | Размещение | Здание №160 |
| 1.5 | Указание кода ОКП | 37 9184 2 - Сигнализаторы конечных положений |

# РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

| 2.1 | Назначение и/или область применения оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр. | Предназначен для сигнализации конечных положений клапанов систем стендового комплекса |
| --- | --- | --- |

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 3.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы | УХЛ 4 и М по ГОСТ 15150-69. |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации | Степень защиты – IP68 по ГОСТ 14254-96 |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации | IIIпо ГОСТ 15150-69. Температура от +15°С до +60°С , относительная влажность до 90% при температуре до +50°С, давление (абсолютное) (0,085…0.103) МПа, уровень радиации 7.4*10000 Бк/ч, мощность поглощенной дозы до 1 Гр/ч, воздействия морского тумана и помех нормального вида напряжением до 10 мВ и общего вида напряжением до 10 В в диапазоне частот 50…4000Гц. |
| 3.4 | Место установки | Арматура энергетических стендов и энергоблоков атомных станций. |
| 3.5 | Категория помещения по пожаро и взрывоопасности | В4, не взрывоопасное. |
| 3.6 | Категория помещения согласно СП АС-03 | I ( первая). |
| 3.7 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации | Допускается в аварийных условиях интенсивное орошение его наружных поверхностей водным раствором борной кислоты с концентрацией до 16 г/л и содержанием гидразин-гидрата 100...150 мг/л, а также ионов калия 1…2 г/л.Допускается пребывания в среде паровоздушной смеси с абсолютным давлением 0,98 МПа и температурой до 180°С в течение 0,5 ч с последующим снижения давления и температуры до нормальных значений в течении 24 ч ( 1 раз за срок службы). |

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

| 4.1.1 | Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто) | Не более 1,25 кг. |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры) | 175х105х60 |
| 4.1.3 | Габаритный установочный чертеж | Приложение №3 |
| 4.1.4 | Схемы массогабаритные, строповке, монтажные и т.д. | Приложение №2,4 |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

| 4.2.1 | Характеристики | Сигнализатор должен обеспечивать своими контактами замыкание и размыкание двух независимых, гальванически развязанных цепей, переключающихся одновременно в каждом из двух положений штока сигнализатора. Неодновременность прямого срабатывания контактов в независимых цепях для каждого из двух положений штока не должна превышать 0,15 мм по ходу штока сигнализатора. |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Режимы работы оборудования/изделия и/или системы | Режим нормальной эксплуатации, аварийный режим . |
| 4.2.3 | Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Сопротивление изоляции между электрически не соединенными цепями и корпусом сигнализатора должно быть не менее 20 МОм в нормальных климатических условиях, 1 МОм при повышенной влажности (до 90% при температуре +50° С ), 0,3 МОм при аварийных температурных режимах. |

# Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Назначенный срок службы | Не менее 20 лет |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Назначенный ресурс | Не менее 30 тыс. циклов срабатывания |
| 4.3.3 | Срок службы между ремонтами | неремонтопригоден |

# Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1 | Степень защиты | IP68 по ГОСТ 14254-96 |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Конструкционные особенности | Сигнализатор должен иметь узел для его надежного заземления с зажимом, снабженным деталями противсамо отвинчивания. |
| 4.4.3 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Для монтажа и эксплуатации сигнализатора специального инструмента и принадлежностей не требуется. |
| 4.4.4 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ | Сигнализатор должен обеспечивать возможность проведения контроля его работоспособности с помощью прибора ПКП-3 |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

| 4.5.1 | Материалы | Материалы и покрытия, применяемые для изготовления изделия должны быть совместимы между собой и соответствовать ГОСТ 9.005-72. виды и толщина покрытий должны соответствовать ГОСТ 9 .303-84. |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Прочие требования | Для изготовления наружных деталей сигнализатора должны применяться материалы и защитные покрытия, обеспечивающие коррозионную стой- кость сигнализатора в нормальных и аварийных условиях эксплуатации при воздействии их факторов и сред (высокой влажности, парогазовой смеси, дезактивирующих растворов, растворов борной кислоты). |

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

| 4.6.1 | Категория сейсмостойкости | ПЗ в 7 баллов и МПЗ в 8 баллов по MSK-64 |
| --- | --- | --- |
| 4.6.2 | Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность | Усилия сопротивления на штоке сигнализатора должно быть: в исходном (выдвинутом) положении штока не более 85 Н; в исходном ( нейтральном) положении штока не более 55Н; при вдвинутом на величину рабочего хода штока не более120Н; при вдвинутом или выдвинутом до прямого срабатывания контактов штока не более 60 Н. Сигнализатор должен нормально функционировать при скорости перемещения его штока в диапазоне (0,5…500) мм/с. |
| 4.6.3 | Требования по вибропрочности и вибростойкости | Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 1 до 120 Гц с ускорением19,6 м/с² (2g). |
| 4.6.4 | Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ | Ударные нагрузки с ускорением 80 м/с ² и числом ударов до 400. |
| 4.6.5 | Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам | Корпусные детали сигнализатора должны допускать обработку моющими средствами и средствами дезактивации, состав которых указан ОТТ-87, а также интенсивное орошение раствором борной кислоты с концентрацией до 16 г/л и содержанием гидразин-гидрата от 100 до 150 мг/л и ионов калия до 2 г/кг. |

# Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

| 4.7.1 | Группа электроснабжения, источники питания ирод тока (переменный, постоянный) | Постоянный ток 3-48В, с нагрузкой 0,001-1,0А или переменный ток 15-220В с нагрузкой 0,02-0,5А |
| --- | --- | --- |
| 4.7.2 | Частота и ее допустимое отклонение от номинала | не нормируется |
| 4.7.3 | Напряжение и его допустимое отклонение от номинала | Постоянный ток 3-48В, переменный ток 15-220В |
| 4.7.4 | Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности | Максимальная коммутируемая мощность по постоянному току 30 Вт по переменному току 60Вт. В |
| 4.7.5 | Класс электромагнитной совместимости | IIгруппа исполнения, критерий функционирования «А». В соответствии с ГОСТ 32137-2013 |

# Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

| 4.8.1 | Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики | Контроль конечных положений сигнализатора выводится на пульт управления и контролируется инженером управления. |
| --- | --- | --- |

# Подраздел 4.9. Требования к комплектности

| 4.9.1 | Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов | Паспорт (сертификат соответствия) |
| --- | --- | --- |

# Подраздел 4.10. Требования к маркировке

| 4.10.1 | Маркировка оборудования/изделия и/или системы | Маркировка должна быть в течение всего срока их службы механически прочной, не должна стираться смываться водой и дезактивирующими растворами. На каждом изделии должны быть проставлены: 1) индекс изделия; 2) заводской номер; 3) клейма, свидетельствующие об их приемке ОТК. |
| --- | --- | --- |

# Подраздел 4.11. Требования к упаковке

| 4.11.1 | Требования к климатической стойкости упаковки | Упаковка для хранения и транспортирования сигнализатора должна производиться по варианту ВУ-5 ГОСТ 9.014-78 . |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2 | Требования к способам упаковки | Перед упаковкой сигнализатора должна быть проведена его консервация согласно ГОСТ 9.014-78 по варианту защиты В3-1. тара сигнализатора должна соответствовать требованиям комплекта конструкторской документации. Допускается размещение сигнализаторов в иной таре заводского изготовителя при условии соблюдения требований ГОСТ 2991-85 и ОСТ 5.0078-85. |
| 4.11.3 | Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1 | Документация, входящая в объем поставки изделий, должна быть упакована в пакет из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0.1 мм с последующей герметизацией пакета. Пакет помещается в упаковочную тару с изделиями. В тару должен быть вложен один экземпляр упаковочного листа по форме, указанной в ОСТ 5.0078-85. Второй экземпляр листа во влагонепроницаемом конверте крепится с наружи упаковки. |

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| 5.1 | Порядок сдачи и приемки | Срок поставки – в соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки, входной контроль – внешний осмотр с проверкой паспорта (сертификата). |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | паспорт (сертификат соответствия) на 5 изделий, счет, счет-фактура, товарная накладная,товаро-транспортная накладная либо универсальный передаточный документ, акт приема передачи товара. |

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

| 6.1 | Место хранения | Изделия, поступившие на склад для длительного хранения (свыше 6 месяцев)должны быть освобождены от транспортной тары с сохранением упаковки. |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Условия хранения, тип атмосферы при хранении | Изделия должны храниться в условиях согласно ГОСТ 9.014-78 при воздействии климатических факторов среды условиям «1» или «3» ГОСТ 15150-69. |
| 6.3 | Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации | Упакованные изделия могут храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях -не менее20 лет, с проведением переконсервации не чаще чем через 10 лет силами и средствами потребителя. В капитальных не отапливаемых помещениях – не менее 3 года. |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| 7.1 | Гарантийные сроки хранения, не менее | 6 лет со дня приемки изделий на заводе изготовителе. |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Гарантийные сроки эксплуатации, не менее | 5 лет со дня установки его на объекте. |

# РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 8.1 | Экологические требования | Специальных мер при подготовке изделия к утилизации не требуется. |
| --- | --- | --- |

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

| 9.1 | Класс безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97) | 2У |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Группа В. |
| 9.3 | Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам | В соответствии с требованиями правил норм, действующих в атомной энергетике, подтверждено С-Пб ПКИ ГАН РФ письмом №364/22-01 от 24.11.97г. |
| 9.4 | Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией | ГОСТ В23584-79 ГОСТ В23585-79 ГОСТ В23592-79 ГОСТ В23594-79 ГОСТ В23591-79 |
| 9.5 | Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы | Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) ОТТ-87 |

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

| 10.1 | Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы. | Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) ОТТ-87 ГОСТ В23584-79 ГОСТ В23585-79 ГОСТ В23592-96 ГОСТ В23594-79 ГОСТ В23591-79 ГОСТ 20.57.406-81 ГОСТ В9.001-72 ГОСТ В9.003-80 ГОСТ 9.014-78 ГОСТ 14254-96 |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции | Испытание опытных образцов проводятся в нормальных условиях по ГОСТ 20.57.406-81. |
| 10.3 | Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97 | 2НЛ. |

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| 11.1 | Единица измерения | шт. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Количество | 05 шт. |
| 11.3 | Срок (период) поставки | В соответствии с п.5 Извещения о проведении закупки |

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Накладная, паспорт (сертификат соответствия) на русском языке.

# РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Приложение №2 Сигнализатор СПКА. Диаграмма срабатывания контактов |
| 2 | Приложение №3Сигнализатор СПКА1к. Габаритный чертеж |
| 3 | Приложение №4Сигнализатор СПКА. Схема электрическая принципиальная |