	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-74.13 «Курская АЭС-2, Энергоблоки № 1, 2. Математическое моделирование влияния смерча на работу брызгальных бассейнов»

том 2 «техническая часть»

2013 год
Техническое задание 
«Математическое моделирование влияния смерча 

на работу брызгальных бассейнов»

1 Наименование объекта

Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1, 2.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку проекта Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1, 2.
3 Стадия проектирования
Проектная документация.
4 Цель работы 

Обоснование оптимальной конструкции и габаритов брызгальных бассейнов, обеспечивающих бесперебойную их работу во всех режимах работы блока при прохождении смерча проектной интенсивности.

5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

5.1 Предложить не менее двух схем (конструкций), препятствующих возможному выносу воды из брызгальных бассейнов при прохождении над ними смерча.

5.2 Выполнить математическое моделирование влияния смерча на работу брызгальных бассейнов для каждой из предложенной схемы (конструкции).

5.3 Провести технико-экономическое сравнение вариантов. Выполнить обоснование оптимальной конструкции и габаритов брызгальных бассейнов из условия минимально-возможного выноса воды из них смерчем с сохранением проектной охлаждающей способности.

6 Основные требования 

6.1 Работа должна выполняться с учетом требований действующих норм и правил в атомной энергетике;

6.2 В отчете должны быть представлены;

- физическая модель влияния смерча на работу брызгальных бассейнов;

- аналитическая модель;

- численная модель;

-описание программы ЭВМ, в которой реализована численная модель решения задачи влияния смерча на работу брызгальных бассейнов.

6.3 В качестве мероприятий, снижающих влияние смерча на работу брызгальных бассейнов могут быть рассмотрены любые конструкционные дополнения (создание закрытых боковых «карманов», продольных и поперечных перегородок в чаше бассейна и др.). 

7 Исходные данные
7.1 Брызгальные бассейны являются элементом системы охлаждающей воды ответственных потребителей.

Система охлаждающей воды ответственных потребителей  выполняет  функции обеспечивающей системы безопасности и функции нормальной эксплуатации.

Функция безопасности, выполняемая системой охлаждающей воды ответственных  потребителей, заключается в отводе остаточных тепловыделений и в охлаждении ею потребителей, участвующих в преодолении аварий.
7.2 Система охлаждающей воды каждого блока двухканальная (два бассейна на блок). 

Каждый бассейн - двухсекционный.

7.3 Классификация:

- класс безопасности в соответствии с НП-001-97 -  2;

- категория по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность в соответствии с ПиНАЭ5.6 – I;

- категория сейсмостойкости в соответствии с НП 031-01 – 1.

7.4 Расчетные данные по смерчу.
Для любой точки, в пределах площади 1000 км2 окружающей площадку Курской АЭС-2, вероятность прохождения смерча составляет                            1,40∙10-3 реактор/год.

- расчётный класс интенсивности смерча - 2,59;

- максимальная горизонтальная скорость вращательного движения стенки смерча - 
[image: image1.wmf]V

=72,3 м/с;

- поступательная скорость движения смерча - 
[image: image2.wmf]U

=18,1 м/с;

- длина 
[image: image3.wmf]L

=17,8 км и ширина 
[image: image4.wmf]W

= 0,18 км пути прохождения смерча;

- перепад давления между периферией и центром вращения                воронки – 64 гПа;

- расчётная скорость давления составляет - 0,71 гПа/м.

7.5 Конструктивно-габаритный чертеж бассейна, данные о его максимально возможных габаритных размерах, полученных исходя из генплана Курской АЭС-2 и иные необходимые исходные данные будут направлены Заказчиком дополнительно после проведения конкурсных процедур.
7.6 Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятия, соответствующей стандарту ИСО 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001-2011).

8 Сроки выполнения работ
	Наименование работ по договору и основных пунктов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения:                        начало, окончание (Число. Месяц. Год)

	
	
	начало
	окончание

	I этап. Выдача окончательной отметки дна бразгального бассейна и предварительных габаритных размеров и конструкционных особенностей с учетом смерчезащитных мероприятий
	
	С момента заключения договора
	31.10.2013

	II этап. Формирование отчета "Математическое моделирование влияния смерча на работу брызгальных бассейнов"
	 
	31.10.2013
	30.11.2013


9 Отчетная документация

Два экземпляра на бумаге. 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF или PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.































































































































































































































































































































































































































































_1032885165.unknown

_1032885166.unknown

_1032885167.unknown

_1032885164.unknown

