
Направляю Вам разъяснение к процедуре закупки №Z038687 на право заключения договора на комплект шкафов автоматики:
По п.1,2. Замена шкафов на аналогичные по свойствам марки Schneider Electric допускается. Габаритные размеры шкафов допускается изменять при выполнении пункта технической части: «Схемные решения, задание заводу изготовителю и комплектность поставки согласовать с заказчиком до приобретения оборудования».
По п.3. В шкафу ШУК замена проектного переключателя на переключатель АВВ С2SS1-30B-20 с фиксацией допускается.
По п.4. В шкафу ШПК 1÷7 замена проектного переключателя на переключатель АВВ MTS2-10B возвратный допускается.

По п.5. Для комплектации шкафов применять проектные зажимы наборные Wago AWG28-12кат. №280-601.
