ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Уральский электромеханический завод»

	


«УТВЕРЖДАЮ»: 


 Главный экономист ГП
____________________ Д.Г.Краснов
«   » ____________ 2011 г.

Извещение

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме 
на право заключения договора на выполнение работ по монтажу, пусконаладочным работам, отладке программного обеспечения 3-х модернизированных комплектов системы импульсно-фазового управления (СИФУ) с адаптацией к модернизированной системе регистрации параметров электрической сети (СРПЭ) блока №3 БАЭС, поставке одного группового ЗИПа  для ФГУП "Уральский электромеханический завод"
Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru          
   и ЭТП http://www.a-k-d.ru

от «      » ____________ 2011 года № ____________

Екатеринбург 2011
Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок

1.1. Форма торгов: запрос ценовых котировок в электронной форме
1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Уральский электромеханический завод» (далее ФГУП «УЭМЗ»)
Контактное лицо: Меньщикова Марина Васильевна
Тел.: 8 (343) 383-24-33, 383-22-47

Адрес электронной почты:  menshikоva@uemz.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 16-45 по местному времени.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://www.zakupki.rosatom.ru
1.3. Предмет договора

Наименование:   монтаж, пусконаладочные работы, отладка программного обеспечения 
3-х модернизированных комплектов системы импульсно-фазового управления (СИФУ) с адаптацией к модернизированной системе регистрации параметров электрической сети (СРПЭ) блока №3 БАЭС, поставка одного группового ЗИПа.
Технические характеристики приведены в разделе 2 настоящего извещения.
Место доставки товаров:  620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая , 9, ФГУП УЭМЗ.
Место проведения работ: Электроцех филиала ОАО «Концерн «Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», г.Заречный , Свердловской обл.
Срок поставки товаров: 15.11.2011г.
Срок выполнения пусконаладочных работ: 10.12.2011г.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара: Гарантийный срок составляет не менее 24 месяцев с даты  поставки.
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Форма оплаты: Безналичный расчет
Сроки и порядок оплаты: Срок и условия оплаты в соответствии с проектом договора (приложение № 2 к настоящему извещению).
1.5. Начальная (максимальная) цена договора:  1696365,00 рублей, включая НДС.
1.6. Порядок формирования цены: 
Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, включая доставку до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, проведение пусконаладочных работ, обучение специалистов Заказчика,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
1.7. Источник финансирования: Собственные средства.
1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.

1.10. Срок, порядок  заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Победитель должен представить Заказчику подписанный договор не менее чем через 10 и не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
1.11. Размер обеспечения исполнения договора: Не предусмотрено

1.12. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок: http://www.a-k-d.ru 
1.13. Дата и время начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: «14» октября 2011 года в 11:00 (время московское)
1.14. Дата и время окончания регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: «21» октября 2011 года в 11:00 (время московское)
1.15. Дата и время окончания рассмотрения ценовых котировок: 

«27»  октября 2011 года в 14:00 (время московское).
1.16. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 
Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запрос ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.
1.17. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок. Участник вправе предоставить  документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.
Участник обязан подать Заявку  на участие в запросе котировок цен (Приложение № 1 к настоящему Извещению) посредством  прикрепления в качестве файла к карточке закупки на электронной торговой площадке.
1.18. Обязательные требования к участникам размещения заказа:
Участвовать в данной процедуре может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях исполнить условия Договора (далее – Участник) и соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1. Быть правомочным заключать Договор.

2. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку Товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора.

3. Обладать необходимыми сертификатами на Товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора.

4. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

5. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

6. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

7. Обладать профессиональной компетентностью, надежностью, опытом и репутацией в том числе:

7.1. Участник должен работать на рынке более 5 лет.

7.2. Предмет закупок должен соответствовать задекларированному виду экономической деятельности.

7.3. Участник не должен быть зарегистрирован по адресу массовой регистрации, жилой квартиры, общежития, войсковой части.

7.4. Участник не должен быть зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
7.5. Руководитель организации не должен быть руководителем других юридических лиц.

7.6. Руководитель и учредители не должны быть  дисквалифицированы.

7.7. Участник не должен быть внесен в федеральный реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

7.8. Участник не должен быть внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов.

7.9. Участник не должен быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

7.10.  Участник не должен иметь просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, если исполнение указанных обязательств не урегулировано дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки.



7.11. не должен иметь убыток по итогам бухгалтерской отчетности за 2010 г.;

7.12. не иметь судебных решений не в пользу участника процедуры закупки в качестве ответчика (за прошедшие 3 года).
1.19. Для подтверждения обязательных требований к Участникам размещения заказа заявка на участие должна содержать следующие обязательные документы и справки:

1.Копию устава со всеми изменениями.

2. Копию выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на дату не ранее, чем за шесть месяцев до даты начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок.
3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

4. Копию свидетельства о государственной регистрации.

5. Копию информационного письма об учете в статрегистре Росстата.

6. Копию приказа о назначении руководителя организации.

7. Копию приказа о назначении главного бухгалтера организации.

8. Копию договора аренды или документа, подтверждающего право собственности на помещение по адресу регистрации организации.

9. Копии форм бухгалтерской отчетности (формы №№ 1,2) за 2010 г. с отметкой ИФНС.

10. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам взносам (ф.39-1), на дату не ранее, чем за 3 месяца до даты размещения заказа.

11. Копию формы (КНД 1110018), о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой ИФНС.

12. Копию документа подтверждающего применение участником процедур закупки упрощенной  системы налогообложения (если таковая имеется).

13. Справку, заверенную подписью руководителя и печатью организации о том, что:

- участник не зарегистрирован по адресу «массовой регистрации», жилой квартиры, общежития, войсковой части;

- участник не зарегистрирован на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы;

- руководитель организации не является руководителем других юридических лиц;

- руководитель и учредители не дисквалифицированы;

- участник не внесен в федеральный реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ;

- участник не внесен в реестр организаций – должников Федеральной службы судебных приставов;

- участник не внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

- участник не имеет просроченных обязательств по действующим договорам, заключенным с Заказчиком, не урегулированных дополнительным соглашением между Заказчиком и Участником на момент проведения процедуры закупки.

14. Копии документов подтверждающих полномочия участника размещения заказа на поставку оборудования (дилерское соглашение, контракт, официальное письмо от изготовителя, дилерский контракт и т.п.).

15. Другие документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупок.
1.20. Требования к характеристикам и качеству.
Общие требования:

1. Наличие сертификата соответствия продукции

2. Монтаж и настройка оборудования должны осуществляться одной подрядной организацией, имеющих аттестованных специалистов.

3. Наличие опыта работы с предприятием Заказчика, возможность оказания Заказчику технической поддержки и оперативное реагирование в аварийных ситуациях.

4. Наличие производственной базы, опыт работы по созданию, внедрению и эксплуатации аналогичных систем и элементов на потенциально опасных объектах.

5. Наличие у специалистов допуска к работам в зоне воздействий источников ионизирующих излучений.

6. Наличие у организации лицензии по работе с государственной тайной.
ВНИМАНИЕ УЧАСТНИКОВ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК! Котировочная заявка, документы, подтверждающие требования к Участникам запроса котировок и поставляемому товару, анкета Участника обязательны к заполнению и прикрепляются отдельными файлами при оформлении заявки на участие в запросе котировок на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru

Раздел 2. Техническое задание


2.1. Технические характеристики – Исходные технические требования на модернизацию СИФУ АВК ГЦН 2-го контура блока №3
1
Общие сведения
1.1 Ген. Заказчик: Филиал ОАО «Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ» «Белоярская атомная станция».
1.2 Основание: План мероприятий по модернизации ГЦН-1,2к. блока №3 Белоярской АЭС.
1.3 Разработка проекта по модернизации системы импульсно-фазового управления (далее - СИФУ) производится в соответствии с требованиями нормативных документов и настоящими исходными требованиями.
1.4 Настоящие исходные требования конкретизируют «Техническое задание по модернизации систем регулирования и защит АВК ГЦН 1,2 блока №3 БАЭС» в части СИФУ ГЦН-2к.
1.5 Изготовление  СИФУ производит ФГУП «Уральский электромеханический завод», г. Екатеринбург и предоставляет для монтажа  Исполнителю.
2
Назначение
2
1  СИФУ предназначена для формирования управляющих импульсов с изменяющимся
моментом подачи этих импульсов   относительно   момента   естественной   коммутации тиристоров инвертора АВК.
СИФУ преобразует аналоговый сигнал (напряжение) в угол управления тиристорами, обеспечивает быстродействующую защиту в аварийных режимах, контроль и сигнализацию о состоянии электропривода.
3
Характеристика объекта
3 1 СИФУ функционально обеспечивает взаимодействие между управляющей и преобразовательной системами привода ГЦН.
3
2 Выход СИФУ подключен через устройства гальванической развязки (далее - УГР) к
существующему тиристорному инвертору-выпрямителю АВК, собранному по трёхфазной мостовой схеме с параллельным включением восьми мостов. УГР размещены в одном шкафу с преобразовательной частью привода.
3.3 Управляющее напряжение на вход СИФУ поступает с выхода модернизируемой унифицированной блочной системы регулирования (далее - УБСР) частоты вращения ГЦН~2к.
3.4 Перечень команд управления и формируемых объектом управления сигналов, приведён в приложении А.
3.5 Выходные сигналы управления и сигнализации:
3.5.1 импульсное напряжение управления инвертором-выпрямителем;
3.5.2 "сухой контакт" (~220У, 2А);
3.6
Входные сигналы управления из схемы управления и блокировок АВК:
3.6.1   "сухой контакт";
3.6.2 напряжение постоянного тока от 0 до минус 24\/, 20 мА;
3.6.3 трёхфазное напряжение переменного тока от 30 до 100\/ от понижающего трансформатора, подключенного к сети питания статора двигателя ГЦН-2к.
3.7
Напряжение питающей сети: основной ~220\/ (±20%), 50Гц, резервной =220\/ (±20%), силовой
от -190 до ~460\/ частотой от 47 до 52 Гц.
4
Требования к СИФУ
4.1 Оборудование должно соответствовать современному техническому уровню.
СИФУ в целом должна строиться на базе широкого использования микропроцессорной и другой современной техники.
      Это должна быть распределённая система управления. Конкретные места установки в шкафах преобразовательной части и УБСР уточняются на стадии проектирования. СИФУ должна иметь возможность интегрирования с оборудованием УБСР, инвертора-выпрямителя (эксплуатируемое в настоящее время и модернизируемое).
4
2 В шкафу УБСР должны быть установлены все элементы СИФУ, кроме УГР.
4.3 В шкафу преобразовательной части модули УГР должны быть распределены по восьми инверторно-выпрямительным блокам.
4.4 Модули УГР должны иметь:
44.1 безопасный уровень напряжения питания 12-24У постоянного тока;
4.4.2 гальваническую развязку входов и выходов;
4.4.3 разъёмные соединители;
44.4 все модули должны иметь возможность вывода в ремонт без нарушения нормальной
эксплуатации электропривода;
4.4.5 безопасные состояния выходов при пропадании питания.
4.5
Для обеспечения бесперебойного электропитания необходимо предусмотреть установку
устройств питания с изолированным от входного выходным напряжением постоянного тока 12-
24\/ с электропитанием от двух независимых источников:
•
   ~220V;
•
=220V.
4.6 Напряжения питания 12-24\/ модулей УГР должно поступать от СИФУ по кабельной линии связи
4.7 В качестве линий связи необходимо использовать экранированные кабельные линии.
4.8 Порядок производства работ должен обеспечивать совместимость СИФУ с действующими техническими средствами и предусматривать возможность использования старого оборудования совместно с устанавливаемым, на время производства монтажных и наладочных работ.
5
Требования к функциям СИФУ
Оборудование должно обеспечивать:
5.1 Формирование значений сигналов управления инверторно-выпрямительными блоками в соответствии с заданным сигналом управления, поступающем от УБСР;
5.2 Равномерное распределение сформированных сигналов управления по фазам, исключение асимметрии управляющих импульсов, вызывающей неравномерную нагрузку тиристоров из-за различной продолжительности их работы и приводящей к ухудшению условий работы питающего трансформатора и сглаживающего дросселя. Допустимая величина асимметрии управляющих импульсов не более 3°;
5.3 Синхронизацию сигналов управления с напряжением сети для обеспечения коммутации тиристоров инверторно-выпрямительных блоков с заданными значениями углов коммутации
5.4 Формирование импульсных сигналов такой формы, амплитуды и длительности, которые обеспечивают надёжное управление тиристорными ключами (широкие импульсы с ВЧ-запол-нением);
5.4.1    Ток и напряжение управления должны превышать наибольший минимальный ток и
напряжение управления тиристоров при ограничении мощности потерь в цепи управляющий
электрод - катод на допустимом уровне; 

5 4.2    Минимальная длительность управляющего импульса должна быть больше времени
включения тиристора, а за время существования импульса ток в анодной цепи тиристора
должен успеть вырасти до уровня тока удержания; 

5.4.3   Крутизна переднего фронта напряжения управляющего импульса должна быть достаточной для обеспечения быстрого нарастания тока управления, четкого отпирания тиристора, ;   уменьшения потерь при включении, исключения кратковременных перегрузок и выхода из строя одного из параллельно соединённых тиристоров, который открылся раньше остальных Крутизна не должна быть менее 1 А/мкс.
5.5 Необходимый диапазон изменения угла регулирования. Из-за возможности «опрокидывания» инвертора диапазон ограничивается пределами от 80 до 150° (коэффициент передачи 3°Л/);
5.6 Возможность ограничения угла регулирования;
5 7 Запрет формирования управляющих импульсов по срабатыванию «сухого» контакта;
5.8 Автоматическое восстановление работы после пропадания напряжения силовой сети на время
ДО 2 с.
 5 9 Двухканальность («горячее» резервирование). Параллельная работа двух идентичных СИФУ с сохранением работоспособности ГЦН при неисправности одного из них;
5.10
Выдачу информации о работе СИФУ на панель оператора, в том числе:
5.10.1 Ток ротора, напряжение на статоре;
5.10.2 Температура тиристоров в инверторно-выпрямительных блоках.
5.11 Возможность управления работой СИФУ с панели оператора после ввода кода доступа в случае проведения планово-предупредительных ремонтных работ при остановленном ГЦН;
5.12 Информационный обмен через последовательный интерфейс К5-485 по экранированному кабелю «витая пара» (передача данных о работе и неисправностях);
5.13 Диагностику технических средств устройств СИФУ, а также самодиагностику в процессе работы;
5.14     Следующие виды защит:
5.14.1  От аварийных сверхтоков;
5.14.2 От развития аварийных процессов при исчезновении напряжения собственных нужд и !   силового напряжения;
5.14.3 От недопустимой продолжительности работы при исчезновении принудительной вентиляции;
5.14.4 От неправильного порядка сборки схемы;
5.14.5 От нарушения целостности линии передачи управляющих импульсов к УГР.
5.15
Наличие аварийной и предупреждающей сигнализации для облегчения эксплуатации и
поиска неисправностей. Аварийные и предупреждающие сигналы запоминаются с выдачей их на
световую индикацию и во внешней цепи. Должны быть следующие виды сигнализации:
5.15.1 Отсутствие принудительной вентиляции; 
5.15.2 Готовность СИФУ;
5
15.3 Неисправность СИФУ;
5.15.4 Срабатывание защиты по сверхтоку;
5.15.5 Выход из строя тиристоров;
5.15.6 Включение вентиляции по температуре и току;
5.15.7 Напряжение питания ГЦН вышло за допустимые пределы.
5.16 Возможность функционального расширения в части объёма передаваемой и отображаемой информации;
5.17 По метрологическим свойствам изделие не является средством измерения, по точностным характеристикам  - изделие, не имеющее точностных  характеристик.
6
Требования к конструкции устройств СИФУ
6 1 Конструктивно оборудование должно быть выполнено для установки в существующем шкафу
УБСР с двусторонним обслуживанием, в свободной кассете со степенью защиты от внешних воздействий не ниже 1Р20 по ГОСТ 14254-80.

6.2 У1ГР должно быть выполнено для установки в существующие блоки тиристорных инверторов-выпрямителей.

6.3 Группа механического исполнения М38 по ГОСТ 17516.1
6.4 
В соответствии с ГОСТ 30546.1 ГОСТ 30546.2, НП-031-01 в части сейсмостойкости при
сейсмических воздействиях интенсивностью 6 баллов по шкале М8К-64, высотная отметка свыше
31 м.

6
5 Поверхности конструкций должны иметь надёжное антикоррозийное покрытие.

6.6
Климатические условия эксплуатации:

6.6.1 Диапазон температуры окружающей среды от плюс 1 до плюс 40°С (внутри шкафа достигает 60°С);
6.6.2 Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С;

6.6.3 Атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.)

6.7
По электромагнитной совместимости устройство должно сохранять работоспособность при
воздействии электромагнитных помех, возникающих при работе электрооборудования БАЭС
(группа исполнения 3, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 50746).

7
Эксплуатационные требования
7.1
Режим работы устройства - постоянный. Периодичность профилактических работ и
обслуживания - не более 1 раз в год.

8
Требования по надежности
8 1 Средний срок службы устройства должен быть не менее 20 лет.

8.2
Средняя наработка на отказ должна быть не менее 50000 час.

8
3 Среднее время восстановления работоспособного состояния отдельных частей устройства

путём «горячей» замены без нарушения нормальной эксплуатации электропривода должно быть не более 1 часа, не считая времени прибытия ремонтной бригады.

9
Требования безопасности
Оборудование СИФУ должно соответствовать требованиям:
 9. 1. Н1Л-001-97 (ОПБ-88/97) по классу безопасности ЗН.

9.2    НП-031-01 по 1-й категории сейсмостойкости.
9.3     НП-071-06.
9.4 К обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004, ГОСТ Р 50377, стандарту МЭК 60695.

9
5 Правил устройства электроустановок.

9.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

10
Требования к документации
10 1   Инструкция по эксплуатации.

10.2 Регламенты, методики и программы технического обслуживания.
10.3 Программу и методику испытаний перед вводом в эксплуатацию.
10.4 Содержание документации должно соответствовать РД-50-34.698-90.
10.5 Состав документации должен соответствовать ГОСТ 34.201-89.
10.6   Данные исходные требования могут дополняться и корректироваться в рабочем порядке по согласованию с заказчиком.
Приложение А.
Перечень команд управления и сигналов
1.   Команды управления:
    - Снять импульсы.
2.   Сигналы от объекта управления: 
- От УБСР от 0 до минус 24V
- Напряжение переменного тока от 50 до 100\/ от понижающего трансформатора,
подключенного к сети питания статора двигателя ГЦН-2к;
- От датчиков температуры тиристоров;
- О срабатывании предохранителя в цепи тиристора;
- От цифрового сельсина - датчика положения регулятора автотрансформатора питания
статора двигателя ГЦН по интерфейсу RS-485.
     3.   Сигналы, формируемые СИФУ:
- ГОТОВНОСТЬ;
- НЕИСПРАВНОСТЬ 1 канала СИФУ - 2 сигнала;
- НЕИСПРАВНОСТЬ 2 канала СИФУ - 2 сигнала;
- Отсутствие принудительной вентиляции;
- Срабатывание защиты по сверхтоку;
- Выход из строя тиристоров;
- Включение вентиляции по температуре и току;
- Напряжение питания ГЦН вышло за допустимые пределы;
- Импульсы управления тиристорами.

Приложение № 1 к извещению 

(на фирменном бланке организации)
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата ________

                     В котировочную комиссию  ФГУП УЭМЗ. 

1. Изучив Извещение о проведении запроса котировок №____ от ________ 2011г., размещенное на официальном сайте закупок по адресу: www.zakupki.rosatom.ru [направленный Вами запрос №____ от __________ г.], мы, нижеподписавшиеся,

Полное наименование Участника:[___________________________________]

Место нахождения и юридический адрес:[_____________________________]

Телефон: [__________],   факс:[ ____________]

ИНН/КПП:[_______/____________]

Банковские реквизиты:[_____________________________________________]

ФИО руководителя или лица, которому предоставлено право подписи договора: [________________________________________________________]

предлагаем осуществить поставку  в полном соответствии с условиями Спецификации  на общую сумму[ ________] рублей [___] копеек, (сумма цифрами и прописью), в том числе НДС [___]% -  [___] рублей [____]копеек. 

2. Цена поставки товаров включает: [НДС, расходы на перевозку, доставку до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, проведение пусконаладочных работ, обучение специалистов Заказчика,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей].

3. Место доставки поставляемых товаров в соответствии со Спецификацией.

4. Срок и условия поставки товаров в соответствии со Спецификацией.

5. Настоящая котировочная заявка действует до «_____»__________ года [указывается окончание срока действия котировочной заявки – не менее чем 60 календарных дней  со дня, следующего за днем проведения  запроса котировок].

6. Настоящая котировочная заявка на участие в запросе котировок дополняется следующими документами:

1. Спецификация на поставку товаров.

2. Анкета по установленной форме.

3. Иные документы, которые, по мнению Участника запроса котировок, подтверждают его соответствие требованиям Заказчика (Организатора), с комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.    

_____________________/_____________________/_____________________/  


(должность)

(подпись)
                 (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                                    «_____»____________2011 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

	№ п/п
	Наименование

Оборудования

(марка, модель и т.п.), комплектация
	Производитель /страна происхождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп., включая НДС по ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб.

Место поставки Оборудования:

Срок и условия поставки Оборудования:

Срок предоставления гарантии качества Оборудования:

_____________________/_____________________/_____________________/  


(должность)

(подпись)
                 (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                                    «_____»____________2011 г.

Анкета Участника запроса ценовых котировок

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике запроса котировок
(заполняется Участником запроса котировок)

	1. 
	Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование Участника 
	

	2. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	3. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4. 
	ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД Участника 
	

	5. 
	Юридический адрес
	

	6. 
	Почтовый адрес
	

	7. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	8. 
	Действующие лицензии и сертификаты на виды деятельности, связанные с выполнением Договора (номер, срок действия)
	

	9. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	10. 
	Телефоны Участника  (с указанием кода города)
	

	11. 
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	12. 
	Адрес электронной почты Участника 
	

	13. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
	

	14. 
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника  с указанием должности и контактного телефона
	


_____________________/_____________________/_____________________/  


(должность)

                               (подпись)
                                        (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                                    

 Инструкция по заполнению:

Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям, обязательно п. 4. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
  Приложение № 2 к извещению
ПРОЕКТ

ДОГОВОР  №

	г. Екатеринбург
	2011 год



ФГУП «Уральский электромеханический завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Генерального директор Ковязина Константина Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на поставку товаров  (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. Правовым основанием для заключения настоящего Договора является протокол от _________№________ заседания конкурсной комиссии открытого конкурса          № ___________ на размещение заказа на выполнение работ по монтажу, пусконаладочным работам, отладке программного обеспечения 3-х модернизированных комплектов системы импульсно-фазового управления (СИФУ) с адаптацией к модернизированной системе  регистрации параметров электрической сети (СРПЭ) блока №3, поставке одного группового ЗИПа.
           1.2. Настоящий договор заключен в соответствии с условиями извещения о проведении конкурса и предложения об условиях исполнения договора Исполнителя – Победителя на выполнение работ по модернизации системы регистрации параметров электрической сети». 

1.3. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по  монтажу, пусконаладочным работам, отладке программного обеспечения 3-х модернизированных комплектов системы импульсно-фазового управления (СИФУ) с адаптацией к модернизированной системе  регистрации параметров электрической сети (СРПЭ) блока №3, поставке одного группового ЗИПа  (далее по тексту – Товар)  согласно Объему работ и Исходным техническим требованиям на модернизацию СИФУ АВК ГЦН  2-го контура блока №3, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.6. Место поставки, установки и наладки Товара: г.Заречный, Свердловской обл., электроцех филиала ОАО «Концерн»Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция».
2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки товара, всех затрат, связанных с поставкой  товара  до места назначения, стоимости  оказания услуг по установке и наладке товара, всех расходов, связанных с оказанием услуг, налогов, сборов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей и составляет                       рублей (                ) рублей, в том числе НДС-18% -    руб.(            рублей).
Стоимость работ определяется Протоколом соглашения о договорной цене на выполнение работ (Приложение 2 к договору) на основании структуры договорной цены (Приложение 3 к договору).

2.2. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п.2.5.

           2.3. Оплата Продукции производится в следующем порядке:

Первый платеж – аванс 40% от стоимости поставки в размере                        руб. (                     рублей), включая НДС 18% -                    руб. (                          рублей) оплачивается в течение 15 календарных дней с момента подписания Договора обеими Сторонами;

Второй платеж –  60% от стоимости поставки и 30% от стоимости пусконаладочных работ -                руб.(                       руб.), включая НДС 18% -                      руб. (                                              рублей), оплачивается в течение 15 календарных дней после получения Грузополучателем Продукции надлежащего качества и в надлежащей комплектности на основании документов, поименованных в пункте 3.4;

Окончательный платеж  – в размере                   руб. (                рубля), включая НДС 18% -                   руб. (                     рубля) оплачивается в течение 10 календарных дней после подписания предоставления всех документов, указанных в п. 3.4, акта сдачи-приемки  монтажных, пусконаладочных работ.
2.4. Оплата Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения договора вправе изменить не более, чем на десять процентов предусмотренный договором объем услуг, объем товаров при изменении потребности в услугах, товарах на оказание, поставку, которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, объеме товаров не предусмотренных договором, но связанных с услугами, товарами,  предусмотренными договором. 

При оказании дополнительного объема таких услуг, при поставке дополнительного объема таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких услуг, товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг, поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок поставки товара и оказания услуг по установке и наладке поставляемого оборудования определяется календарным планом работ (Приложение 1 к договору).

3.2.  Поставка товара осуществляется со склада Исполнителя на склад ФГУП УЭМЗ силами Исполнителя.

3.3.   Продукция должна быть упакована Исполнителем таким образом, чтобы исключить порчу и уничтожение ее на период доставки до приемки ее Грузополучателем, а также на период хранения до проведения монтажа.

3.4.   Исполнитель обеспечивает предоставление Грузополучателю следующих документов:

-   накладных на отпуск продукции формы ТОРГ-12;

-   счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

-  паспортов завода- изготовителя;

- инструкцию по эксплуатации и обслуживанию оборудования.

 3.5.  Исполнитель обязуется указывать в паспортах на поставляемую продукцию сведения об отсутствии или наличии содержащихся драгоценных металлов, а также их количество.

 3.6. Продукция, поставляемая по настоящему договору, должна быть новой, с датой изготовления не ранее 2010 года, не бывшей в употреблении и быть свободной от прав третьих лиц. 

 3.7.  Переход права собственности на продукцию происходит в момент приемки Продукции представителем Грузополучателя. 

            3.8. Датой поставки является дата подписания товарно-транспортной накладной формы ТОРГ-12 Грузополучателем.

 3.9.  Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству Продукции считаются выполненными надлежащим образом с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 представителями Исполнителя и Заказчика, предоставления оригиналов или заверенных копий документов по п.3.4. настоящего договора.

3.10. Досрочная поставка и установка товара возможна по согласованию с Заказчиком.  

3.11. Если Исполнителем допущена просрочка поставки товара, Заказчик вправе, уведомив Исполнителя, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена.

3.12. На момент подписания настоящего Договора дата установки и наладки Товара не  является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки и оказания услуг по установке и наладке Товара.

3.13. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в соответствии с Инструкциями «О приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.1966 г. № П-7 и «О порядке приема продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 15.07.1965 г. № П-6, с особенностями, предусмотренными настоящим Договором. 

3.14. При приемке Товара Заказчиком товар должен быть осмотрен им в течение 1 дня с момента поставки на предмет соответствия его количества условиям настоящего Договора.

В этот же срок Заказчик обязан произвести проверку поставленного, установленного и налаженного Товара с целью подтверждения его соответствия документации или заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся проверке, не будет соответствовать требованиям, Заказчик может отказаться от него и Исполнитель должен будет заменить забракованный Товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в течение 10 дней с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком.

3.15. Если Заказчик отказывается от переданного Исполнителем Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Исполнителя. 

3.16.  После установки и наладки оборудования Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ, счёт-фактуру в течение 5 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
4.1. Товар, поставляемый по настоящему договору должен соответствовать ГОСТам, другим нормативно-техническим требованиям.

4.2. Товар, поставляемый по настоящему договору Исполнителем во исполнение условий Договора, должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам.

4.3. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства.

 4.4. Технические и функциональные характеристики товара должны соответствовать Исходным техническим требованиям (Приложение 5 к договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует, что поставленный по настоящему Договору Товар полностью соответствует стандартам и требованиям, заявленным в настоящем Договоре и Исходным техническим требованиям (Приложение № 5 к договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. Исполнитель гарантирует соответствие качества поставляемого Товара и оказанных услуг заявленным в настоящем Договоре требованиям в течение следующего гарантийного срока – 2 года.

5.3. В случае выявления недостатков поставленного товара, замена данного товара или устранение возникших дефектов, устранение дефектов по оказанным услугам производится Исполнителем в период действия гарантии качества в течение 10 календарных дней с момента предъявления  соответствующей претензии.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на поставляемый Товар переходит от Исполнителя Заказчику в момент передачи Товара Заказчику.

6.2. Момент перехода риска случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Исполнителя Заказчику одновременно с переходом права собственности на данный Товар в соответствии с п.6.1. настоящего Договора.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик:

7.1.1. Осуществляет контроль и надзор за ходом исполнения настоящего Договора со стороны Исполнителя.

Заказчик в случае обнаружения при осуществлении контроля и надзора за исполнением настоящего Договора отступлений от условий настоящего Договора, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Исполнителю.

7.1.2. В ходе исполнения настоящего Договора ведет учет допущенных Исполнителем нарушений обязательств по настоящему Договору, учитывает количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

7.1.3. Имеет право требовать от Исполнителя документацию, связанную с исполнением настоящего Договора. Исполнитель обязан предоставить соответствующую документацию в течение 3 дней с момента получения требования Заказчика. 

7.1.4. Имеет право привлекать Исполнителя к ответственности за нарушение ими условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Исполнитель:

7.2.1. Осуществляет  изготовление, поставку 1-го группового ЗИПа системы импульсно-фазового управления (СИФУ), монтаж, пуско-наладочные работы 3-х комплектов СИФУ в соответствии с условиями настоящего договора. При этом должен:

– иметь лицензию на право проведения работ со сведениями, составляющими государственную тайну;

7.2.2. Персонал Исполнителя должен иметь медицинское освидетельствование, пройти проверку знаний по охране труда, технической безопасности, иметь все необходимые инструктажи, пройти проверку знаний по радиационной безопасности и иметь разрешенную дозу облучения, на период выполнения работ – 15 мЗв.

7.2.3. Обязуется выполнять работы по данному Договору в соответствии с соглашением по охране труда (Приложение 4 к договору), являющемся неотъемлемой частью данного Договора. 

7.2.4.  Осуществляет предпродажную подготовку Товара перед выдачей его Заказчику.

7.2.6. Производит обучение сотрудников Заказчика базовым знаниям по настройке и обслуживанию поставляемого Товара.

7.2.7. Передает Заказчику Товар и необходимые документы (накладную с приложением к ней счета-фактуры на поставленный товар, паспорт изделия, инструкцию по эксплуатации, акт сдачи-приемки выполненных работ,  счет-фактуру на выполненные работ). 

7.3. Иные права и обязанности сторон определяются положениями настоящего договора и действующим гражданским законодательством.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от условий настоящего Договора.


8.2. Исполнитель несет ответственность за качество поставленного Товара в течение гарантийного срока в соответствии с п.5.2 настоящего Договора и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет в течение установленного в п. 5.3 срока.


8.3. Исполнение Исполнителем обязательств по настоящему Договору обеспечено неустойкой.

В случае нарушения срока поставки, либо в случае не устранения дефектов Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора за каждый день просрочки их выполнения.


Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.


8.4. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным лицом. К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования.

Ответ на претензию дается в письменной форме в 5-дневный срок со дня получения и подписывается уполномоченным лицом.


8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

             8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.   

8.9. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, должна не более чем в недельный срок с момента их проявления сообщить об этом в письменной форме другим сторонам.

8.10. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах ведет к аннулированию прав соответствующей стороны ссылаться на них в будущем.

8.11. Если указанные обстоятельства продолжают действовать более 30 дней, настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. В случае расторжения договора ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения неполученных доходов.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2011г., а в части исполнения принятых по настоящему договору обязательств -  до полного их выполнения сторонами.

9.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению  сторон в силу существенного нарушения Исполнителем условий договора, информация о Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Если при исполнении сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим Договором, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного Договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

10.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.


10.3. Настоящий Договор составлен на __________ листах в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

10.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются сторонами путем направления претензии одной стороной Договора другой стороне. При недостижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с законодательством РФ. 
10.5. Неотъемлемой частью Договора являются:

– Календарный план (Приложение 1 к договору);
-  Протокол соглашения о  договорной цены (Приложение 2 к договору);

-  Структура договорной цены  на выполнение работ (Приложение 3 к договору);

– Соглашение по охране труда (Приложение 4 к договору ).
 - Исходные технические требования (Приложение 5 к договору)
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК :                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                   

ФГУП «Уральский 

электромеханический завод» 
Железнодорожное отд. №6143

ИНН 6608004641

КПП 667001001

Юридический и фактический

адрес: 620137, г.Екатеринбург

ул.Студенческая,9

Почтовый адрес:

620000, г.Екатеринбург, а/я 74

р/с 40502810016260102227

в Уральском банке СБ РФ

к/с 30101810500000000674

БИК 046577674                                                                                  
E-mail: menshikova@uemz.ru
Телефон/факс: (343)383-24-33

(343)383-22-47

 От Заказчика:                                                                   От Исполнителя:

 Генеральный директор 

 ФГУП УЭМЗ
    ____________________ К.А.Ковязин                           ___________________________________ 

             М.П.





                   М.П.


Приложение 1
к договору от __________ №_________

Календарный план работ

	№ 
п/п
	Мероприятие
	Срок выполнения

	1


	Поставка оборудования
	15.11.2011

	2
	Выполнение демонтажных и монтажных работ
	30.11.2011

	3
	Выполнение пуско-наладочных работ
	10.12.2011

	4
	Приемо-сдаточные испытания, отладка программного обеспечения, оформление акта приёма-передачи выполненных работ,  счета-фактуры на выполненные работы
	15.12.2011


          От Заказчика:                                                                   От Исполнителя:

Генеральный директор

ФГУП УЭМЗ
  ______________ К.А.Ковязин                           ___________________________ 


М.П


                                               М.П.





Приложение 2

к договору от _________ №_________

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

соглашения о договорной цене на выполнение работ

по монтажу, пусконаладочным работам, отладке программного обеспечения 3-х модернизированных комплектов СИФУ с адаптацией к модернизированной СРПЭ блока №3.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика –  Генеральный директора  ФГУП «Уральский электромеханический завод» К.А.Ковязин, и от лица Исполнителя  -… .., удостоверяем,  что  сторонами  достигнуто соглашение  о  величине  договорной  цены на  …в  сумме:  

…(Прописью) рублей,  в  том  числе  НДС  18%  в  сумме  … руб. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

	ОТ  ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ  ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	Генеральный директор

ФГУП УЭМЗ

________________    К.А.Ковязин
	Руководитель:

______________  


М. П.                                                                                 М. П.                                                                               

	                                                                                                  Приложение 3

	                                                                                                                 к договору   № … от ………


СТРУКТУРА ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на выполнение работ

	№, 

п/п
	Наименование показателей
	Стоимость,

руб.

	1.
	Фонд оплаты труда
	

	2.
	Начисления на заработную плату (26,2 %)
	

	3.
	Накладные расходы (50% от п.1)
	

	4.
	Материалы и покупные изделия  (расходные материалы для приборного обеспечения, оборудования, канцтовары и пр.)
	

	5.
	Себестоимость (∑п.п. 1÷4)
	

	6.
	Прибыль (5% от п.5) 
	

	7.
	Итого: Стоимость работ (∑п.п. 5÷6)
	

	8.
	Расходы на  служебные командировки
	

	9.
	Стоимость работ (∑п.п. 7÷8)
	

	10.
	Работы (услуги) производственного характера, выполняемые сторонними организациями
	

	11.
	Налог на добавленную стоимость (18% от п.п.9, 10)
	

	12.
	Договорная цена с НДС (18%)
	


	 ОТ  ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ  ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	Генеральный директор

ФГУП УЭМЗ

________________    К.А.Ковязин
	…

_________________ …

	   М. П. 


	М. П. 


   Приложение 4 
к договору  ___________ от ___________

Соглашение по охране труда

№____________от_____________

ФГУП «Уральский электромеханический завод», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального     директора  Ковязина Константина Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и__________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________ ______________________________________, действующего на основании: __________ ___________________________, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение   в раздел «Обязанности  сторон» Договора №____________от__________________, следующих   условий   по обеспечению   выполнения  требований охраны труда:

1 Подрядчик обязуется:

1.1.  соблюдать требования охраны труда;

1.2. обеспечить безопасное производство работ;

1.3. разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению  безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

1.4. выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда,  предусмотренных  актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ;

1.5 выполнять  работы  силами  подготовленного  и  аттестованного    персонала,  назначить    лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать   допуск   персонала   к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

1.6 обеспечить   своих   работников   исправными   средствами   индивидуальной   и   коллективной  защиты,   спецодеждой    и    спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение;

1.7 содержать   производственные   территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте  и порядке;

1.8. обеспечить   исправное   техническое   состояние   и  безопасную эксплуатацию оборудования, электропневмоинструмента, технической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.9. направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории действующей АС, для прохождения  обучения по  программе вводного инструктажа в соответствующих службах  АС;

1.10. обеспечить  своих   работников   книжками  индивидуальной   ответственности и организовать работу   в    соответствии   с «Положением о книжке   индивидуальной   ответственности  по охране труда»  П-00-112;

1.11. самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест;

1.12. обеспечить   необходимые   условия   для проведения проверок организации работ по охране труда   в подразделениях   Подрядчика  комиссиями Заказчика;

1.13. обеспечить   разработку   и   выполнение  мероприятий   по   устранению замечаний комиссий  Заказчика;

1.14. обеспечить организацию и проведение Дней охраны труда по графику Заказчика и участие его представителей в работе итоговых совещаний;

1.15. сообщать  в течение   суток   руководству  ФГУП УЭМЗ (Заказчику) обо всех несчастных  случаях  с   работниками   организации,  произошедших   при выполнении работ на оборудовании и территории   Белоярской АЭС. Направлять материалы расследования несчастного   случая  в  адрес руководства ФГУП УЭМЗ (Заказчика) в семидневный срок после окончания расследования.

2. Заказчик обязуется:

2.1.  определить совместно с уполномоченным представителем Белоярской АЭС границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства работ;

2.2. обеспечить подготовку действующего оборудования к работам Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделений АЭС;

2.3. обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его;

2.4. обеспечить проведение  инструктажа  руководителей, производителей работ Подрядчика при допуске к работам в подразделениях АЭС;

2.5. обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов их работы для обеспечения безопасного производства работ Подрядчиком;

2.6. представить проектно-техническую и другую документацию для производства работ Подрядчиком;

2.7. по графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика с оформлением по их результатам Актов;

2.8. организовать обучение по программе вводного инструктажа в соответствующих службах АС привлекаемого персонала Подрядчика и провести проверку знаний по действующим на АС нормативным документам по охране труда;

2.9. предоставить Подрядчику полную и достоверную информацию по безопасному производству работ.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором №____________от________________.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №____________ от_______________.

От Заказчика:                                                                   От Исполнителя:

Генеральный директор

ФГУП УЭМЗ
    ____________________ К.А.Ковязин                           __________________________ 

             М.П.





                   М.П.


                                                                                                        Приложение 5

                                                                                                        к договору №__________ 

                                                                                                        от _____________ 2011г.

Исходные технические требования на модернизацию СИФУ АВК ГЦН 2-го контура 

блока №3
1 Общие сведения
1.1.Ген. Заказчик: Филиал ОАО «Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ» «Белоярская атомная станция».
1.2.Основание: План мероприятий по модернизации ГЦН-1,2к. блока №3 Белоярской АЭС.
1.3. Разработка проекта по модернизации системы импульсно-фазового управления (далее - СИФУ) производится в соответствии с требованиями нормативных документов и настоящими исходными требованиями.
1.4. Настоящие исходные требования конкретизируют «Техническое задание по модернизации систем регулирования и защит АВК ГЦН 1,2 блока №3 БАЭС» в части СИФУ ГЦН-2к.
1.5. Изготовление  СИФУ производит ФГУП «Уральский электромеханический завод», г. Екатеринбург и предоставляет для монтажа  Исполнителю.
2
Назначение
2
1  СИФУ предназначена для формирования управляющих импульсов с изменяющимся
моментом подачи этих импульсов   относительно   момента   естественной   коммутации тиристоров инвертора АВК.
СИФУ преобразует аналоговый сигнал (напряжение) в угол управления тиристорами, обеспечивает быстродействующую защиту в аварийных режимах, контроль и сигнализацию о состоянии электропривода.
3
Характеристика объекта
3 1 СИФУ функционально обеспечивает взаимодействие между управляющей и преобразовательной системами привода ГЦН.
3
2 Выход СИФУ подключен через устройства гальванической развязки (далее - УГР) к
существующему тиристорному инвертору-выпрямителю АВК, собранному по трёхфазной мостовой схеме с параллельным включением восьми мостов. УГР размещены в одном шкафу с преобразовательной частью привода.
3.6 Управляющее напряжение на вход СИФУ поступает с выхода модернизируемой унифицированной блочной системы регулирования (далее - УБСР) частоты вращения ГЦН~2к.
3.7 Перечень команд управления и формируемых объектом управления сигналов, приведён в приложении А.
3.8 Выходные сигналы управления и сигнализации:
3.5.3 импульсное напряжение управления инвертором-выпрямителем;
3.5.4 "сухой контакт" (~220У, 2А);
3.6
Входные сигналы управления из схемы управления и блокировок АВК:
3.6.1   "сухой контакт";
3.6.4 напряжение постоянного тока от 0 до минус 24\/, 20 мА;
3.6.5 трёхфазное напряжение переменного тока от 30 до 100\/ от понижающего трансформатора, подключенного к сети питания статора двигателя ГЦН-2к.
3.7
Напряжение питающей сети: основной ~220\/ (±20%), 50Гц, резервной =220\/ (±20%), силовой
от -190 до ~460\/ частотой от 47 до 52 Гц.
4
Требования к СИФУ
4.1 Оборудование должно соответствовать современному техническому уровню.
СИФУ в целом должна строиться на базе широкого использования микропроцессорной и другой современной техники.
      Это должна быть распределённая система управления. Конкретные места установки в шкафах преобразовательной части и УБСР уточняются на стадии проектирования. СИФУ должна иметь возможность интегрирования с оборудованием УБСР, инвертора-выпрямителя (эксплуатируемое в настоящее время и модернизируемое).
4
2 В шкафу УБСР должны быть установлены все элементы СИФУ, кроме УГР.
4.5 В шкафу преобразовательной части модули УГР должны быть распределены по восьми инверторно-выпрямительным блокам.
4.6 Модули УГР должны иметь:
44.1 безопасный уровень напряжения питания 12-24У постоянного тока;
4.4.4 гальваническую развязку входов и выходов;
4.4.5 разъёмные соединители;
44.4 все модули должны иметь возможность вывода в ремонт без нарушения нормальной
эксплуатации электропривода;
4.4.5 безопасные состояния выходов при пропадании питания.
4.5
Для обеспечения бесперебойного электропитания необходимо предусмотреть установку
устройств питания с изолированным от входного выходным напряжением постоянного тока 12-
24\/ с электропитанием от двух независимых источников:
•
   ~220V;
•
=220V.
4.9 Напряжения питания 12-24\/ модулей УГР должно поступать от СИФУ по кабельной линии связи
4.10 В качестве линий связи необходимо использовать экранированные кабельные линии.
4.11 Порядок производства работ должен обеспечивать совместимость СИФУ с действующими техническими средствами и предусматривать возможность использования старого оборудования совместно с устанавливаемым, на время производства монтажных и наладочных работ.
5
Требования к функциям СИФУ
Оборудование должно обеспечивать:
5.1 Формирование значений сигналов управления инверторно-выпрямительными блоками в соответствии с заданным сигналом управления, поступающем от УБСР;
5.2 Равномерное распределение сформированных сигналов управления по фазам, исключение асимметрии управляющих импульсов, вызывающей неравномерную нагрузку тиристоров из-за различной продолжительности их работы и приводящей к ухудшению условий работы питающего трансформатора и сглаживающего дросселя. Допустимая величина асимметрии управляющих импульсов не более 3°;
5.3 Синхронизацию сигналов управления с напряжением сети для обеспечения коммутации тиристоров инверторно-выпрямительных блоков с заданными значениями углов коммутации
5.4 Формирование импульсных сигналов такой формы, амплитуды и длительности, которые обеспечивают надёжное управление тиристорными ключами (широкие импульсы с ВЧ-запол-нением);
5.4.1    Ток и напряжение управления должны превышать наибольший минимальный ток и
напряжение управления тиристоров при ограничении мощности потерь в цепи управляющий
электрод - катод на допустимом уровне; 

5 4.2    Минимальная длительность управляющего импульса должна быть больше времени
включения тиристора, а за время существования импульса ток в анодной цепи тиристора
должен успеть вырасти до уровня тока удержания; 

5.4.3   Крутизна переднего фронта напряжения управляющего импульса должна быть достаточной для обеспечения быстрого нарастания тока управления, четкого отпирания тиристора, ;   уменьшения потерь при включении, исключения кратковременных перегрузок и выхода из строя одного из параллельно соединённых тиристоров, который открылся раньше остальных Крутизна не должна быть менее 1 А/мкс.
5.5 Необходимый диапазон изменения угла регулирования. Из-за возможности «опрокидывания» инвертора диапазон ограничивается пределами от 80 до 150° (коэффициент передачи 3°Л/);
5.6 Возможность ограничения угла регулирования;
5 7 Запрет формирования управляющих импульсов по срабатыванию «сухого» контакта;
5.8 Автоматическое восстановление работы после пропадания напряжения силовой сети на время
ДО 2 с.
 5 9 Двухканальность («горячее» резервирование). Параллельная работа двух идентичных СИФУ с сохранением работоспособности ГЦН при неисправности одного из них;
5.10
Выдачу информации о работе СИФУ на панель оператора, в том числе:
5.10.1 Ток ротора, напряжение на статоре;
5.10.2 Температура тиристоров в инверторно-выпрямительных блоках.
5.11 Возможность управления работой СИФУ с панели оператора после ввода кода доступа в случае проведения планово-предупредительных ремонтных работ при остановленном ГЦН;
5.12 Информационный обмен через последовательный интерфейс К5-485 по экранированному кабелю «витая пара» (передача данных о работе и неисправностях);
5.13 Диагностику технических средств устройств СИФУ, а также самодиагностику в процессе работы;
5.14     Следующие виды защит:
5.14.1  От аварийных сверхтоков;
5.14.2 От развития аварийных процессов при исчезновении напряжения собственных нужд и !   силового напряжения;
5.14.3 От недопустимой продолжительности работы при исчезновении принудительной вентиляции;
5.14.4 От неправильного порядка сборки схемы;
5.14.5 От нарушения целостности линии передачи управляющих импульсов к УГР.
5.15
Наличие аварийной и предупреждающей сигнализации для облегчения эксплуатации и
поиска неисправностей. Аварийные и предупреждающие сигналы запоминаются с выдачей их на
световую индикацию и во внешней цепи. Должны быть следующие виды сигнализации:
5.15.1 Отсутствие принудительной вентиляции; 
5.15.2 Готовность СИФУ;
5
15.3 Неисправность СИФУ;
5.15.4 Срабатывание защиты по сверхтоку;
5.15.5 Выход из строя тиристоров;
5.15.6 Включение вентиляции по температуре и току;
5.15.7 Напряжение питания ГЦН вышло за допустимые пределы.
5.16 Возможность функционального расширения в части объёма передаваемой и отображаемой информации;
5.17 По метрологическим свойствам изделие не является средством измерения, по точностным характеристикам  - изделие, не имеющее точностных  характеристик.
6
Требования к конструкции устройств СИФУ
6 1 Конструктивно оборудование должно быть выполнено для установки в существующем шкафу
УБСР с двусторонним обслуживанием, в свободной кассете со степенью защиты от внешних воздействий не ниже 1Р20 по ГОСТ 14254-80.

6.2 У1ГР должно быть выполнено для установки в существующие блоки тиристорных инверторов-выпрямителей.

6.3 Группа механического исполнения М38 по ГОСТ 17516.1
6.4 
В соответствии с ГОСТ 30546.1 ГОСТ 30546.2, НП-031-01 в части сейсмостойкости при
сейсмических воздействиях интенсивностью 6 баллов по шкале М8К-64, высотная отметка свыше
31 м.

6
5 Поверхности конструкций должны иметь надёжное антикоррозийное покрытие.

6.6
Климатические условия эксплуатации:

6.6.1 Диапазон температуры окружающей среды от плюс 1 до плюс 40°С (внутри шкафа достигает 60°С);
6.6.2 Относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25°С;

6.6.3 Атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.)

6.7
По электромагнитной совместимости устройство должно сохранять работоспособность при
воздействии электромагнитных помех, возникающих при работе электрооборудования БАЭС
(группа исполнения 3, критерий качества функционирования А по ГОСТ Р 50746).

7
Эксплуатационные требования
7.1
Режим работы устройства - постоянный. Периодичность профилактических работ и
обслуживания - не более 1 раз в год.

8
Требования по надежности
8 1 Средний срок службы устройства должен быть не менее 20 лет.

8.2
Средняя наработка на отказ должна быть не менее 50000 час.

8
3 Среднее время восстановления работоспособного состояния отдельных частей устройства

путём «горячей» замены без нарушения нормальной эксплуатации электропривода должно быть не более 1 часа, не считая времени прибытия ремонтной бригады.

9
Требования безопасности
Оборудование СИФУ должно соответствовать требованиям:
 9. 1. Н1Л-001-97 (ОПБ-88/97) по классу безопасности ЗН.

9.2    НП-031-01 по 1-й категории сейсмостойкости.
9.3     НП-071-06.
9.4 К обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации согласно ГОСТ 12.1.004, ГОСТ Р 50377, стандарту МЭК 60695.

9
5 Правил устройства электроустановок.

9.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

10
Требования к документации
10 1   Инструкция по эксплуатации.

10.2 Регламенты, методики и программы технического обслуживания.
10.3 Программу и методику испытаний перед вводом в эксплуатацию.
10.4 Содержание документации должно соответствовать РД-50-34.698-90.
10.5 Состав документации должен соответствовать ГОСТ 34.201-89.
10.6   Данные исходные требования могут дополняться и корректироваться в рабочем порядке по согласованию с заказчиком.
Приложение А.
Перечень команд управления и сигналов
1.   Команды управления:
    - Снять импульсы.
2.   Сигналы от объекта управления: 
- От УБСР от 0 до минус 24V
- Напряжение переменного тока от 50 до 100\/ от понижающего трансформатора,
подключенного к сети питания статора двигателя ГЦН-2к;
- От датчиков температуры тиристоров;
- О срабатывании предохранителя в цепи тиристора;
- От цифрового сельсина - датчика положения регулятора автотрансформатора питания
статора двигателя ГЦН по интерфейсу RS-485.
     3.   Сигналы, формируемые СИФУ:
- ГОТОВНОСТЬ;
- НЕИСПРАВНОСТЬ 1 канала СИФУ - 2 сигнала;
- НЕИСПРАВНОСТЬ 2 канала СИФУ - 2 сигнала;
- Отсутствие принудительной вентиляции;
- Срабатывание защиты по сверхтоку;
- Выход из строя тиристоров;
- Включение вентиляции по температуре и току;
- Напряжение питания ГЦН вышло за допустимые пределы;
- Импульсы управления тиристорами.






