Подразделение_завод РТ-1___________                                                                            

Ведомость дефектов №__07/658_____от__02.12.2011_____г.

на капитальный ремонт трубопроводов пара и сетевой воды от ТК-2 до зд…. завода РТ-1
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№

чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Отв.
исполнитель

(должность,

Ф.И.О.)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Непроходные одноячейковые каналы перекрываемые плитами.
Разрушение защитного слоя бетона, трещины, выбоины, коррозия арматуры, отслаивание гидроизоляционного покрытия, выкрашивание раствора из стыковых швов.
Замена каналов и плит с нанесением гидроизоляционного покрытия обмазкой в 2 слоя и устройством песчаного основания.
	
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций (по серии 3.006 1-2-87): объемом до 1,5 м3

-марки Л 6-5/2 разм. 2970*1160;

-гидроизол;
-песок.

	шт.

м3

	178
80,1

	
	

	
	
	Плиты перекрытия,  плоские, размером до 5,0 м2

марки П 8-8 разм. 2990*1160*100;
-гидроизол;
-песок.

	шт.

м3

	178
62,3

	
	

	Замена плит перекрытия тепловых  камер типа ПО-4.
Заделка торцов лотков на углах поворотов и компенсаторов кирпичом с последующей штукатуркой и гидроизоляцией.
 Трубопроводы стальные, задвижки (вентиля), отводы, фланцы.

Физический износ, коррозия, неисправность запорно-регулирующей арматуры, дефект сварных швов.

Замена стальных трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С.

 Замена задвижек (вентилей), отводов и фланцев. 

Замена компенсаторов
	
	Труба стальная бесшовная со снятой фаской из стали 20 (группа В по ГОСТ 8732-78),

- диаметром 108х4,5;
- диаметром 

89х4,5;
- диаметром 

76х3,5;

- диаметром 

45х3,5.
- диаметром 108;

- диаметром 89;

- диаметром 76;

- диаметром 45;

Вентиль

проходной

фланцевый 30С41НЖ ( ТУ 3742-019-57146717-2005 ) давлением 16 кг/с.см²,

-диаметром 100 мм;
-диаметром 80 мм;
-диаметром 50 мм;

-диаметром 25 мм;

15С22НЖ ( ТУ 3742-019-57146717-2005 ) давлением 16 кг/с.см².
Фланец из углеродистой стали марки 20 и 25 на условное давление 1,6 кг/с.см², 

-диаметром 100 мм;
-диаметром 80 мм;
-диаметром 50 мм;
-диаметром 25 мм;

Отвод П 90º стальной Рраб=2,2 МПА, Траб=425 °С 
( ОСТ 34 10.699-97 )
- диаметром 108х4,0;
- диаметром 89х4,5;
- диаметром 76х3,5;
- диаметром 45х3,0; 
- диаметром 57х3,5.

	шт./м3
м3/м2
п.м.

п.м.

п.м.

п.м.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

комплект

комплект

комплект

комплект

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
	18/11,16
5,035/95,3
81
219
200
829
1
4
2
8
4

26
20
26
4
26
20
26
4
16

8
32
12
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Теплоизоляция

Трещины, разрушение целостности слоя штукатурки, грибок, коррозия армированной сетки.

Замена теплоизоляционного слоя с предварительной очисткой, обеспыливанием и окраской металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 в 2 слоя. 
Оштукатуривание асбоцементным раствором с предварительным армированием сеткой стальной плетеной.
В районе дорог, площадок обратная засыпка щебнем.
	
	Теплоизолирующий слой ППУ(пенополиуре-

тан) в оболочке ПЭ по ГОСТ 30732-2006. Теплоизоляция пара цилиндрами из мин.ваты на синтетическом связующем толщиной 80мм.

Сетка стальная плетеная 20*2.
Асбоцементный раствор (толщина слоя- 20 мм ).
	
 
м3
м2
м2
м3
	10,81
197,83
213,46
1180
	
	


