От 14.11.2013г.  №1200 Блр1,2-13-Р

Разъяснение положений документации по запросу участников

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.4.2 Документации открытого конкурса разъясняет следующие положения документации по лоту №1200 Блр1,2-13 «Поставка закладных труб для кабельных гермопроходок для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС».
Вопрос.
Согласно пунктам 1.3.2 и 1.3.3. ИТТ на закладные трубы для кабельных гермопроходок в защитной оболочке здания реактора для Белорусской АЭС:

«1.3.2 Материалы, применяемые в конструкции закладных труб, должны быть коррозионностойкими и износостойкими к средам, проходящим через них, к дезактивирующим растворам, а также учитывать материалы тех конструкций, к которым они присоединяются».

«1.3.3. для изделий, контактирующих с радиоактивной средой, должны применяться материалы, обладающие высокой коррозионной стойкостью, чтобы свести к минимуму отложение и вынос продуктов коррозии».

Данные требования однозначно не указывают на материал нержавеющая сталь, следовательно, возможно применение углеродистой стали с соответствующим покрытием.

Прошу уточнить вид конструкционного материала (нержавеющая или углеродистая сталь) всех деталей, входящих в состав труб, согласно приложенным чертежам.

Ответ на вопрос:
Требование п. 1.3.2 1.3.3 ИТТ не указывает однозначно на материал закладных труб, а ставит условие его совместимости (при сварке) к присоединяемым элементам (облицовка гермообъема, кабельные гермопроходки) и стойкости по условиям эксплуатации.


Исходя из этого требования закладная труба может быть изготовлена из любого материала, удовлетворяющего требованиям ИТТ, в том числе и с соответствующим защитным покрытием.

