от 16.06.2015 г. № 7284/300 Р4П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника
Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7284/300 Р4/П-15 «Поставка арматуры обратной DN 25 для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС»
Вопрос: 
Для корректного подбора запрашиваемой арматуры, просим сообщить следующие технические данные:

1. Клапан обратный - подъемный или поворотный

2. Если клапан подъемный - каково расположение патрубков - на одной оси или смещенные

3. Расположение клапана па вертикальном или горизонтальном трубопроводе

4. Необходимо указать строительную длину. 
Ответ: 
По п.1: Требований по конструктиву проточной части не предъявляется.

По п.2: Расположение патрубков соосное.

По п.3: Клапаны располагаются на горизонтальных трубопроводах.

По п.4: Строительная длина клапанов – 160мм.

