# Приложение №1 к договору №    от

# СОГЛАСОВАНО:                                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

# Главный инженер

# ООО «ВдМУ»

# В.В. Михайлов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение теплоизоляционных работ на объекте Ростовской АЭС. Блок № 3. Временные здания и сооружения. Стройбаза. Магистральные и внутриплощадочные сети и дороги. Тепловые сети (Реконструкция участка № 5 магистральные теплосети).

1. Основание:

1.1 Требования:

- иметь свидетельство о допуске к работам по теплоизоляции, выданное саморегулируемой организацией.

1.2 Утвержденный тематический план ООО «ВдМУ» на выполнение СМР и освоение капитальных вложений на IV квартал 2012 года по договору на сооружение объектов производственного назначения Ростовской АЭС блок № 3.

2. Цель работ

2.1 Нанесение теплоизоляции на реконструируемый участок № 5 магистральной теплосети.

3. Состав работ

3.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с ГРП-368-Б3-00-ТС-5 изм.1 лист 1-4 и спецификации.

3.2 Теплоизоляцию труб выполнять минераловатными прошивными матами, М 100 ГОСТ 21880-94, с толщиной теплоизоляционного слоя:

- для подающего трубопровода - 80 мм, с учетом коэффициента уплотнения Ку=1,2;

- для обратного трубопровода – 60 мм, с учетом коэффициента уплотнения Ку=1,2.

3.3 В качестве защитного покрытия по слою теплоизоляции использовать тонколистовой оцинкованный металл, толщиной листа 0,5 мм по ГОСТ 14918-80.

4. Основные требования

4.1 Для выполнения работ необходимо:

- иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам по теплоизоляции в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- наличие опыта выполнения аналогичных работ (иметь не менее 2-х завершенных договоров);

- наличие производственных площадей на строительной базе Ростовской АЭС;

- иметь прямые договора с утилизирующими организациями на вывоз отходов.

4.2 Работы должны быть выполнены в срок с момента заключения договора по 25.11.2012г. в соответствии с требованиями ГРП-368-Б3-00-ТС-5 изм.1 лист 1-4.

4.3 Гарантия качества результата выполнения работ не менее 1 год.

4.4 Наличие Положения о системе управления охраной труда (СУОТ).

5. Порядок приемки результатов работы

5.1 Выполненные работы принимаются Заказчиком в соответствии с требованиями П-ООО ВдМУ-50-2010 «Положение о порядке предъявления выполненных работ и продукции на контроль».

6. Результаты работы:

6.1 Заказчику передается участок № 5 магистральной теплосети с нанесенным теплоизоляционным покрытием с представлением не позднее пяти рабочих дней следующих документов:

- комплекта исполнительных документов на выполнение работ (технических актов с соответствующими приложениями) в 1 экз.;

- формы первичной учетной документации (КС-2, КС-3) в 2 экз.

Приложение:

- ГРП-368-Б3-00-ТС-5 изм.1 на 4 л. в 1 экз.

- Спецификация на 1 л. в 1 экз.

Начальник ПТО ООО «ВдМУ»				                          Свинухов Б.П.