АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку климатической системы  
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015
Предмет закупки: Прецизионный кондиционер (с дисплеем).
	

	СОДЕРЖАНИЕ

	

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1. Прецизионный кондиционер «Emerson» Liebert HPM SOHA/2/00/V/D0/0/0/2/0/F/X/05126611/$2R73001 (или аналог)
2. HCR14100GG  Конденсатор  (с регулятором Variex) (или аналог)

3. Обратный клапан 

4. Рама основание S1 200 мм (или аналог) 

5. клапан Lowtex (или аналог)


	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	1.2.1 Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

1.2.2. Паспортные данные на технические характеристики оборудования, даты подтверждающие его новизну и  новизну комплектующих.

	

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	По сертификату соответствия.


	

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Промышленное климатическое оборудование.


	

	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Климатическое исполнение северное, по ГОСТу 15150-69.



	

	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1. Прецизионный кондиционер воздушного охлаждения с подачей воздуха вверх, с большим дисплеем не менее (320x240 мм), датчиками температуры и влажности возвратного воздуха. фильтром класса G4/EU4, увеличенным жидкостным  ресивером для низких температур или длинных трасс, обратным жидкостным клапаном фреона в комплекте с базовым модулем не менее 200 мм для подвода коммуникаций без фальшпола.

4.1.2. Таблица характеристик:

Модель

Liebert HPM S0H (или аналог)

Конденсатор

HCR14 (или аналог)

Общая максимальная

холодопроизводительность 

kW
7,2 (не менее)

Чистая ощутимая

холодопроизводительность 

kW
7,0 (не менее)

SHR* В (восходящий)

В

1,00 

Увлажнитель 

Кг/ч
1.3

...4,5

Воздушный поток 

М 3/h  

2,500 (не менее)

Уровень звукового давления 

dB(A)

50,8 (не более)

Размеры внутреннего блока

(Ш х Г) 

мм

750 x 500 (не более)

Размеры внешнего блока

(Ш х Г) 
мм
1050 x 891 (не более)

Вес внутреннего блока 

Кг.

195 (не более)

Вес внешнего блока 

Кг.

44 ±

Общий вес

Кг.

250 (не более)

"Производительность при 24°C 50% от мощности.

Номинальное ESP: не менее 20 Па

Внешняя температура: не менее 35°C

Система может работать при внешней температуре до 40°C.

Высота внутреннего блока: не менее 1950 мм; высота внешнего блока: не более  907 мм”
*SHR: доля явного тепла Н: нисходящий В: восходящий Ф: фронтальный

4.1.3. Таблица технических данные увлажнителя:

Параметры питания напряжения

Настройка Кг./час*

Ток  нагрузки (А)

Мощность (кВт)

Макс. объём баллона с водой, (л)

Макс. расход воды. (л/мин)

Макс. расход воды при дренаже (л/мин)

400В/3ф/50Гц

от 1.3, до 4,5

4,6

3,0

5,5

0,6

4,0

(не более)

( в пределах)

(не более)

(не более)

(не более)

(не более)

(не более)

4.1.4.  Конденсатор.

Конденсатор

Тип

С воздушным охлаждением, для систем К1-К-4

HCR14 (или аналог)



	

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1 Кондиционер должен быть автоматизирован с обеспечением выполнения следующих операций:

4.2.2. Полуавтоматическое (ручное) управление.

4.2.3. Автоматическое управление при необслуживаемой работе.

4.2.4. Поддержание заданного температурно-влажностного климата в непрерывном режиме. 

4.2.5. Иметь допустимые изменения температуры в пределах 20±2 С и влажности в пределах от 45 до 70% во время переключения режимов в автоматическом, полуавтоматическом и ручных режимах.

4.2.6. Кондиционер должен иметь автоматический выключатель питания, щит собственных нужд и вспомогательную автоматику, в частности выносной датчик влажности.



	

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1. Оборудование должно быть готово к эксплуатации и допускать эксплуатацию без проведения технического обслуживания в течение  минимум 12 месяцев со дня отгрузки.

4.3.2.  Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев после ввода в эксплуатацию.

4.3.3. Сервисное обслуживание в сферах:

4.3.3.1. Услуги по проектированию, установке и пуску (в том числе удаленно).

4.3.3.2. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев после отгрузки.

4.3.3.3. Профилактическое обслуживание не менее 12 месяцев после отгрузки.

4.3.3.4. Удаленная помощь в ТО: не менее 12 месяцев после отгрузки 24/7 (круглосуточно).

4.3.3.5. Аварийное обслуживание с учётом оплаченных гарантий в том числе.



	

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования.

	Требований нет.

	

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования.

	Требований нет.

	

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Требований нет.

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию.

	Параметры питания напряжения: 400В/3ф/50Гц (не более).



	

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности.

	Оборудование и комплектующие должно иметь; паспорт; техническая документация по пуску-наладке и проведения ТО и ремонтных работ.



	

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке.

	Требований нет.

	

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна быть не вскрыта.
Упаковка должна быть опломбирована Поставщиком.

Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающей устойчивость к воздействиям внешней среды  к особенностям погрузки - выгрузки и транспортировки, а так же форс-мажорных обстоятельств на пути  следования оборудования к Заказчику, Поставщик несет ответственность за целостность и любые повреждения оборудования и комплектующих.


	

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Оборудование и комплектующие должны  поставляться после полного цикла промежуточных и окончательных проверок, проводимых Производителем. 

Входной контроль проводится на объекте  представителями Заказчика и специалистами поставщика.

	

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительная документация, передаваемой по перечню Заказчику вместе с оборудованием,  должна включать  паспорт и сертификат соответствия в соответствии с требованиями РФ., а также предусмотренную техническую документацию включающую в себя документацию о проведении технического обслуживания.


	

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1.  Все составные части прецизионного кондиционера  должны иметь узлы крепления (подвески) для обеспечения закрепления при транспортировке, погрузке, выгрузке и монтаже на месте эксплуатации.
6.2. Прецизионный кондиционер поставляется готовый к эксплуатации, заправленной до нормы фреоном, не допускается заправка на месте монтажа специалистами поставщика.

6.3. Оборудование готово к эксплуатации и допускает эксплуатацию без проведения технического обслуживания в течение  минимум 12 месяцев со дня отгрузки.

6.4. Прецизионный кондиционер опломбирован производителем.



	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Установка сразу после получения, место и сроки хранения не предусматриваются.



	

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Требования к гарантийным срокам (не менее) 12 месяцев с момента покупки.



	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Оборудование должно быть пригодно для проведения любых видов ТО и ремонтов.



	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Оборудование должно иметь всю необходимую Тех. документацию для проведения всех необходимых ТО и ремонта, в полном объеме.



	

	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Расходный материал (фреон) имеющий сертификат соответствия РФ.



	

	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требований нет.

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требований нет.

	

	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь всю необходимую документацию по ТО обслуживанию, включая вывод из эксплуатации. 

Сопроводительная документация, передаваемая по перечню Заказчику вместе с оборудованием,  должна включать  паспорт а также предусмотренную техническую документацию, включающую в себя документацию о проведении технического обслуживания и ремонтов.

	

	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требований нет.

	

	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	16.1. Единовременная передача оборудования, в течение 52 рабочих дней с даты подписания договора.
16.2. Прецизионный кондиционер «Emerson» Liebert HPM SOHA/2/00/V/D0/0/0/2/0/F/X/05126611/$2R73001 (или аналог), в количестве 1шт.

16.3. HCR14100GG  Конденсатор  (с регулятором Variex) (или аналог)1 шт.

16.4. Обратный клапан 1 шт.

16.5. Рама основание S1 200 мм (или аналог) 1 шт.
16.6. клапан Lowtex (или аналог)1 шт.

	

	РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна иметь перевод на Русский язык.

К поставляемому оборудованию  должна прилагается печатная форма информации  паспорт и тех. документация, которая может дублироваться CD или другого вида электронными носителями.

Оборудование должно иметь комплект ПО "(загрузочных дисков или флеш - накопителей) для проведения работ по исправлению сбоев в работе оборудования и его программированию".



	

	РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требований нет.

	

	РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п

Сокращение

Расшифровка сокращения

Тех.документация

Техническая документация



	

	РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	

	№ п/п

Наименование приложения

Номер страницы




Предмет закупки: Прецизионный кондиционер.
	СОДЕРЖАНИЕ

	

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1. Прецизионный кондиционер «Emerson» Liebert HPM SOHA/2/00/V/30/0/0/2/0/F/X/05126611/$2R73001 (или аналог)

2. HCR14100GG  Конденсатор  (с регулятором Variex) (или аналог) 
3. Обратный клапан

4. Рама основание S1 200 мм (или аналог) 

5. клапан Lowtex (или аналог) 

	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	1.2.1 Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

1.2.2. Паспортные данные на технические характеристики оборудования, даты подтверждающие его новизну и  новизну комплектующих.

	

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	1.3.1. По сертификату соответствия.


	

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	2.1. Промышленное климатическое оборудование.


	

	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1. Климатическое исполнение северное, по ГОСТу 15150-69.



	

	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1. Прецизионный кондиционер воздушного охлаждения с подачей воздуха вверх, датчиками температуры и влажности возвратного воздуха. фильтром класса G4/EU4, увеличенным жидкостным  ресивером для низких температур или длинных трасс, обратным жидкостным клапаном фреона в комплекте с базовым модулем не менее 200 мм для подвода коммуникаций без фальшпола.

4.1.2. Таблица характеристик:

Модель

Liebert HPM S0H (или аналог)

Конденсатор

HCR14 (или аналог)

Общая максимальная

холодопроизводительность 

kW
7,2 (не менее)

Чистая ощутимая

холодопроизводительность 

kW
7,0 (не менее)

SHR* В (восходящий)

В

1,00 

Увлажнитель 

Кг/ч
1.3,...4,5

Воздушный поток 

М 3/h  

2,500 (не менее)

Уровень звукового давления 

dB(A)

50,8 (не более)

Размеры внутреннего блока

(Ш х Г) 

мм

750 x 500 (не более)

Размеры внешнего блока

(Ш х Г) 
мм
1050 x 891 (не более)

Вес внутреннего блока 

Кг.

195 (не более)

Вес внешнего блока 

Кг.

44 ±

Общий вес

Кг.

250 (не более)

"Производительность при 24°C 50% от мощности.

Номинальное ESP: не менее 20 Па

Внешняя температура: не менее 35°C

Система может работать при внешней температуре до 40°C.

Высота внутреннего блока: не менее 1950 мм; высота внешнего блока: не более 907 мм”

*SHR: доля явного тепла Н: нисходящий В: восходящий Ф: фронтальный

4.1.3. Таблица технических данные увлажнителя:

Параметры питания напряжения

Настройка Кг./час*

Ток  нагрузки (А)

Мощность (кВт)

Макс. объём баллона с водой, (л)

Макс. расход воды. (л/мин)

Макс. расход воды при дренаже (л/мин)

400В/3ф/50Гц

от 1.3,до 4,5

4,6

3,0

5,5

0,6

4,0

(не более)

( в пределах)

(не более)

(не более)

(не более)

(не более)

(не более)

4.1.4.  Конденсатор.

Конденсатор

Тип

С воздушным охлаждением, для систем К1-К-4

HCR14 (или аналог)



	

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1 Кондиционер должен быть автоматизирован с обеспечением выполнения следующих операций:

4.2.2. Полуавтоматическое (ручное) управление.

4.2.3. Автоматическое управление при необслуживаемой работе.

4.2.4. Поддержание заданного температурно-влажностного климата в непрерывном режиме. 

4.2.5. Иметь допустимые изменения температуры в пределах 20±2 С и влажности в пределах 45-70% во время переключения режимов в автоматическом, полуавтоматическом и ручных режимах.

4.2.6. Кондиционер должен иметь автоматический выключатель питания, щит собственных нужд и вспомогательную автоматику, в частности выносной датчик влажности.

	

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1. Оборудование должно быть готово к эксплуатации и допускать эксплуатацию без проведения технического обслуживания в течение  минимум 12 месяцев со дня отгрузки.

4.3.2.  Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев после ввода в эксплуатацию.

4.3.3. Сервисное обслуживание в сферах:

4.3.3.1. Услуги по проектированию, установке и пуску (в том числе удаленно).

4.3.3.2. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев после отгрузки.

4.3.3.3. Профилактическое обслуживание не менее 12 месяцев после отгрузки.

4.3.3.4. Удаленная помощь в ТО: не менее 12 месяцев после отгрузки 24/7 (круглосуточно).

4.3.3.5. Аварийное обслуживание с учётом оплаченных гарантий в том числе.



	

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования.

	Требований нет.

	

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования.

	Требований нет.

	

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Требований нет.

	

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию.

	Параметры питания напряжения: 400В/3ф/50Гц (не более).



	

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности.

	Оборудование и комплектующие должно иметь; паспорт; техническая документация по пуску-наладке и проведения ТО и ремонтных работ.



	

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке.

	Требований нет.

	

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна быть не вскрыта.
Упаковка должна быть опломбирована Поставщиком.

Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающей устойчивость к воздействиям внешней среды  к особенностям погрузки - выгрузки и транспортировки, а так же форс-мажорных обстоятельств на пути  следования оборудования к Заказчику, Поставщик несет ответственность за целостность и любые повреждения оборудования и комплектующих.


	

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Оборудование и комплектующие  поставляется после полного цикла промежуточных и окончательных проверок проводимых производителем. 

Входной контроль проводится на объекте  представителями Заказчика и специалистами поставщика.



	

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительная документация, передаваемой по перечню Заказчику вместе с оборудованием,  должна включать  паспорт и сертификат соответствия в соответствии с требованиями РФ., а также предусмотренную техническую документацию включающую в себя документацию о проведении технического обслуживания.


	

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1.  Все составные части прецизионного кондиционера «Emerson»  должны иметь узлы крепления (подвески) для обеспечения закрепления при транспортировке, погрузке, выгрузке и монтаже на месте эксплуатации.
6.2. Прецизионный кондиционер поставляется готовый к эксплуатации, заправленной до нормы фреоном, не допускается заправка на месте монтажа специалистами поставщика.

6.3. Оборудование готово к эксплуатации и допускает эксплуатацию без проведения технического обслуживания в течение  минимум 1 года со дня отгрузки.

6.4. Прецизионный кондиционер опломбирован производителем.



	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Установка сразу после получения, место и сроки хранения не предусматриваются.



	

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Требования к гарантийным срокам (не менее) 1 года с момента покупки.



	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Оборудование должно быть пригодно для проведения любых видов ТО и ремонтов.



	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Оборудование должно иметь всю необходимую Тех. документацию для проведения всех необходимых ТО и ремонта, в полном объеме.



	

	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Расходный материал (фреон) имеющий сертификат соответствия РФ.



	

	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требований нет.

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Требований нет.

	

	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно иметь всю необходимую документацию по ТО обслуживанию, включая вывод из эксплуатации. 

Сопроводительная документация, передаваемой по перечню Заказчику вместе с оборудованием,  должна включать  паспорт а также предусмотренную техническую документацию включающую в себя документацию о проведении технического обслуживания и ремонтов.

	

	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требований нет.

	

	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	16.1. Единовременная передача оборудования, в течение 52 рабочих дней с даты подписания договора.

16.2. Прецизионный кондиционер «Emerson» Liebert HPM SOHA/2/00/V/30/0/0/2/0/F/X/05126611/$2R73001 (или аналог), в количестве 3шт.

16.3. HCR14100GG  Конденсатор  (с регулятором Variex) (или аналог) 3шт.

16.4. Обратный клапан 3шт.

16.5. Рама основание S1 200 мм (или аналог) 3шт.
16.6. клапан Lowtex (или аналог) 3шт.

	

	РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна иметь перевод на Русский язык.

К поставляемому оборудованию  должна прилагается печатная форма информации  паспорт и тех. документация, которая может дублироваться CD или другого вида электронными носителями.

Оборудование должно иметь комплект ПО "(загрузочных дисков или флеш - накопителей) для проведения работ по исправлению сбоев в работе оборудования и его программированию".

	

	РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требований нет.

	

	РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п

Сокращение

Расшифровка сокращения

Тех.документация

Техническая документация



	

	РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	

	№ п/п

Наименование приложения

Номер страницы




Начальник отдела снабжения        _________________________      Давыдов Д.П. 

Исполнитель                                    _________________________      Бухтояров Д.А.                                              

