[image: image4.wmf]

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

НИЖЕГОРОДСКАЯ  ИНЖИНИРИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

(ОАО  «НИАЭП»)

	
	
	

	
	
	

	
	[image: image5.wmf]
	


Ростовская АЭС

Энергоблоки № 3, 4

ПРОЕКТ

ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на разработку дверей металлических противопожарных

для зданий и сооружений I и II категорий

А-93973 пм

Главный инженер





В.Н. Чистяков

Заместитель главного инженера



Д.В. Шкитилев

Главный инженер проекта




В.Б. Касаткин

2010
Продолжение на следующем листе

Продолжение титульного листа

Ростовская АЭС-2

Энергоблоки № 3, 4

Исходные технические требования на разработку дверей металлических противопожарных для зданий и сооружений I и II категорий

А-93973 пм 
	
	
	

	Главный специалист ТО
	
	С.П. Воронин

	Начальник БКП 2
	
	В.А. Медонов

	Главный инженер БКП 2
	
	А.В. Колосов

	Начальник отдела Архитектуры, ФЗ и ГО
	
	Е.А. Шахляева


СОДЕРЖАНИЕ

	1
	Назначение и область применения ……………………………......
	5

	2
	Техническое обоснование разработки ………………………..…...
	6

	3
	Основные характеристики………………………………………….
	7

	4
	Условия эксплуатации……………………………………………...
	8

	5
	Специальные требования……………………………………….…..
	9

	5.1
	Нормативная база и классификация оборудования……………....
	9

	5.2
	Требования к весогабаритным характеристикам …………….…..
	9

	5.3
	Требования к прочности…………………………………………....
	9

	5.4
	Требования по надежности………………………………………....
	9

	5.5
	Требования безопасности…………………………………………..
	10

	5.6
	Требования к материалам…………………………………………..
	10

	5.7
	Требования к ремонтопригодности………………………………..
	10

	5.8
	Требования по КИП и А…………………………………….……...
	10

	5.9
	Прочее………………………………………………………….…….
	10

	6
	Требования по предоставляемой информации…………………....
	11

	7
	Требования по упаковке, транспортированию и хранению……...
	12

	8
	Программа обеспечения качества………………………….……....
	13

	9
	Рекомендации по перечню организаций, обеспечивающих формирование информации по указанным требованиям..……….
	14


	10
	Рекомендации по предполагаемому заводу – изготовителю…….
	15

	Приложение А Условия эксплуатации помещений……………………….
	16

	Приложение Б Состав дезактивирующих растворов……………………...
	17

	Приложение В Перечень дверей металлических противопожарных…….
	18

	Приложение Г Эскизы габаритных размеров проемов дверей металлических противопожарных………………………………………….
	 20

	Приложение Д Климатические условия площадки АЭС………………….
	23

	Перечень принятых сокращений……………………………………………
	24

	Список литературы………………………..………………………...……….
	25

	Лист регистрации изменений……………………………………………….
	26


1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1  Металлические противопожарные двери DM1-0,5(1,0); Dm1-0,5(1,0) (в дальнейшем – двери) устанавливаются в стенах зданий и сооружений I категории по ПиН АЭ-5.6. Двери DM2-0,5(1,0); Dm2-0,5(1,0) (в дальнейшем – двери) устанавливаются в стенах зданий и сооружений II категории по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа».
1.2  Двери предназначены для выполнения функций противопожарной преграды, обеспечивающей защиту оборудования и людей при пожарах от воздействия повышенных температур, пламени, искр, дыма, токсичных продуктов горения и термического разложения; для создания условий безопасной эвакуации людей при авариях и пожарах.

1.3 Двери DM1/ DM2-0,5(1,0) устанавливаются в стенах зданий зоны «свободного доступа», двери Dm1/Dm2-0,5(1,0) устанавливаются в стенах зоны « контролируемого доступа».

1.4 Двери DM2(5)-0,5(1,0) устанавливаются в наружных стенах зданий зоны «свободного доступа». 

1.5 Условия эксплуатации помещений представлены в приложении А. Составы дезактивирующих растворов представлены в приложении Б. Перечень дверей металлических противопожарных представлены в приложении В. Эскизы габаритных размеров проемов дверей представлены в приложении Г.

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1 Основанием для разработки технических требований на двери металлические противопожарные является необходимость установки их в зданиях и сооружениях I и II категорий АЭС в соответствии с требованиями норм РФ и отсутствие соответствующих Технических Условий

3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.2 Перечень дверей приведен в приложении В. Габариты проемов в стенах приведены в приложении Г.

3.3 Усилие при закрывании (открывании) дверей должно быть не более 5 кг.

3.4 Конструкция дверей должна предусматривать возможность как левостороннего так и правостороннего открывания. В торце полотна двери, со стороны петель предусмотреть два штыря по высоте полотна, входящих в отверстие рамы двери.

3.5 Двери должны иметь уплотняющие прокладки по периметру, обеспечивающие необходимую плотность притворов. Уплотнение должно сохранять работоспособность не менее 10 лет. Следует предусмотреть возможность замены уплотнения в случае необходимости.
3.6 Двери должны быть оборудованы приборами для самозакрывания и укомплектованы рамами, петлями, замками, защелками, ручками. Все двери должны допускать установку ограничителей или упоров.

3.7 Наружные и внутренние поверхности двери должны быть защищены трудно сгораемым антикоррозионным покрытием в соответствии с условиями эксплуатации помещений, приведенными в приложении А.
3.8 Противопожарные двери должны иметь пределы огнестойкости не ниже EI-30, EI-60. Испытания должны проводиться по ГОСТ 30247.2-97.
3.9 При разработке документации на двери должна быть обеспечена унификация их узлов и деталей с учётом опыта эксплуатации.

3.10 В технической документации на двери должны быть разработаны требования к установке дверей, в том числе:

· указания по креплению рам дверей к строительным конструкциям и закладным деталям стен и перекрытий;

· допуски на отклонение осей дверных петель от вертикальных и горизонтальных плоскостей, а также даны указания по проверке правильности установки рам дверей при монтаже в условиях стройплощадки Ростовской АЭС.

· указания о регулировке прилегания уплотнений полотна двери к раме.
3.11 Конструкция дверей должна отвечать современным требованиям технической эстетики и эргономики.

3.12 Цвет окраски полотен и рам дверей – светло-серый (RAL 7035)  в соответствии с каталогом колеров RAL-K1.

3.13 Климатическое исполнение дверей – УХЛ, атмосфера – тип II, категория размещения – 4 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

4 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Двери устанавливаются в проемы железобетонных стен и перегородок.

4.2  Габариты проемов представлены в приложении Г.

4.3 Параметры среды в помещениях, примыкающих к дверям, представлены в приложении А.

4.4 Двери во время эксплуатации и в аварийных режимах должны быть закрыты, кроме случаев, предусмотренных технологическими инструкциями эксплуатации здания. После прохождения аварийных режимов, должна быть предусмотрена возможность ревизии дверей, и, в случае необходимости, их ремонта. Комплектующие и материалы, при необходимости, подлежат ремонту или замене. Необходим периодический визуальный контроль приборов закрывания и состояния уплотняющих прокладок.

4.5 Двери должны открываться вручную.

5 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Нормативная база и классификация оборудования

5.1.1 При разработке дверей должны быть учтены требования нормативных документов, действующих в атомной энергетике.

5.1.2 Классификация дверей для помещений зданий I и II категории:

· по классификации НП-001-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»  двери относятся к классу безопасности – 4;

· по ответственности за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа» двери относятся к категории – III;

· по классификации НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» двери DM1, Dm1 относятся к I категории сейсмостойкости; двери DM2, Dm2 –относятся к II категории сейсмостойкости.

5.1.3 Двери относятся к 4 категории обеспечения качества по СТО СМК-ПКФ-015-06 Система менеджмента качества. Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества в проектах АС.

5.2 Требования к весогабаритным характеристикам

5.2.1 Габариты дверей определяются требованиями нормативно-технической документации или технологическими требованиями. Размеры проемов указаны в приложении Г.

5.3 Требования по прочности 

5.3.1  Конструкция двери должна сохранять работоспособность (целостность) во всех режимах эксплуатации, а также при особом динамическом воздействии в соответствии со спектрами ответов.
Для дверей, расположенных в зданиях I категории: 

· сейсмические воздействия уровня МРЗ; 

- нагрузка от падения самолета весом 5,0 т со скоростью до 100м/с;

· воздействие от воздушной ударной волны на внешние конструкции здания-

Δр=30 кПа.

Для дверей, расположенных в зданиях II категории: 

· сейсмические воздействия уровня ПЗ. 

5.3.2  При пожаре двери должны сохранять целостность и теплоизолирующую способность в течение времени, соответствующего пределу огнестойкости.

5.4 Требования по надежности


5.4.1 В конструкторской документации на двери должны быть представлены сведения, необходимые для разработки системы их ремонтного обслуживания.

5.4.2 Двери согласно классификации ГОСТ 26291-84 «Надежность атомных станций и их оборудования. Общие положения и номенклатура показателей» относятся:

· по влиянию воздействия  ионизирующего излучения (Dm) – к группе 2;

· по влиянию воздействия  ионизирующего излучения (DM) – к группе 3;

· по характеру возможных отказов - к группе 2;

· по функциональному назначению - к группе 1;

· к оборудованию, восстанавливаемому, ремонтируемому и обслуживаемому как в период остановки блока, так и при работающем энергоблоке;

· по режиму работы - к группе 1.

5.4.3 Число срабатываний до отказа – 200000 раз.
5.4.4 Конструкция, применяемые материалы, качество изготовления должны обеспечивать надежную эксплуатацию в течении - 30 лет.

5.4.5 На заводе–изготовителе двери должны подвергаться приёмно – сдаточным испытаниям.

5.4.6 Сведения, удостоверяющие приемку дверей, должны быть занесены в паспорт.

5.5 Требования по безопасности

5.5.1 Конструкция дверей должна обеспечивать безопасность персонала при монтаже, эксплуатации и ремонте.

5.6 Требования к материалам

5.6.1 Двери должны быть выполнены в основном из углеродистой стали. Разрешается применение других материалов, не ухудшающих качество деталей и сборочных единиц, разрешенных Правилами и нормативно технической документацией РФ.

5.6.2 Материалы, полуфабрикаты, покупные и комплектующие изделия, применяемые для изготовления и ремонта дверей, должны иметь документы предприятия-поставщика, удостоверяющие их соответствие требованиям государственных стандартов или технических условий.

При отсутствии сопроводительных документов или неполноте сертификатных данных материалы перед запуском в производство должны пройти необходимые испытания и исследования в соответствии с требованиями НТД на их поставку.

5.6.2 Теплоизоляционный материал должен быть негорючим –(НГ) в соответствии со СНиП 21-01-97(с изм.1) «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

5.6.3 В соответствии со СНиП 21-01-97(с изм.1) группа пожарной опасности уплотняющих и отделочных материалов дверей не должна превышать:

· Г1  по горючести;

· В1  по воспламеняемости;

· Д1  по дымообразующей способности;

· Т1  по токсичности.

5.7 Требования по ремонтопригодности 

5.7.1 Эксплуатационная документация должна содержать указания о планируемой периодической инспекции, обслуживании, регулировке, замене и ремонте критических деталей и узлов дверей.

5.7.2 В составе документации на двери должны быть разработаны основные положения по ремонту, определены трудозатраты на ремонт и разработаны, в случае необходимости, специальные ремонтные приспособления и инструменты, поставляемые Изготовителем комплектно с дверями.

5.7.3 После прохождения аварийных режимов должна быть проведена ревизия дверей, в случае необходимости их ремонт или замена комплектующих и материалов.

5.8 Требования по КИП и А

5.8.1 В некоторых случаях осуществляется контроль несанкционированного открывания дверей, поэтому необходимо предусмотреть возможность установки приборов контроля.

5.9 Прочее

5.9.1 На дальнейших стадиях проектирования исходные данные, технические требования могут уточнятся и дополнятся.

6 ТРЕБОВАНИЯ ПО предоставляемой информации

6.1 По настоящим техническим требованиям должно быть разработано в соответствии с требованиями ГОСТов и утверждено в установленном порядке техническое задание на разработку документации на двери. 

6.2 Документация на двери предоставляется заказчику в составе полного комплекта конструкторской документации согласно ГОСТ 2.102-68 в том числе:

· по техническому проекту оборудования: ведомость технического проекта, чертёж общего вида, пояснительная записка, а также расчёты прочности, теплоизоляционных характеристик и других показателей;

по рабочей документации: спецификация, сборочный чертёж, технические условия, расчёты прочности, теплоизоляционных характеристик и других показателей, программа и методика испытаний, эксплуатационные документы.

7 Требования ПО УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВанию И ХРАНЕНИЮ

7.1  Упаковка дверей должна допускать их транспортировку железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.

7.2   Требования по упаковке, транспортировке и хранению должны быть разработаны заводом-изготовителем с учетом воздействия климатических факторов внешней среды.
7.3  Двери должны удовлетворять требованиям по весу и габаритам для перевозки автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом Российской Федерации в случае поставки из РФ и стран СНГ.

7.4  Поставщик должен осуществлять комплектную поставку дверей на АЭС, включая запасные части, монтажный инструмент, эксплуатационную и ремонтную документацию, а также специальные приспособления и инструмент для ремонта и технического обслуживания. 

7.5  Двери должны поставляться окрашенными в заводских условиях, с рамами, в комплекте с петлями, ручками, уплотняющими прокладками. 

7.6  Двери должны иметь маркировку.

7.7  Складирование и хранение обеспечивается Заказчиком в соответствии с Техническими условиями завода (фирмы) - Изготовителя. 

7.8  При погрузочно-разгрузочных работах необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.009-76 и ГОСТ 12.3.020-80. 
8 Программа обеспечения качества

8.1 В техническом задании (ТЗ) должна быть разработана программа обеспечения качества разработки и изготовления продукции с учётом требований Генпроектировщика к программам обеспечения качества разработки оборудования АС, а также НП-011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных электростанций».

8.2 В процессе изготовления и приемки дверей должны осуществляться следующие виды контроля:

- входной контроль основных и сварочных материалов и комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативно технической документации (НТД);

- операционный контроль деталей и сборочных единиц на соответствие требованиям конструкторской документации (КД) и ТЗ;

- приемочный контроль в следующем объеме и последовательности:

- контроль и испытания в соответствии с требованиями КД;

- проверка комплектности;

- проверка маркировки и упаковки.

8.3 На заводе-изготовителе двери должны подвергаться приемо-сдаточным, предварительным и приемочным испытаниям. Сведения, удостоверяющие приемку двери, должны быть занесены в паспорт. Отклонение отдельных размеров и параметров составных частей от требований конструкторской документации, снижающие качество и работоспособность, должны быть устранены путем замены или доработки дефектных деталей, после чего приемка и испытания должны быть продолжены.

8.4 Гарантийный срок - 2 года после ввода в эксплуатацию.

8.5 Изготовителю необходимо учитывать, что дверь будет проходить входной контроль и все обнаруженные дефекты должны устраняться силами Изготовителя.

9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕЧНЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО УКАЗАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

9.1 Рекомендуется следующая организация – ОАО « НИАЭП»

10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ

10.1  Рекомендуются следующие заводы- изготовители:

- ОМЗ Комплект «Атом-Ижора»;

- « ЭМК-Атоммаш»

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Условия эксплуатации помещений

Условия эксплуатации помещений зоны «контролируемого» доступа приведены в

таблице А.1.


Условия эксплуатации помещений зоны «свободного» доступа приведены в 

таблице А.2.

Таблица А.1- Условия эксплуатации помещений зоны «контролируемого» доступа
	Наименование
	Величина

	Температура, 0С
	+5... +40

	Давление (абсолютное), МПа
	0,095 - 0,103

	Относительная влажность, %
	До 75

	Категория пожароопасности
	В, Г, Д


Таблица А.2 - Условия эксплуатации помещений зоны «свободного» доступа
	Наименование
	Величина

	Температура, 0С
	+5…+40

	Относительная влажность, %
	До 75

	Давление (абсолютное), МПа
	0,095 - 0,103

	Категория пожароопасности
	В, Г, Д


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Состав дезактивирующих растворов

Составы дезактивирующих растворов, рекомендуемых для дезактивации дверей (с обеих сторон).

Состав раствора 1:

· 5 г/ дм3 щавелевой кислоты (H2C2O4);

· 3,5 г/ дм3 гексаметафосфата натрия (NaРO3)6;

· 1,5 г/ дм3 сульфанола.

Температура растворов дезактивации + 60
[image: image1.wmf]C

°

. 

Продолжительность дезактивации – до 10 часов в год.

Состав раствора 2 (для дезактивации поверхностей пароэжекторным распылителем):
· 1 этап:

-  60 г/дм3 гидроксида натрия (NaOH);

-  10 г/дм3 перманганата калия (KМnO4).

· 2 этап: 

-  40 г/дм3 щавелевой кислоты (H2C2O4);

Температура растворов дезактивации от + 60  до + 70 
[image: image2.wmf]C

°

.

Продолжительность дезактивации – до 10 часов в год.

Скорость обработки – до 5 м2/мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Перечень дверей металлических противопожарных  

 Таблица В.1 Двери для зданий I категории, расчитанные на уровень МРЗ
	Наименование


	№ рисунка по

приложению Г

	      DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        80.200                           80.200
	Г.1

	     DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        80.210                         80.210
	Г.1

	      DМ1-0,5(1,0)                Dm1-0,5(1,0)

         90.170                       90.170
	Г.1

	      DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
         90.200                         90.200
	Г.1

	      DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        90.210                          90.210
	Г.1

	      DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        100.150                         100.150
	Г.1

	     DМ1 -0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
          100.180                            100.180
	Г.1

	     DМ1 -0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        100.190                       100.190
	Г.1

	      DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        100.200                         100.200
	Г.1

	      DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        100.210                         100.210
	Г.1

	      DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        130.200                         130.200
	Г.2

	      DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        150.200                         150.200
	Г.2

	      DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        150.210                         150.210
	Г.2

	      DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        150.220                         150.220
	Г.2

	      DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        150.230                         150.230
	Г.2

	      DМ1-0,5(1,0)               Dm1-0,5(1,0)
        190.210                         190.210
	Г.2

	Габариты дверей могут дополняться 


Таблица В.1 Двери для зданий II категории, расчитанные на уровень ПЗ
	Наименование
	№ рисунка по

приложению Г

	      DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        80.180                           80.180
	Г.1

	      DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        80.190                           80.190
	Г.1

	      DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        80.200                           80.200
	Г.1

	     DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        80.210                         80.210
	Г.1

	      DМ2-0,5(1,0)                Dm2-0,5(1,0)

         90.200                       90.200
	Г.1

	      DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
         90.230                         90.230
	Г.1

	      DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        90.240                          90.240
	Г.1

	      DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        100.200                         100.200
	Г.1

	     DМ2-0,5(1,0)        Dm2-0,5(1,0)       DМ2(5)-0,5(1,0)

        100.210                     100.210                100.210
	Г.1

	     DМ2 -0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        100.240                       100.240
	Г.1

	      DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        130.200                         130.200
	Г.2

	      DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        150.200                         150.200
	Г.2

	      DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        150.210                         150.210
	Г.2

	      DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        150.230                         150.230
	Г.2

	      DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        190.210                         190.210
	Г.2

	      DМ2-0,5(1,0)               Dm2-0,5(1,0)
        190.230                         190.230
	Г.2

	Габариты дверей могут дополняться 


Условные обозначения

Dm  -  дверь металлическая в зоне «контролируемого» доступа 

DМ  -  дверь металлическая в зоне «свободного» доступа

5- дверь наружная с термоизоляцией

0,5– огнестойкость  0,5 часа

100.200 – условные габариты дверного проема в сантиметрах

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Эскизы габаритных размеров проемов дверей металлических противопожарных

Эскизы габаритных размеров проемов дверей металлических противопожарных даны на рисунках Г.1 и Г.2. Габариты проемов дверей приведены в таблице Г.1.


Рисунок Г.1 – Эскиз габаритных размеров проемов однопольных дверей


[image: image3.wmf]
Рисунок Г.2 – Эскиз габаритных размеров проемов двупольных дверей

Таблица Г.1 – Габариты проемов дверей

	Наименование
	Габариты проемов (мм)

	
	А
	а
	H
	H1
	h

	DM2/Dm2-0,5(1,0)

80.180
	920
	800
	1860
	1895
	1775

	DM2/Dm2-0,5(1,0)

80.190
	920
	800
	1960
	1995
	1875

	DM1/Dm1/ DM2/Dm2-0,5(1,0)

80.200
	920
	800
	2060
	2095
	1975

	DM1/Dm1/ DM2/Dm2-0,5(1,0)

80.210
	920
	800
	2160
	2195
	2075

	DM1/Dm1/ DM2/Dm2-0,5(1,0)

90.200
	1020
	900
	2060
	2095
	1975

	DM1/Dm1/Dm-0,5(1,0)

90.210
	1020
	900
	2160
	2195
	2075

	DM2/Dm2/-0,5(1,0)

90.230
	1020
	900
	2360
	2395
	2275

	DM2/Dm2/-0,5(1,0)

90.240
	1020
	900
	2460
	2495
	2375

	DM1/Dm1/ DM2/Dm2-0,5(1,0)

100.200
	1120
	1000
	2060
	2095
	1975

	DM1/Dm1/ DM2/Dm2/DM2(5)-0,5(1,0)

100.210
	1120
	1000
	2160
	2195
	2075

	DM2/Dm2/-0,5(1,0)

100.240
	1120
	1000
	2460
	2495
	2375

	DM1/Dm1/ DM2/Dm2-0,5(1,0)

130.200
	1420
	1300
	2060
	2095
	1975

	DM1/Dm1/-0,5(1,0)

140.230
	1520
	1400
	2360
	2395
	2275

	DM1/Dm1/ DM2/Dm2-0,5(1,0)

150.200
	1620
	1500
	2060
	2095
	1975

	DM1/Dm1/ DM2/Dm2-0,5(1,0)

150.210
	1620
	1500
	2160
	2195
	2075

	DM1/Dm1/ DM2/Dm2-0,5(1,0)

150.230
	1620
	1500
	2360
	2395
	2275

	DM1/Dm1/-0,5(1,0)

150.240
	1620
	1500
	2460
	2495
	2375

	DM1/Dm1/-0,5(1,0)

180.210
	1920
	1800
	2160
	2195
	2075

	DM1/Dm1/-0,5(1,0)

180.240
	1920
	1800
	2460
	2495
	2375

	DM1/Dm1/ DM2/Dm2-0,5(1,0)

190.210
	2020
	1900
	2160
	2195
	2075

	DM2/Dm2/-0,5(1,0)

190.230
	2020
	1900
	2360
	2395
	2275

	DM2/Dm2/-0,5(1,0)

200.240
	2120
	2000
	2460
	2495
	2375


ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

Климатические условия площадки АЭС

	Климатический район – «умеренный» по ГОСТ 16350-80


	

	Экстремальная температура:

-максимальная

-минимальная
	+ 43 оС

- 38 оС



	Давление
	760 мм. рт. ст

	Скорость ветра 
	7,9 м/с

	Тип атмосферы – II«промышленная» по ГОСТ 15150-69
	

	Загрязненность атмосферы:

-хлориды

-сернистый газ

-озон 


	менее 0,3 мг/м3 сут до 0,31 мг/м3 сут

20 мкг/м3

	Сейсмические воздействия:

-ПЗ


	6 баллов

	
	


Перечень принятых сокращений

	АС
	Атомная станция

	АЭС
	Атомная  электростанция

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	КД
	Конструкторская документация

	КИП и А
	Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	НТД
	Нормативно- техническая документация

	СНиП
	Строительные нормы и правила

	ТЗ
	Техническое задание


Список литературы

1 ГОСТ 30247.2-97 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери и ворота;

2 ГОСТ 26291-84 Надежность атомных станций и их оборудования. Общие положения и номенклатура показателей;

3 ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

4 ГОСТ 23660-79 Система технического обслуживания и ремонта техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий;

5 ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

6 ГОСТ 12.3.020-80 Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности;

7 ГОСТ 2.103-68 Стадии разработки;

8 ГОСТ 2.102-68 Виды и комплектность конструкторских документов;

9 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений;

10 ППБ-01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

11 НП-001-97 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

12 НП-011-99 Требования к программе обеспечения качества для атомных электростанций;

13 НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций;

14 ПиН АЭ-5.6-86 Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа;

15 СНиП II-23-81 Строительные нормы и правила. Нормы проектирования. Стальные конструкции.

16 СТО СМК-ПКФ-015-06 Система менеджмента качества. Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества в проектах АС.

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ
	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов

(страниц)

в докум.
	№

докум.


	Входящий
№ сопрово-
дительного
докум.
и дата
	Подп.
	Дата

	
	изменен-ных
	заменен-ных
	новых
	анну-лирован-ных
	
	
	
	
	

	1
	-
	3, 9, 26
	-
	-
	26
	07-10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


� EMBED AutoCAD.Drawing.15  ���

































































Б-9

Формат А4



_1278396389.dwg

_1278396551.dwg

_1069485249.unknown

