2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения положений документации о проведении открытого 
запроса предложений в электронной форме на право заключения договора 
на поставку блочной трансформаторной подстанции от «17» ноября 2014 года 
Извещение № 139/4/503 от 10.11.2014г.
В ОАО «ЗиО-Подольск» поступили запросы о разъяснении положений документации о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку блочной трансформаторной подстанции, размещенную на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru от «10» ноября 2014 года № 141110/0601/538.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса предложений, сообщает о нижеследующем: 
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	      1.
	В опросном листе РУВН не указан тип Вакуумного выключателя, тип защиты, тип выключателей (производитель). 

	Тип вакуумного выключателя, тип защиты, тип автоматических выключателей необходимо подобрать в соответствии с техническими характеристиками, указанными в техническом задании.

	      2.
	Возможно ли использовать стационарные автоматы, а не выкатные?
	Использование стационарных автоматов не допускается.

	     3.
	Трансформатор входит в поставку?

	В поставку входят два трансформатора по 1000 кВА.

	     4.
	План размещения КТП лист 6 отличается от листа 7. К какому плану расположения придерживаться?
	План расположения БКТП не принципиален, на выбор поставщика.


2

