ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку дизельных контейнерных электростанций и энергоконтейнеров

(в 2-х томах)

том 2 «Техническая часть»

2014
Техническое задание

Контейнерные дизельные электростанции и Контейнеры для размещения электрооборудования исполнения «Север».

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименования и объем товара

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Требование по сертификации

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименования и объем товара

Электростанции дизельные ЭД48-Т400-2РН (или эквивалент) – 2 комплекта, ЭД60-Т400-2РН (или эквивалент) – 3 комплекта, ЭД80-Т400-2РН (или эквивалент) – 2 комплекта, ЭД120-Т400-2РН (или эквивалент) - 1 комплект, энергоконтейнер – 5 комплектов.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуск не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц). Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: паспортные даты изготовления комплектующих.

Подраздел 1.3 Требование по сертификации

Необходимость обязательной сертификации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общепромышленное оборудование.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение: северное

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Контейнерные дизельные электростанции (ДЭС) предназначены для резервного электропитания объектов, относящихся к 1-й категории энергообеспечения по требованиям ПУЭ. ДЭС должны состоять из автоматизированной дизельной электростанции, смонтированной во всепогодный низкотемпературный контейнер. 1. Технические характеристики и состав ДЭС. ДЭС; ЭД48-Т400-2РН (или эквивалент); ЭД60-Т400-2РН (или эквивалент); ЭД80-Т400-2РН (или эквивалент); ЭД120-Т400-2РН (или эквивалент). Количество ДЭС; шт; 2; 3; 2; 1. Мощность*, не менее; кВт; 48; 60; 80; 120. Коэффициент мощности; φ; 0,8. Объем расходного и дополнительного топливных баков, не менее; л; 270; 500; 570; 825. ДГУ; 60 012 ЕD-S/DЕDА (Германия) (или эквивалент); 85 003 ЕD-S/DЕDА (Германия) (или эквивалент); 100 003 ЕD-S/DЕDА (Германия) (или эквивалент); 150 003 ЕD-S/DЕDА (Германия) (или эквивалент). Габаритные размеры ДЭС, не более; мм; 3000х2350х2250(Н); 3000х2350х2250(Н); 3600х2350х2250; 4000х2350х2250(Н). Масса ДЭС, не более; кг; 3500; 3600; 4000; 4800. Основная мощность, не менее*; кВА/ кВт; 60 / 48; 85 / 68; 100/80; 150/120. Резервная мощность**; кВА/ кВт; 64,2 / 51,4; 93,5 / 74,8; 110/ 88; 165/132. Напряжение; В; 400/230; 400/230; 400/230; 400/230. Частота тока; Гц; 50; 50; 50; 50. Расход топлива (при 75% нагрузке) не более; л/час; 8,6; 15,4; 17,8; 25,9. Уровень шума (7м); дБ(А); 93; 96; 99; 102. Габариты (ДхШхВ) не более; мм; 1775x735x1166; 1980x1000x1225; 2100x1000x1225; 2510x1025x1660. Масса не более; кг; 1010; 1210; 1300; 1600. ДВИГАТЕЛЬ; -; дизельный DEUTZ (или эквивалент); дизельный DEUTZ (или эквивалент); дизельный DEUTZ (или эквивалент); дизельный DEUTZ (или эквивалент). Модель; -; BF4M (или эквивалент); BF4M (или эквивалент); BF4M (или эквивалент); BF6M (или эквивалент). Мощность не более; кВт; 59; 81; 97; 146. Частота вращения коленвала; об/мин; 1500; 1500; 1500; 1500. Количество цилиндров; -; 4; 4; 4; 6. Регулятор оборотов; -; механический; механический; механический; механический. Расход воздуха на охлаждение; м3/час; 3200; 5400; 6100; 10800. Расход воздуха на сгорание (при 100% нагрузке); м3/час; 241; 285; 365; 639. Максимальная температура выхлопных газов, не более; ºC; 570; 590; 560; 560. Система охлаждения; водо-воздушная; водо-воздушная; водо-воздушная; водо-воздушная. Объем системы охлаждения; л; 17,7; 19,7; 23,1. Подогреватель охл. жидкости; -; электрический; электрический; электрический; электрический. Система смазки. Объём масла в двигателе; л; 10; 11; 11; 20. Система электрозапуска; стартерная; стартерная; стартерная; стартерная. Минимальная емкость АКБ; А/ч; 90; 96; 96; 120. ГЕНЕРАТОР; синхронный безсчеточный прецизионный электронный; синхронный безсчеточный прецизионный электронный; синхронный безсчеточный прецизионный электронный; синхронный безсчеточный прецизионный электронный. Марка/модель; ЕСО (или эквивалент); ЕСО (или эквивалент); ЕСО (или эквивалент); ЕСО (или эквивалент). Регулятор напряжения; электронный; электронный; электронный; электронный. Участник конкурса должен принять во внимание, что ссылки в документации по конкурсу на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник конкурса может представить в своей заявке на участие в конкурсе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги). ДЭС должна обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае нарушения магистрального электроснабжения объекта без ограничений по времени. Перегрузка не допускается. 2.1. Основные параметры и эксплуатационные характеристики ДЭС. 2.1.1. ДЭС должна автоматически запускаться и обеспечивать электропитание резервируемых нагрузок при пропадании напряжения в питающей (магистральной) сети. Система автоматики на основе специализированных контроллеров обеспечивает контроль состояния АВР нагрузок, контроль электрических параметров, запуск ДГУ и подачу (снятие) напряжения с выхода дизель-генераторной установки на АВР аварийной нагрузки. После восстановления питающей (магистральной) сети ДЭС должна автоматически выключиться и обеспечивать повторный запуск. 2.1.2. ДЭС должна обеспечивать непрерывную работу при максимальных значениях вырабатываемой мощности в течение не менее 24-х часов без дозаправки топливом и моторным маслом. 2.1.3. Качество вырабатываемой электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 13822-82 и поддерживаться в течение всего заданного времени работы. 2.1.4. ДЭС должна обеспечивать заявленные характеристики при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С. 2.1.5. Моторесурс ДЭС должен быть не менее 20 000 моточасов, срок службы – не менее 10 лет. 2.1.6. Средняя наработка на отказ ДЭС должна составлять не менее 1000 часов. 3. Конструкция ДЭС 3.1. Все оборудование ДЭС должно размещаться во всепогодном низкотемпературном контейнере, включая автоматизированную ДГУ с топливными баками, шкафы управления, а также устройства и системы, поддерживающие функционирование электроустановки во всех предусмотренных режимах работы. 3.2. В состав ДЭС должен входить современный дизельный двигатель, не ниже стандарта «Евро-4», сочлененный с синхронным генератором, системы смазки, охлаждения, и отвода выхлопных газов. Двигатель должен иметь электронную систему управления впрыском топлива. Генератор должен иметь электронный регулятор напряжения и автоматы защиты силовых цепей. 3.3. ДЭС должна управляться собственной электронной панелью управления с автоматикой и обеспечивать управление и технологические операции пуска, останова, сигнализации и защиты от аварийных режимов. 3.4. Требования к контейнеру. 3.4.1. Контейнер должен представлять собою прочную сварную стальную конструкцию, обеспечивающую размещение и нормальное функционирование ДЭС, позволяющую производить транспортировку ДЭС автомобильным транспортом, установку на месте эксплуатации на ровное основание без устройства специальных фундаментов. 3.4.2. Запрещается использование в качестве отделочных материалов любые виды органических материалов. 3.4.3. Контейнер должен быть утепленным и иметь минимальные теплопотери. Внутренние полости стен и дверей контейнеров должны быть заполнены негорючим утеплителем. 3.4.4. ДЭС должна иметь: - штатный щит автоматики ДГУ; - щит собственных нужд; - модуль управления вентиляцией; - топливозакачивающая сборка; - модуль управления топливной сборкой; - устройство подключения внешних кабелей: через сальниковые вводы/выводы; - рабочее освещение на базе герметичных светильников напряжения 230 В с лампами накаливания; - аварийное освещение с аккумуляторами; - систему отопления, которая должна автоматически обеспечивать тепловой режим внутри контейнера не ниже плюс 18°С; - систему вентиляции с электроприводом на основе воздушных клапанов с электроподогревом, с комплектом автоматики обеспечивающей плавное регулирование угла наклона лопаток в зависимости от температуры воздуха внутри контейнера, а также обеспечивать герметизацию контейнера при срабатывании системы автоматического пожаротушения; - систему пожарно-охранной сигнализации и автоматического пожаротушения, которая должна обеспечивать оповещение персонала о несанкционированном проникновении в контейнер, возникновении пожара, герметизацию объема контейнера, выведение из работы оборудования и распыление огнегасящего вещества; Система обеспечивает останов ДГУ перед запуском модуля порошкового с индикацией «Пожар» на пульте дистанционной сигнализации в случае возникновения пожара. - систему шумоподавления, включая критический глушитель (- 35 Дб) двигателя ДЭС. 3.5. ДЭС должна быть укомплектована штатными зарядными устройствами для автоматического содержания аккумуляторных батарей. Стартерные аккумуляторные батареи в период работы ДЭС должны заряжаться также и от навесного зарядного генератора двигателя ДЭС. 3.6. Топливная система ДЭС должна быть оборудована дополнительным топливным фильтром с функцией влагоотделения. 3.7. Система топливоснабжения ДЭС должна состоять из штатного (расходного) и дополнительного топливных баков на 24 часа работы с дыхательной трубкой, заливной горловиной. Баки оборудовать ручным аварийным сливом топлива и автоматической подачей топлива во встроенный бак с датчиками уровня топлива. 3.8. Все электрические цепи должны быть выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами, имеющими оконцовку медными наконечниками и втулками. 3.9. Питание электрооборудования собственных нужд ДЭС должно обеспечиваться от щита собственных нужд при работе магистральной (питающей) сети и вспомогательной автоматики – при работе ДЭС. Щит собственных нужд должен обеспечивать питание и управление: - рабочим и аварийным освещением; - электрическим отоплением; - системой автоматической охранно-пожарной сигнализации и автоматическим пожаротушением; - системой вентиляции; - системой электроподогрева первичного двигателя электроагрегата; - системой закачки дизельного топлива. 3.10. При использовании ДЭС должна быть обеспечена возможность: - контроля уровней заправки и дозировки рабочих жидкостей, масел и смазок; - полного слива рабочих жидкостей. 3.11. ДЭС должна быть укомплектована : - огнетушитель ОУ-2 или аналог – 3шт.; - комплект ЗИП – 1шт.; - ПДС (пульт дистанционной сигнализации) в комплекте с кабелем присоединительным длиною 100 м. 4. Требования к автоматизации. 4.1. ДЭС должна быть автоматизирована с обеспечением выполнения следующих операций: - полуавтоматическое (ручное) управление; - автоматическое управление при необслуживаемой работе; - поддержание температуры охлаждающей жидкости двигателя ДЭС, достаточной для немедленного пуска и принятия номинальной нагрузки за время, не превышающее 60 сек.; - работа аварийно-предупредительной сигнализации и защиты; - автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и после остановочными операциями; - автоматический прием нагрузки; - автоматическое управление частотой вращения двигателя ДЭС; - автоматическое поддержание уровня топлива в штатном баке ДЭС; - автоматическое поддержание минимальной предельно допустимой мощности нагрузки; - автоматическое поддержание температуры в состоянии «Работа» и «Ожидание»; - автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей. 4.2. Шкаф управления ДЭС должен иметь автоматический выключатель генератора, щит собственных нужд и вспомогательную автоматику на базе контроллера, позволяющую контролировать (измерять): - активную и реактивную мощность общей нагрузки; - межфазное напряжение; - частоту напряжения; - потребляемую активную и реактивную мощность (сosф); - напряжения на клеммах аккумуляторных батарей; - учет вырабатываемой электроэнергии. 4.3. Пульт дистанционной сигнализации на четыре параметра («ДГУ-работа», «Выключатель генераторный вкл.», «Выключатель сетевой вкл.», «Пожар»), в комплекте с кабелем длиною 100 м . Энергоконтейнеры. Контейнеры для размещения электрооборудования исполнения «Север» в комплекте с электроосвещением, электроотоплением, вентиляцией, с размерами 3000х2350х2250(Н) миллиметров поставляются в количестве 2шт., с размерами 3600х2350х2250(Н) миллиметров поставляются в количестве 2шт., с размерами 4000х2350х2250(Н) миллиметров поставляются в количестве 1шт. Требования к контейнеру. 1. Контейнер должен представлять собою прочную сварную стальную конструкцию, обеспечивающую размещение и нормальное функционирование силовых электрощитов, позволяющую производить транспортировку автомобильным транспортом, установку на месте эксплуатации на ровное основание без устройства специальных фундаментов. 2. Запрещается использовать в качестве отделочных материалов любые виды органических материалов. 3. Контейнер должен быть утепленным и иметь минимальные теплопотери. Внутренние полости стен и дверей контейнеров должны быть заполнены негорючим утеплителем. 4. Все электрические цепи должны быть выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами, имеющими оконцовку медными наконечниками и втулками. 5. Питание электрооборудования энергоконтейнера должно обеспечиваться от щита собственных нужд при работе магистральной (питающей) сети. Щит собственных нужд должен обеспечивать питание и управление: - рабочим освещением; - электрическим отоплением; - системой автоматической охранно-пожарной сигнализации; - системой вентиляции. 6. Контейнер должен быть укомплектован: - устройство подключения внешних кабелей - гермоввод ; - рабочее освещение на базе герметичных светильников напряжения 230В с лампами накаливания; - систему отопления, которая должна автоматически обеспечивать тепловой режим внутри контейнера не ниже плюс 18°С; - систему вентиляции с электроприводом; - систему пожарно-охранной сигнализации, которая должна обеспечивать оповещение персонала о несанкционированном проникновении в контейнер, возникновении пожара; - закладные детали из квадратной трубы в две линии по всему периметру контейнера с опиранием на пол в соответствии с чертежами (по горизонтали в две полосы – на высоте 1,4 и 1,8 метра). Щит собственных нужд. Для обеспечения собственных нужд контейнера предусмотрена установка шита, который подключен к цепям РУ до ввода через разъединитель-предохранитель. От щита осуществляется питание освещения и штепсельных розеток, размещаемых по стенам и предназначенных для подключения радиаторов отопления и ремонтного инструмента. Дополнительно в щите установлен понижающий трансформатор 220/24B для организации питания переносного ремонтного освещения. Защита от перегрузки и токов короткого замыкания осуществляется автоматическими выключателями. Заземление. В контейнере выполнено общее внутреннее заземляющее устройство. Арматура металлического корпуса контейнера сварена между собой и соединена с общим контуром заземления по средствам шпилек заземления выведенных на внешней стороне корпуса контейнера. Все металлические нетоковедущие части оборудования, установленного в контейнере, которые могут оказаться под напряжением, присоединяются к внутреннему контуру заземления посредством болтовых соединений с использованием гибких изолированных медных проводников. Молниезащита. Все элементы несущих конструкций и металлические покрытия кровли, должны иметь жесткую связь с внутренним контуром заземления, что в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий и сооружений» Минэнерго РФ, обеспечивает надежный уровень защиты контейнера от грозовых перенапряжений. Дополнительных мер по молниезащите не требуется. Для поддержания естественного микроклимата и отвода излишков тепла из контейнера в летний период предусмотрены системы естественной и принудительной вентиляции. Корпус контейнера имеет отверстия естественной вентиляции, закрытые решетками жалюзи, которые обеспечивают степень защиты встроенного оборудования IP43. Габаритные размеры и размещение закладных для монтажа электрощитов.

Безопасность обслуживания. Безопасность обслуживания и эксплуатации Дизельных контейнерных электростанций и энергоконтейнеров должна обеспечиваться за счет: - высокой степени защиты корпуса контейнера от проникновения пыли, влаги, тополиного пуха, мелких животных и птиц, - возможности управления коммутационными аппаратами без доступа к токоведущим частям, - присоединения всех металлических узлов, которые могут оказаться под напряжением, к общей системе заземления. Наличия предусмотренных узлов для присоединения переносных заземляющих устройств при проведении испытаний или измерений. Подраздел 4.2 Требования к упаковке Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды, к особенностям погрузки и выгрузки и транспортировки открытыми вагонами. Оборудование должно быть опломбировано.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Дизельные контейнерные электростанции и энергоконтейнеры поставляются после полного цикла промежуточных и окончательных проверок. Входной контроль проводится на объекте представителями Заказчика и монтажной организации.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительная документация, передаваемая по перечню Заказчику вместе с продукцией, должна включать: 1. Для контейнерных дизельных электростанций: - паспорта дизель-генераторной установки, системы пожарной сигнализации, приборов отопления, приводов вентсистемы, щита автоматики ДГУ; - формуляр Дизельной станции; - сертификаты соответствия Дизельной станции, дизель-генераторной установки, пожарной сигнализации. 2. Для энергоконтейнеров: - паспорта системы пожарной сигнализации, приборов отопления, - сертификаты соответствия контейнеров исполнения «Север», пожарной сигнализации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка изделий выполняется силами Поставщика в г. Москва по адресу нахождения Заказчика. Стоимость транспортировки и страховка должны быть включены в сумму договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения не менее 1 года с даты отгрузки. Гарантийный срок эксплуатации не менее 1 года с даты ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Дизельные контейнерные электростанции в количестве 8 (восьми) комплектов и энергоконтейнеры в количестве 5 (пяти) комплектов, полностью готовые к монтажу на объекте в комплекте должны быть переданы Заказчику не позднее 15 июля 2014 года.

Заместитель директора ТЦСБ – начальник

управления строительства                                                            С.А. Зинов

Исполнитель                                                                                  В.В. Байдалинов