Ориентировочные технические требования к системам контроля параметров а.з. в ячейки Х1 при разогреве сплава в баке.
Назначение: 
Системы предназначены для контроля параметров активной зоны ОВЧ в ячейке Х1 при разогреве сплава в баке.
Цель работы: 
· Разработка и изготовление нештатной системы температурного контроля активной зоны в ячейке Х-1 при разогреве сплава в баке.
· Разработка и изготовление нештатной системы контроля нейтронного потока активной зоны в ячейке Х-1 при разогреве сплава в баке.
· Адаптация существующей системы САС-СЦР ячейки Х-1 для контроля активной зоны в ячейке Х-1 при разогреве сплава в баке.
· Ревизия существующих систем контроля нейтронного потока и САС СЦР при обращении с а.з. (обращение с а.з. на кантователе, обращение с а.з., включая выгрузку кассет ОЯТ из а.з. на стапеле для разборки).
· Поставка систем в отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО»- филиал ФГУП «РосРАО» и монтажно- наладочные работы систем контроля параметров а.з. в ячейке Х1 при разогреве сплава в баке.
· Объединение систем контроля параметров а.з. в ячейке Х-1 при разогреве слава в баке и систем контроля нейтронного потока и САС СЦР при обращении с а.з., включая выгрузку кассет ОЯТ из а.з. с выводом информации на единое автоматизированное рабочее место. 
Условия эксплуатации:

· рабочая среда………………….………………………………...воздух 

· температура воздуха для блока детектирования 

    нейтронного излучения, (С………………………………...от 0 до +70

· температура воздуха для термопреобразователей, (С …..от 0 до +250

· температура воздуха для остального оборудования, (С ...от +5 до +50

· относительная влажность воздуха 

· для БДН, % .................................................................................до 98

· для остального оборудования....................................................до 70

· режим работы…………………………………..………....периодический

· характеристики сети переменного тока, 

      обеспечивающей питание СКНП-900……………………....50Гц, 220 В
Состав разрабатываемых систем контроля:

Состав нештатной системы температурного контроля (НСТК) активной зоны в ячейке Х-1 при разогреве сплава в баке:
· Сборка термоэлектрическая Э.099.Т1668  (термозонд 8-зонный)

- 1 шт.

· Термопреобразователь  ТП-К 0521-И-1.5-1000/2500 


- 4 шт.

· I-7019R 8- канальный модуль ввода сигнала с термопреобразователй 
- 3 шт. 

· I-7520 конвертер RS-232 в  RS-485





- 1 шт. 
· Блок управления и обработки информации




- 1 компл.
· DP- промышленный источник питания переменного тока 


– 1 шт. 
· Кабельные линии связи 






- 8 компл.

· ЗИП НСТК








- 1 компл.
· Состав ЗИП НСТК:
· Сборка термоэлектрическая Э.099.Т1668  (термозонд 8-зонный)

- 1 шт.
· Термопреобразователь  ТП-К 0521-И-1.5-1000/2500 


- 2 шт.

· I-7019R 8- канальный модуль ввода сигнала с термопреобразователй 
- 1 шт. 
· I-7520 конвертер RS-232 в  RS-485





- 1 шт. 
· DP- промышленный источник питания переменного тока 


– 1 шт. 

Состав нештатной системы контроля нейтронного потока (СКНП) активной зоны в ячейке Х-1 при разогреве сплава в баке:
· Блок детектирования нейтронного излучения



2 шт.;
· Блок вторичной аппаратуры






1 компл.

· Блок управления и обработки информации




1 компл.
· Кабельные линии связи






1 компл.

Состав БВА:

· крейт «Евромеханика»







1 шт.

· блок питания низковольтный БНН-03




2 шт.

· блок питания высоковольтного питания БНВ-10



2 шт.

· усилитель спектрометрический УИС-04




2 шт.
Состав ЗИП СКНП:

· Блок детектирования нейтронного излучения



1 шт.;
· счетчик-интенсиметр СЧМ-32 





1 шт.
Блок управления и обработки информации (БУ) является общим для НСТК, СКНП, САС СЦР а.з. в ячейке Х-1 при разогреве сплава в баке и систем контроля нейтронного потока и САС СЦР при обращении с а.з., включая выгрузку кассет ОЯТ из а.з.
Требования к поставке:
· НСТК должна быть разработана и поставлена в перечисленном составе (кроме БУ). Термопреобразователи должны иметь свидетельства о поверке.
· СКНП должна быть разработана и поставлена в перечисленном составе (кроме БУ). СКНП должна иметь свидетельство о поверке.
· САС СЦР ячейки Х-1 должна быть доработана с целью представления дозиметрической информации рядом с ячейкой Х-1 на БУ.
· Для НСТК, СКНП и САС СЦР а.з. в ячейке Х-1 при разогреве сплава в баке должно быть разработано единое программное обеспечение. Программное обеспечение должно иметь следующие возможности:
· представление в графическом виде результатов измерений с возможностью вывода графиков на печать;

· обработку результатов измерений с помощью прикладных программ (усреднение, прореживание, фильтрация);

· формирование архивов с периодом опроса ~ 1 с, c возможностью усреднения (во время записи) и сжатия;

· формирование текстовых файлов с данными измерений для дальнейшей нестандартной обработки;

· передача информации на пульт управления перегрузками.
