Подразделение__завод …________                                                                                   Утверждаю:

Цех (участок) ______ОГЭ_______                                                                                     Главный энергетик
                                                                                                                                                __________________

                                                                                                                                                ____._____. 2012

Ведомость дефектов №_____________от_______________________г.

на капитальный ремонт паропровода от ТК-6А до здания … инв. № _300113___
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№

чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Отв.
исполнитель

(должность,

Ф.И.О.)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед.

изм.
	Кол-во
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Паропровод диаметром 100мм, протяженностью 114метр. Участки:
-от ТК-6А до ТК-6Д (40 метров, прокладка подземная в непроходном канале);

-от ТК-6Д до зд… (74 метра, прокладка наружная на опорах под галереей);

Физический износ трубопровода, многочисленная коррозия основного металла, дефекты сварных швов.
Отслаивание гидроизоляционного покрытия ж/б каналов; разрушение, трещины бетонных каналов и плит перекрытия; разрушение раствора стыковых швов ж/б каналов и плит перекрытия.

Физический износ теплоизоляционного слоя штукатурки, разрушение теплоизоляции.

Замена стальных трубопроводов с последующей теплоизоляцией; замена запорной арматуры в тепловой камере; замена каналов и плит перекрытия с нанесением гидроизоляционного слоя.
	Ф.235.91.046-ТС
	 Труба стальная бесшовная со снятой фаской из стали 20

 (группа В по ГОСТ 8732-78),   диаметром 108х4мм
Отвод стальной П90°

Рраб=2,2Мпа,  Траб=425°С (ОСТ34 10.699-97), диаметром 108х4мм
Задвижка стальная фланцевая 30С41НЖ 

(ТУ 3742-019-57146717-2005), 

Ру=1,6МПа, диаметром 100мм.

 Фланец стальной,
 Ру=1,6МПа,диаметром 100мм

 Теплоизолирующий слой ППУ в   оболочке ПЭ по ГОСТ 30732-2006

(теплоизоляция трубопровода цилиндрами из мин. ваты на синтетическом связующем)

 Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникации объемом до 1,5м3 марки Л 6-5/2

 Плиты перекрытия плоские 

 размером до 5,0м2, марки П 8-8.

	м

шт.

шт.
шт.

м3
шт.

шт.
	114
12

2

4

8,0
10
10


	
	Условия производства работ:

1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск-1,5 дня за каждый отработ. месяц; 3)Талоны ЛПП-в дни работы;

 4) Полное переодевание в санпропускнике.




      Начальник участка

  ____
      Инженер-энергетик ППР  ____________________________________
