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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Открытая АД15-Т400-2РМ или эквивалент - 1 комплект.

Капотная АД20-Т400-2РМ или эквивалент - 1 комплект.



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	       Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуск 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц).

        Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: паспортные даты изготовления комплектующих.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	    По сертификату соответствия.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	 Общепромышленное оборудование. Дизельные электростанции

 (ДЭС) должны быть предназначены для резервного электропитания объектов, относящихся к 1-й категории энергообеспечения по требованиям ПУЭ. ДЭС должны состоять из автоматизированной дизель-генераторной установки, смонтированной в звукоизолирующий капот. ДЭС должны обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае нарушения магистрального электроснабжения объекта без ограничений по времени.  Перегрузка не допускается.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Климатическое исполнение: УХЛ1


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
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	Мощность не менее
	кВт

	30


	Частота вращения коленвала +1%
	об/мин

	1500


	Количество цилиндров

	-

	4


	Регулятор оборотов

	-

	механический


	Система охлаждения

	 

	водо-воздушная



эле

	трический 


	Объём масла в двигателе не менее
	л

	7,4


	Расход масла на угар не более (от расхода топлива)

	%

	0,07
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	        Если Поставщик предлагает аналог продукции, он обязан приложить к своей заявке сравнение технических характеристик. Эквивалентность закупаемому оборудованию определяется полным соответствием качества, технических характеристик товара, требований к их безопасности, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требований к размерам, упаковке, отгрузке товара, требований к результатам работ и иным показателям, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.  

П.2. Технические требования к ДЭС.

  П.2.1. Основные параметры и эксплуатационные характеристики ДЭС.
П.2.1.1. ДЭС должны автоматически запускаться и обеспечивать электропитание резервируемых нагрузок при пропадании напряжения в питающей (магистральной) сети. Система автоматики на основе специализированных контроллеров с АВР должна обеспечивать запуск ДГУ и подачу (снятие) напряжения с выхода дизель-генераторной установки.    После восстановления питающей (магистральной) сети ДЭС должна автоматически  выключиться и обеспечивать повторный запуск.

П.2.1.2. ДЭС должны  обеспечивать непрерывную работу при максимальных значениях вырабатываемой мощности в течение не менее 24-х часов без дозаправки топливом и моторным маслом. 

П.2.1.3. Качество вырабатываемой электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 13822-82 и поддерживаться в течение всего заданного времени работы.

П.2.1.4. ДЭС должны обеспечивать заявленные характеристики при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С.

П.2.1.5. Моторесурс ДЭС должен быть не менее 10 000 моточасов, срок службы – не менее 10 лет.

П.2.1.6. Средняя наработка на отказ ДЭС должна составлять не менее 1000 часов.

П.3. Конструкция ДЭС

П.3.1. Все оборудование  ДЭС должно размещаться  в раме со звукоизолирующим капотом, включая автоматизированную ДГУ с топливным баком, шкаф управления, а также устройства и системы, поддерживающие функционирование  электроустановки во всех предусмотренных режимах работы. 

П.3.2. В состав ДЭС должен входить современный дизельный двигатель, не ниже стандарта «Евро-4», сочлененный с синхронным генератором, системы смазки, охлаждения, и отвода выхлопных газов. Двигатель должен иметь автоматическую систему управления впрыском топлива. Генератор должен иметь регулятор напряжения и автоматы защиты силовых цепей. 

П.3.3. ДЭС должна управляться собственной электронной панелью управления с автоматикой, обеспечивающей управление и технологические операции пуска, останова, сигнализации и защиты от аварийных режимов
П. 3.4. Требования к звукоизолирующему капоту.
П.3.4.3. Должен быть утепленным и иметь минимальные теплопотери. Внутренние полости стен и лючков должны быть заполнены утеплителем.  

П.3.4.4. ДЭС должна иметь:

- штатный щит автоматики ДГУ;

-устройство подключения внешних кабелей: блочные разъемы Р65 с ответными кабельными разъемами;

- аварийное освещение; 

- систему шумоподавления, включая глушитель  двигателя ДЭС.
П.3.5. ДЭС должны быть укомплектованы штатными зарядными устройствами для автоматического поддержания аккумуляторных батарей. Стартерные аккумуляторные батареи в период работы ДЭС должны заряжаться также и от навесного зарядного генератора двигателя ДЭС.

П.3.6. Топливная система ДЭС должна быть оборудована влагоотделительным топливным фильтром с функцией подогрева.

П.3.7. Система топливоснабжения ДЭС должна состоять из штатного (расходного) топливного бака с заливной горловиной, запираемой на ключ. 

П.3.8. Все электрические цепи должны быть выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами, имеющими оконцовку медными наконечниками и втулками.

П.3.10. При использовании ДЭС должна быть обеспечена возможность:

- контроля уровней заправки и дозировки рабочих жидкостей, масел и смазок;

- полного слива рабочих жидкостей.

П.3.11. ДЭС должна быть укомплектована : 

 - документация – 1к-т.;

 - комплект ЗИП – 1шт.

П.4. Требования к автоматизации.

П.4.1. ДЭС должна быть автоматизирована с обеспечением выполнения следующих операций:

- полуавтоматическое (ручное) управление;

- автоматическое управление при необслуживаемой работе; 

- поддержание температуры охлаждающей жидкости двигателя ДЭС, достаточной для немедленного пуска и принятия номинальной нагрузки за время, не превышающее 60 сек.;

- работа аварийно-предупредительной сигнализации и защиты;

- автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и после   остановочными операциями;

- автоматический прием нагрузки;

- автоматическое управление частотой вращения двигателя ДЭС;

- автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей. 

П.4.2. Шкаф управления ДЭС должен иметь автоматический выключатель генератора, цепи собственных нужд, вспомогательную автоматику на базе контроллера и контрольно-измерительные приборы (А,V, Hz) со следующими характеристиками:

- Напряжение питания 12/24В

- Запуск с использованием контактов свободных от напряжения (LT)

- Защита двигателя:

– Низкий уровень топлива.

– Неисправность зарядного устройства стартерной батареи.

– Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя.

– Низкое давление масла.

- Превышение допустимого значения частоты (скорости) генератора.

- Дополнительные входы со светодиодными индикаторами (LED) сигналов АО.

- Задание следующих параметров при помощи микропереключателей:

– Программирование и активация превышения допустимого значения скорости.

– Считывание параметров частоты генератора и нагрузки.

– Продолжительности предварительного прогрева.

– Продолжительности цикла охлаждения.

П.5.  Требования по сертификации.
          ДЭС в целом должны иметь  действующие сертификаты соответствия ГОСТР. В сертификатах на ДЭС должен быть указан производитель оборудования и номер Технических условий (ТУ), соответствующих ГОСТ РФ.

	П.6. Безопасность обслуживания.

П.6.1.Безопасность обслуживания и эксплуатации Дизельной электростанции должна обеспечиваться за счет:
· высокой степени защиты корпуса от проникновения влаги, тополиного пуха, мелких животных и птиц,
· возможности управления коммутационными аппаратами без доступа к токоведущим частям,

          -  присоединения всех металлических узлов, которые могут оказаться под напряжением, к общей системе заземления. Наличия предусмотренных узлов для присоединения переносных заземляющих устройств при проведении испытаний  или измерений.

П.6.2. Электро-генераторная установка соответствует требованиям нормативных документов:

ГОСТ 21671-82 П.п. 3. 3.2,3.3.7-3.3.12,3.6.1,4.1-4.9, 8.1,

ГОСТ 13.822-82 П.п. 3.3.2,3.3.10-3.3.15,3.6.1,4.1-4.9 р.8,

ГОСТ Р 51318.12-99 (СИСПР 12-97),

ГОСТ 12.1.003-83 Р.2,

ГОСТ 12.1.005-88 П.2.4,

ГОСТ Р 51317.6.3-99 (СИСПР/МЭК 61000-6-3-96);

ГОСТ Р 51317.6.4-99 (МЭК 61000-6-4-97)

	Подраздел 4.2 Требования к упаковке

               Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающей устойчивость к воздействиям внешней среды  к особенностям погрузки - выгрузки и транспортировки открытыми вагонами  должно быть опломбировано.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	·      Дизельные электростанции поставляются после полного цикла промежуточных и окончательных проверок. Входной контроль проводится на объекте  представителями Заказчика и монтажной организации. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

	         Сопроводительная документация, передаваемой по перечню Заказчику вместе с продукцией,  должна включать руководство по эксплуатации,  паспорт и сертификат соответствия. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	    Подраздел 6.1. Все составные части ДЭС должны иметь узлы крепления (подвески) для обеспечения закрепления при транспортировке, погрузке, выгрузке и монтаже на месте эксплуатации.

    Подраздел 6.2. ДЭС поставляются готовыми к эксплуатации, заправленными до нормы всеми видами ГСМ (кроме топливных баков) и технических жидкостей (ТЖ) и допускают ввод в эксплуатацию без проведения технического обслуживания в течение  12 месяцев со дня отгрузки.

     Подраздел 6.3. ДЭС опломбированы производителем. Транспортировка изделий  выполняется силами Производителя (поставщика) в г. Москва по адресу нахождения Покупателя. Стоимость транспортировки и страховка включены в сумму договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев после отгрузки.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев после ввода в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Дизельные электростанции полностью готовые к монтажу на объекте в комплекте  должны быть переданы Заказчику не позднее 30 дней с даты подписания договора.


Начальник подразделения           _____________________     С.А. Зинов 

Исполнитель                              _______________________   В.В. Байдалинов                                                                                                                                                    

