Техническое задание
                              на проведение конкурентной процедуры  по поставке

комплекта  контрольно-измерительной аппаратуры

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
1.1  Комплект  контрольно-измерительной аппаратуры с комплектами  документации на русском языке (паспорта изделий, инструкции по эксплуатации и др.).

Оборудование приобретается для сернокислотного цеха, входящего в состав гидро-

металлургического завода ОАО ППГХО, и предназначено для непрерывного контроля и управления технологическим процессом производства серной кислоты.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Комплект  контрольно-измерительной аппаратуры приобретается для постепенной замены ( без нарушения непрерывного цикла работы сернокислотного цеха) оборудования,

требующего прохождения метрологической поверки ( согласно предписания 04-08/03-2010

от 22.01.2010 г. РосТехНадзора по г.Краснокаменску).

2.2 Оборудование должно быть выполнено в строгом соответствии с техническими условиями, указанными ниже или аналогичным, с условием обязательного согласования с

Заказчиком, при предоставлении копии сертификата соответствия и предоставления техни-

ческих характеристик для рассмотрения аналога оборудования или взамен приборов снятых

с производства ( выпуска улучшенной модификации).

Поставщик гарантирует при поставке аналога оборудования его полную взаимозаменяемость.

Комплект поставки:

- Радарный уровнемер Rosemount 5400 A H2 NA 2RPD HB M1 Q4 -1шт.

- Магнитный расходомер с преобразователем EMERSON 8705TTA020SHW1Q4Q8+8732CR12M4  – 1 шт.

- Индукционный расходомер с преобразователем ROSEMOUNT  8711TSA030U2NAQ4  &  8732CT12NAC1M4Y1  - 1 шт.

- Массовый расходомер MICRO MOTION CFM100H533NQBMEZZZGR+

STMKTCMF100   с преобразователем 2700R12DBMEZZZ – 1 шт.

- Анализатор жидкости Модель Xmt™ - XMT-T-HT-11-73  Семейство двухпроводных трансмиттеров – 1 шт. + Малый тороидальный сенсор 228-04-21-56-61- 1 шт.

- Модуль аналогового ввода EMERSON VE4003S2B3 (4-х проводная схема) – 3 шт.

Технические характеристики:

1. Радарный уровнемер Rosemount 5400 A H2 NA 2RPD HB M1 Q4

1.1 Назначение, область применения:

Радарный уровнемер предназначен для бесконтактного измерения уровня концентрированной кислоты в сборнике.

Прибор будет эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха +10˚С ÷ +50˚С.

1.2 Основные технические характеристики:

Материал корпуса- Алюминий с полиуретановым покрытием

Cертификация для применения изделия в опасных зонах: oбщепромышленное применение

Антенна стержневая.

Выходной сигнал 4÷20mA /HART;

Питание 24 В постоянного тока ( 2-х проводная схема);

Точность измерений ± 10мм;

Встроенный дисплей;

Настройка на 50 ÷ 2500 мм;

Технологическое соединение: фланцевое  DN50 PN40 UNI 2223/29 AISI 316L;

Рабочая среда:  серная кислота H2SO4  96%; плотность 1789 кг/м3; вязкость 7,65 сП;

Давление атмосферное; температура от +10˚С до +60˚С.

1.3 Комплектация:

Нет

1.4 ГОСТ, ТУ

Госреестр средств измерений №30247-05, сертификат №22076, сертификат соответствия

№ РОСС SE.ГБ05.В03860 требованиям ГОСТ Р 52350.1-2005 и ГОСТ Р 52350.26-2007

2. Магнитный расходомер с преобразователем EMERSON 8705TTA020SНW1Q4Q8 +

8732CR12M4

2.1 Назначение, область применения:

Расходомер предназначен для измерения расхода продукционной концентрированной серной кислоты.

Прибор будет эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха -40˚С ÷ +85˚С.

2.2 Основные технические характеристики:

Номинал трубопровода Ø 80 мм ;

Среда : концентрированная серная кислота H2SO4  94% ;

Температура + 40˚С;

Давление max 8 Бар;

Вязкость 11,8 сП ; Проводимость = 15000;

Плотность 1811 кг/м3;

Удельный вес 1809 кг/м3;

Диапазон 0 ÷ 40000 кг/ч.  Тип измерения : объемный расход;

Электропитание  220 В, 50 Гц;

Выходной сигнал 4 ÷ 20 mA;

Цифровой индикатор с инженерной шкалой;

Точность измерений ± 0,15% от полной шкалы.

2.3 Комплектация:

Нет

2.4 ГОСТ, ТУ:

ТУ 4213-050-12580824-2005, Госреестр средств измерений №14660-08, сертификат

№30874, сертификат соответствия №РОСС RU.ГБ05.В02159

3. Индукционный расходомер с преобразователем ROSEMOUNT 8711TSA030U2NAQ4  & 8732CT12NAC1M4Y1

3.1 Назначение, область применения:

Расходомер предназначен для измерения расхода химически очищенной воды.

Прибор будет эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха -40˚С ÷ +85˚С.

3.2 Основные технические характеристики:

Номинал трубопровода Ø 200 мм ;

Среда : вода ;

Температура + 10˚С;

Давление max 8 Бар;

Диапазон 0 ÷ 157 м3/ч.  Тип измерения : объемный расход;

Электропитание  220 В, 50 Гц;

Выходной сигнал 4 ÷ 20 mA;

Цифровой индикатор с инженерной шкалой;

Точность измерений ± 0,15% от полной шкалы.

8732C – индукционный преобразователь расхода;

8711TSA030U2NAQ$ – индукционный датчик расхода ( сенсор );

Т – материал покрытия: ETFE Tefzel;

S – материал электродов: нержавеющая сталь;

А – конструкция электродов: стандартные измерительные  (без заземляющего электрода);

030 – размер линии в дюймах (мм): 3,0 (80);

U –конфигурация монтажа преобразователя : интегральный монтаж с преобразователем

Rosemount 8732C;

2 – монтажный комплект: DIN PN 10.16

Q4 – сертификат проверки  -  данные калибровки.

3.3 Комплектация:

Нет

3.4 ГОСТ, ТУ:

ТУ 4213-050-12580824-2005, Госреестр средств измерений №14660-08, сертификат

№30874, сертификат соответствия №РОСС RU.ГБ05.В02159

4. Массовый расходомер MICRO MOTION CFM100H533NQBMEZZZGR+

STMKTCMF100   с преобразователем 2700R12DBMEZZZ

4.1 Назначение, область применения:

Расходомер предназначен для измерения массового расхода жидкой серы на серосжигающую печь.

Прибор будет эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха -40˚С ÷ +85˚С.

4.2 Основные технические характеристики:

Номинал трубопровода Ø 25 мм ;

Среда : жидкая сера, температура 150˚С;

Давление 0÷17 Бар;

Вязкость 10,7 сП ;   Плотность 1793 кг/м3;

Молекулярная масса 32;

Диапазон 0 ÷ 10000 кг/ч.  Тип измерения : расход и температура;

Паровая рубашка давлением 2,5 Бар; 150˚С

Электропитание  220 В, 50 Гц;

Выходной сигнал 4 ÷ 20 mA;

Цифровой индикатор с инженерной шкалой;

Точность измерений ± 0,1% от полной шкалы.

4.3 Комплектация:

PLK-0-U-R-M

PLK - ПО ProLink для расходомеров Micro Motion

0 - ПО ProLink под Windows NT, 2000, XP

U - Один пользователь (1 копия ProLink II на одном компьютере)

R - Язык : Краткое руководство по установке на русском языке

M - Преобразователь интерфейсов RS-232 - RS-485 с тестером и кабелями.

4.4 ГОСТ, ТУ:

Госреестр средств измерений №13425-06, сертификат №23912, ГОСТ 51330.0-99

5. Анализатор жидкости Модель Xmt™ - XMT-T-HT-11-73  Семейство двухпроводных трансмиттеров + Малый тороидальный сенсор 51А-0228-04-21-56-61.

5.1 Назначение, область применения:

Анализатор жидкости предназначен для измерения концентрации Н2SO4 и NaOH.

Прибор будет эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха 0˚С ÷ +50˚С.

5.2 Основные технические характеристики:

Выходной сигнал :  4 ÷ 20 мА;HART

Питание : 24 В постоянного тока ( 2-х проводная схема);

Цифровой индикатор с инженерной шкалой;

Дисплей: двухстрочный, 16 символьный.

Диапазон % концентрации:

Гидроксид натрия: 0-12%; Серная кислота: 0-25%.

5.3 Технические требования:

Нет

5.4 Комплектация:

Нет

5.5 ГОСТ, ТУ:

Госреестр средств измерений №38262-08, сертификат № 32258, сертификат соответствия

ОС НАНИО «ЦСВЭ»  № РОСС US.ГБ05.В03181 от 09.08.2010 г,. ГОСТ 16851-71

6. Модуль аналогового ввода EMERSON VE4003S2B3

6.1 Назначение, область применения:

Модуль предназначен для ввода аналоговых сигналов по 4-х проводной схеме в контроллер.

Прибор будет эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха +10˚С ÷ +50˚С.

6.2 Основные технические характеристики:

Плата аналогового ввода , 8 каналов, 4-20 mА;

HART протокол;

Клеммный блок в/в для 4-проводных устройств;

6.3 Технические требования:

Нет

6.4 Комплектация:

Нет

6.5 ГОСТ, ТУ:

Госреестр средств измерений №49338-12, сертификат соответствия  № РОСС US.ГБ05.

В03564 требованиям ГОСТ Р 51330.0-99

3.Требования к поставщику:

Все приборы, входящие в комплект поставки заказа должны иметь сертификаты

соответствия техническим условиям, указанным в техническом задании, иметь

разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые

технические характеристики, документацию на русском языке. Все оборудование

поставляется со свидетельством о прохождении метрологической Госповерки,

действующей на момент поставки. Стоимость Госповерки должна быть включена

в цену договора.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Приложения № 4 к Договору поставки .

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее 18 недель с момента подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой и

упаковочными листами.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым в техническом задании к оборудованию, действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2.Оборудование должно быть изготовлено в строгом соответствии с техническими условиями, указанными выше.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ.

Оборудование поставляется со свидетельством о прохождении метрологической Гос –

поверки, что должно быть подтверждено сертификатами качества и соответствия.

11. Требования к результатам работ, сроку предоставления гарантий качества товара

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

11.2 Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не

менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

Инициатор закупки                                 ________________  В.А. Ширинкин

8(30245) 3-40-77  ShirinkinVA@ppgho.ru

Директор ГМЗ                             __________________ Д.Г. Тупиков.

Согласовано:

Директор департамента автоматизации,

связи и ИТ                                              _________________В.В.Лучников

Главный механик                                    _________________А.Т.Зинкевич