|  | Приложение В |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Товар | Кол-во | Ед. | Характеристики | Примечание |
|  |  | Воздухонагреватель Канал-ЭКВ-К-250-3,0 (или эквивалент) | 1 | шт | Диаметр присоединения-250±1 мм Мощность -3 кВт±1% Напряжение питания -220 В Потребляемый ток -14 ±1% А Масса не более -5,0 кг Защита от перегрева -60°С (с автоматическим возвратом в исходное положение) -90°С (с ручным возвратом в исходное положение) | Габаритные размеры и технические характеристики см. Приложение №4 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-200*200-Н-1*РУЧКА-У2 (или эквивалент) | 8 | шт | Назначение -регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм -рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-250*250-Н-1*РУЧКА-У2 (или эквивалент) | 7 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Клапан КЛАРА-150*150-Н (или эквивалент) | 1 | шт | Назначение -обратный (лепестковый) Рабочее давление -до 800 Па Скорость потока воздуха: - на вертикальных участках 4….12 м/с - на горизонтальных участках 6…12 м/с Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение -УХЛ | Габаритные и присоединительные размеры см. Приложение №11 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-200*200-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 200 и высотой 200 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-300*200-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 300 и высотой 200 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-300*250-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 300 и высотой 250 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-400*400-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 400 и высотой 400 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-500*500-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 4 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 500 и высотой 500 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-200*150-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением -шириной 200 и высотой 150 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-300*400-Н-1*РУЧКА-У2 (или эквивалент) | 8 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-400*400-Н-1*РУЧКА-У2 (или эквивалент) | 2 | шт | Назначение -регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-400*600-Н-1*РУЧКА-У2 (или эквивалент) | 4 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-800*600-Н-1*РУЧКА-У2 (или эквивалент) | 4 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Клапан КЛАРА -600*600-Н (или эквивалент) | 3 | шт | Назначение -обратный (лепестковый) Рабочее давление -до 800 Па Скорость потока воздуха: - на вертикальных участках 4….12 м/с - на горизонтальных участках 6…12 м/с Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение -УХЛ | Габаритные и присоединительные размеры см. Приложение №11 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-250*400-Н-1*РУЧКА-У2 (или эквивалент) | 2 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-600*400-Н-1*РУЧКА-У2 (или эквивалент) | 4 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-300*300-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 3 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением -шириной 300 и высотой 300 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-300*500-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением -шириной 300 и высотой 500 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-300*600-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением -шириной 300 и высотой 600 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-400*250-Н-1*РУЧКА-У2 (или эквивалент) | 1 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-800*1000-Н-1*РУЧКА-У2 (или эквивалент) | 1 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-400*600-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 400 и высотой 600 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-150*150-Н-1*РУЧКА-У2 (или эквивалент) | 1 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Вентилятор Канал-ПКВ-Ш-60-35-4-380-2 (или эквивалент) | 2 | шт | Прямоугольный канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе типоразмер по прямоугольному присоединению 600х350 мм двигатель 4 полюсной, напряжение питания 380 В, в комплекте 2 адаптера для перехода на круглый воздуховод | Габаритные размеры и технические характеристики см. Приложение №1,2,3 |
|  |  | преобразователь частоты FC-051 3кВт с панелью упр. (или эквивалент) | 4 | шт |  |  |
|  |  | Гибкая вставка Канал-ГКВ-60-35 (или эквивалент) | 4 | шт | Гибкая вставка для поглощения механических колебаний, создаваемых вентилятором, возникающих при перемещении воздушной среды. Типоразмер по прямоугольному присоединению 600х350 мм |  |
|  |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-60-35-2 (или эквивалент) | 1 | шт | Шумоглушитель канальный пластинчатый. Типоразмер по прямоугольному присоединению 600х350 мм | Основные технические характеристики, габаритные размеры, эффективность снижения шума по октавным полосам-Приложение №6 Аэродинамические характеристики Приложение №7 |
|  |  | Клапан Канал-КОЛ-40-20 (или эквивалент) | 2 | шт | Клапан обратный лепестковый. Типоразмер по прямоугольному присоединению 600х350 мм | Основные характеристики, габаритные размеры Приложение №8 |
|  |  | Вентилятор Канал-ВЕНТ-160 (или эквивалент) | 3 | шт | Вентилятор для круглых каналов, с типоразмером по круглому присоединительному сечению 160 мм | Габаритные размеры, основные характеристики Приложение №13 |
|  |  | Регулятор оборотов Propeller-01 (500 Вт) (или эквивалент) | 4 | шт | Регулятор оборотов электронный для двигателей до 500 Вт |  |
|  |  | Хомут Канал-МК-160 (или эквивалент) | 6 | шт |  |  |
|  |  | Шумоглушитель Канал-ГКК-160-900 (или эквивалент) | 3 | шт | Шумоглушитель канальный трубчатый для круглых каналов. Типоразмер по круглому присоединению 160 мм длина 900 мм. Масса не более 9,6 кг. | Основные технические характеристики, габаритные размеры, эффективность снижения шума по октавным полосам-Приложение №6 Аэродинамические характеристики Приложение №7 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-100*150-Н-1*РУЧКА-У2 У2 (или эквивалент) | 6 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Вентилятор Канал-ПКВ-Ш-50-30-4-220-2 (или эквивалент) | 2 | шт | Прямоугольный канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе типоразмер по прямоугольному присоединению 500х300 мм двигатель 4 полюсной, напряжение питания 220 В, в комплекте 2 адаптера для перехода на круглый воздуховод | Габаритные размеры и технические характеристики см. Приложение №1,2,3 |
|  |  | Регулятор оборотов Propeller-01 (1500 Вт) (или эквивалент) | 2 | шт | Регулятор оборотов электронный для двигателей до 1500 Вт |  |
|  |  | Гибкая вставка Канал-ГКВ-50-30 (или эквивалент) | 8 | шт | Гибкая вставка для поглощения механических колебаний, создаваемых вентилятором, возникающих при перемещении воздушной среды. Типоразмер по прямоугольному присоединению 500х300 мм | Габаритные размеры см. Приложение №5 |
|  |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-50-30-2 (или эквивалент) | 4 | шт | Шумоглушитель канальный пластинчатый. Типоразмер по прямоугольному присоединению 500х300 мм | Основные технические характеристики, габаритные размеры, эффективность снижения шума по октавным полосам-Приложение №6 Аэродинамические характеристики Приложение №7 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-100*100-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 100 и высотой 100 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-100*150-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 100 и высотой 150 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Вентилятор КРОВ6-9-Н-У1-1П-3х700(700)-220/380Y (или эквивалент) | 1 | шт | Вентилятор крышный радиальный, 9 типоразмер, общепромышленного исполнения, климатическое исполнение У1, мощность двигателя 3 кВт при 700об/мин |  |
|  |  | преобразователь частоты FC-051 0,37кВт с панелью упр. ) (или эквивалент) | 2 | шт |  | Габаритные и присоединительные размеры см. Приложение №11 |
|  |  | Клапан КЛАРА-200*200-Н (или эквивалент) | 1 | шт | Назначение -обратный (лепестковый) Рабочее давление -до 800 Па Скорость потока воздуха: - на вертикальных участках 4….12 м/с - на горизонтальных участках 6…12 м/с Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение -УХЛ |  |
|  |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-50-25-2 ) (или эквивалент) | 2 | шт | Шумоглушитель канальный пластинчатый. Типоразмер по прямоугольному присоединению 500х250 мм |  |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-400*300-Н-1*РУЧКА-У2 У2 (или эквивалент) | 2 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-250*250-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 ) (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 250 и высотой 250 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Вентилятор Канал-ПКВ-Ш-60-30-6-380-0 ) (или эквивалент) | 1 | шт | Прямоугольный канальный вентилятор в шумоизолированном корпусе типоразмер по прямоугольному присоединению 600х300 мм двигатель 6 полюсной, напряжение питания 380 В | Габаритные размеры и технические характеристики см. Приложение №1,2,3 |
|  |  | Шумоглушитель Канал-ГКП-60-30-2 ) (или эквивалент) | 1 | шт | Шумоглушитель канальный пластинчатый. Типоразмер по прямоугольному присоединению 600х300 мм | Основные технические характеристики, габаритные размеры, эффективность снижения шума по октавным полосам-Приложение №6 Аэродинамические характеристики Приложение №7 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-250-Н-1*РУЧКА-У2 У2 (или эквивалент) | 1 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-О-Н-150*200-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 ) (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 150 и высотой 200 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан лепестковый ТЮЛЬПАН-1-150*150-В-0 (или эквивалент) | 2 | шт |  |  |
|  |  | Вентилятор КРОВ9-4-Н-У1-1П-0,75х1400(1400)-220/380Y У2 (или эквивалент) | 3 | шт | Вентилятор крышный радиальный, 4 типоразмер, общепромышленного исполнения, климатическое исполнение У1, мощность двигателя 0,75 кВт при 1400об/мин |  |
|  |  | преобразователь частоты FC-051 0,75кВт с панелью упр. ) (или эквивалент) | 3 | шт |  |  |
|  |  | Клапан КЛАРА-300*300-Н (или эквивалент) | 3 | шт | Назначение -обратный (лепестковый) Рабочее давление -до 800 Па Скорость потока воздуха: - на вертикальных участках 4….12 м/с - на горизонтальных участках 6…12 м/с Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение -УХЛ | Габаритные и присоединительные размеры см. Приложение №11 |
|  |  | Вентилятор КРОВ6-9-Н-У1-0-3х700-220/380Y (или эквивалент) | 1 | шт | Вентилятор крышный радиальный, 9 типоразмер, общепромышленного исполнения, климатическое исполнение У1, мощность двигателя 3 кВт при 700об/мин |  |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-200*300-Н-1*РУЧКА-У2 У2 (или эквивалент) | 2 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Вентилятор Канал-ВЕНТ-125 (или эквивалент) | 1 | шт | Вентилятор для круглых каналов, с типоразмером по круглому присоединительному сечению 125 мм | Габаритные размеры, основные характеристики Приложение №13 |
|  |  | Хомут Канал-МК-125 ) (или эквивалент) | 2 | шт |  |  |
|  |  | Шумоглушитель Канал-ГКК-125-600 ) (или эквивалент) | 1 | шт | Шумоглушитель канальный трубчатый для круглых каналов. Типоразмер по круглому присоединению 125 мм длина 600 мм. Масса не более 5,34 кг. | Основные технические характеристики, габаритные размеры Аэродинамические характеристики Приложение №14 |
|  |  | Вентилятор КРОВ61-090-ДУ400-Н-00750/6-У1 (или эквивалент) | 2 | шт | Тип Вентилятор крышный радиальный Типоразмер 090 Режим ДУ400 (tсреды 400°С время работы-120 минут) Исполнение общепромышленное Двигатель 7,5 кВт, 6 полюсов Климатическое исполнение У1 | Технические характеристики, габаритные размеры Приложение №15 |
|  |  | Вентилятор КРОВ61-090-ДУ600-Н-00750/6-У1 (или эквивалент) | 1 | шт | Тип Вентилятор крышный радиальный Типоразмер 090 Режим ДУ600 (tсреды 600°С время работы-120 минут) Исполнение общепромышленное Двигатель 7,5 кВт, 6 полюсов Климатическое исполнение У1 | Технические характеристики, габаритные размеры Приложение №15 |
|  |  | Вентилятор КРОВ91-125-ДУ600-Н-02200/8-У1 (или эквивалент) | 1 | шт | Тип Вентилятор крышный радиальный Типоразмер 125 Режим ДУ600 (tсреды 600°С время работы-120 минут) Исполнение общепромышленное Двигатель 22 кВт, 8 полюсов Климатическое исполнение У1 | Технические характеристики, габаритные размеры Приложение №16 |
|  |  | Клапан КЛАРА-500*500-Н (или эквивалент) | 3 | шт | Назначение -обратный (лепестковый) Рабочее давление -до 800 Па Скорость потока воздуха: - на вертикальных участках 4….12 м/с - на горизонтальных участках 6…12 м/с Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение -УХЛ | Габаритные и присоединительные размеры см. Приложение №11 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-Д-Н-400*500-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 2 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 400 и высотой 500 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-Д-Н-600*800-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 600 и высотой 800 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-Д-Н-1200*1200-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 1200 и высотой 1200 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан КПУ-1Н-Д-Н-700*600-2*ф-MB220-сн-0-0-0-0-0-0 (или эквивалент) | 1 | шт | Клапан противопожарный нормально открытый общепромышленного исполнения с рабочим сечением-шириной 700 и высотой 600 мм, электропривод с возвратной пружиной на 220 В расположен снаружи | Габаритные размеры см. Приложение №9 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-800*600-Н-1*NM230A-S-У2 (или эквивалент) | 1 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -общепромышленное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –электропривод Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Гибкая вставка Канал-ГКВ-60-30 (или эквивалент) | 2 | шт | Гибкая вставка для поглощения механических колебаний, создаваемых вентилятором, возникающих при перемещении воздушной среды. Типоразмер по прямоугольному присоединению 600х300 мм | Габаритные размеры см. Приложение №5 |
|  |  | Клапан РЕГУЛЯР-Л-200*200-В-1*РУЧКА-У2 У2 (или эквивалент) | 2 | шт | Назначение – регулирующий Исполнение -взрывозащищенное Рабочее давление -до 1200Па Исполнительный механизм –рукоятка Класс уровня протечки -0 Раскрытие лопаток -параллельное Пространственная ориентация -не зависит Климатическое исполнение - У2 | Габаритные размеры см. Приложение №10 |
|  |  | Гибкая вставка ВГ-Н-2,5(ВРАН)-Н-У2 | 1 | шт |  |  |
|  |  | Гибкая вставка ВГ-В-2,5(ВРАН)-Н-У2 | 1 | шт |  |  |
|  |  | Виброизолятор ДО-38 | 4 | шт |  |  |

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

Приложение №5

Приложение №6

Приложение №7

Приложение №8

Приложение №9

Приложение №10

Приложение №11

Приложение №12

Приложение №13

Приложение №14

Приложение №15

Приложение №16