АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

для открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания  
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Источники бесперебойного питания:

1. ИБП APC Smart-UPS On-Line, 6000VА,   230V, 4U,  однофазный, Ethernet, (SRT6KRMXLI) 
2. ИБП APC Smart-UPS On-Line, 8000VА, линейно-интерактивные, универсальный,   230V, 6U,  однофазный, Ethernet, (SRT8KRMXLI)

3. ИБП APC SMT750I Smart-UPS 750VA (SMT750I)
или их эквиваленты

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	  48 6344 – сетевое оборудование


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	ИБП предназначены для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание входного напряжения, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети.

Могут использоваться   в современных магазинах, универсамах, торговых и медицинских центрах, банках, вокзалах, аэропортах, пограничных терминалах, на предприятиях и т.п.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	п. 1 ИБП APC Smart-UPS On-Line, 6000VА,   230V, 4U (или эквивалент),  должен иметь технические характеристики не хуже:

· Максимальная выходная мощность – не менее 6000 ВA/6000 Вт;

· Топология – двойное преобразование;

· Форм-фактор – стоечный;

· Номинальное входное напряжение – 230 В (настраиваемое 220 В, 240 В);

· Допустимый диапазон входной частоты –  не менее 40-70 Гц. 

· Диапазон входного напряжения, обеспечивающий нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей:

· при 100% нагрузке – не менее 160В-275В;

· при 50% нагрузке – не менее 100В-275В;

· Входное соединение – жёсткое однофазное (1PH+N+G);

· Выходная частота – 50/60 + 3 Гц (автовыбор частоты), 50/60 + 0.01 Гц (выбор частоты вручную);

· Номинальное выходное напряжение – 220/230/240 В;

· Регулирование выходного напряжение – не более ±1%;

· Выходные соединения: 

· не менее 6 (шести) розеток IEC 320 C13 и не менее 4 (четырёх) розеток IEC 320 C19 для подключения нагрузки;

· Не менее 3 (трёх) групп управляемых розеток, с возможностью настройки последовательности включения, отключения и перезагрузки групп устройств без перезагрузки всего ИБП;

· Каждая группа розеток должна быть защищена своим автоматическим выключателем;

· Эффективность двойного преобразования – не менее 94%:

· Возможность работы в энергосберегающем режиме работы c КПД не менее 98% при заданном качестве электропитания от внешней сети.

· Наличие порта аварийного отключения ИБП;

· Наличие платы WEB/SNMP для мониторинга состояния ИБП с портом для мониторинга состояния окружающей среды и датчиком температуры в комплекте;

· Наличие не менее 1 (одного) слота для установки дополнительной сетевой карты;

· Наличие USB-порта и последовательного порта для настройки.;

· Перегрузочная способность (без перехода в обходной режим) не менее:

· 150% – не менее 30 сек;

· 125% – не менее 60 сек;

· 105% – неограниченно;

· Время автономной работы:

· не менее 2.3 минут при нагрузке 6000 Вт;

· не менее 8.5 минут при нагрузке 3000 Вт;

· Тип батареи – необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом;

· Возможность наращивания времени автономии подключением дополнительных внешних батарей;

· Интеллектуальное управление зарядом батарей, температурная компенсация заряда;

· Возможность «горячей замены» батарей пользователем без отключения ИБП и нагрузки; 

· Возможность включения и работы ИБП без батарей;

· Наличие функции определения неисправной внешней батареи для её последующей замены;

· Режимы тестирования батарей:

· при включении ИБП;

· по запросу;

· автоматическое периодическое;

· Наличие ЖК-дисплея с цветной подсветкой и возможностью конфигурации и отображением следующей информации:

· Входное напряжение;

· Выходное напряжение и частота;

· Время автономной работы на батареях;

· Уровень нагрузки ИБП;

· Состояние батарей;

· Предполагаемое время замены батарей;

· Угол отображения интерфейса ЖК-монитора должен быть настраиваемым;

· Звуковые сигналы состояний ИБП с возможностью их отключения;

· Допустимые габариты ИБП (без внешних батарей):

· высота ИБП не более 180 мм;

· ширина ИБП не более 435 мм;

· глубина ИБП не более 720 мм;

· Масса не более 62 кг;

п. 2 ИБП APC Smart-UPS On-Line, 8000VА (или эквивалент)   должен иметь технические характеристики не хуже:

· Максимальная выходная мощность – не менее 8000 VA/8000 Вт;

· Топология – двойное преобразование;

· Форм-фактор – стоечный;

· Номинальное входное напряжение – 230 В (настраиваемое 220 В, 240 В);

· Допустимый диапазон входной частоты –  не менее 40-70 Гц. 

· Диапазон входного напряжения, обеспечивающий нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей:

· при 100% нагрузке – не менее 160В-275В при однофазном подключении и не менее 277-485В при трёхфазном подключении;

· при 50% нагрузке – не менее 100В-275В;

· Входное соединение – возможность жёсткого однофазного (1PH+N+G) и трёхфазного (3PH+N+G) подключения;

· Выходная частота – 50/60 + 3 Гц (автовыбор частоты), 50/60 + 0.01 Гц (выбор частоты вручную);

· Номинальное выходное напряжение – 220/230/240 В;

· Регулирование выходного напряжение – не более ±1%;

· Выходные соединения: 

· не менее 6 (шести) розеток IEC 320 C13 и не менее 4 (четырёх) розеток IEC 320 C19 для подключения нагрузки;

· жёсткое однофазное (1PH+N+G);

· Не менее 3 (трёх) групп управляемых розеток, с возможностью настройки последовательности включения, отключения и перезагрузки групп устройств без перезагрузки всего ИБП;

· Каждая группа розеток должна быть защищена своим автоматическим выключателем;

· Эффективность двойного преобразования – не менее 94%:

· Возможность работы в энергосберегающем режиме работы c КПД не менее 98% при заданном качестве электропитания от внешней сети.

· Наличие порта аварийного отключения ИБП;

· Наличие платы WEB/SNMP для мониторинга состояния ИБП с портом для мониторинга состояния окружающей среды и датчиком температуры в комплекте;

· Наличие не менее 1 (одного) слота для установки дополнительной сетевой карты;

· Наличие USB-порта и последовательного порта для настройки.;

· Перегрузочная способность (без перехода в обходной режим) не менее:

· 150% – не менее 30 сек;

· 125% – не менее 60 сек;

· 105% – неограниченно;

· Время автономной работы:

· не менее 5 минут при нагрузке 8000 Вт;

· не менее 14.3 минут при нагрузке 4000 Вт;

· Тип батареи – необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом;

· Возможность наращивания времени автономии подключением дополнительных внешних батарей;

· Интеллектуальное управление зарядом батарей, температурная компенсация заряда;

· Возможность «горячей замены» батарей пользователем без отключения ИБП и нагрузки; 

· Возможность включения и работы ИБП без батарей;

· Наличие функции определения неисправной внешней батареи для её последующей замены;

· Режимы тестирования батарей:

· при включении ИБП;

· по запросу;

· автоматическое периодическое;

· Наличие ЖК-дисплея с цветной подсветкой и возможностью конфигурации и отображением следующей информации:

· Входное напряжение;

· Выходное напряжение и частота;

· Время автономной работы на батареях;

· Уровень нагрузки ИБП;

· Состояние батарей;

· Предполагаемое время замены батарей;

· Угол отображения интерфейса ЖК-монитора должен быть настраиваемым;

· Звуковые сигналы состояний ИБП с возможностью их отключения;

· Допустимые габариты ИБП (без внешних батарей):

· высота ИБП не более 265 мм;

· ширина ИБП не более 435 мм;

· глубина ИБП не более 720 мм;

· Масса не более 115 кг;

п. 3  ИБП APC SMT750I Smart-UPS 750VA (или эквивалент),  
ИБП должен удовлетворять следующим минимальным требованиям:

· Выходная мощность не менее 750 VА / 500 Вт;

· Топология – линейно-интерактивный;

· Форм-фактор – напольный;

· Номинальное входное напряжение – 230 В (настраиваемое 220 В, 240 В);

· Входная частота  - 50/60 + 3 Гц (автовыбор частоты);

· ИБП должен иметь возможность ручной регулировки чувствительности входного сигнала.

· Диапазон, обеспечивающий нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей – не менее 151В-302В;
· Наличие встроенного активного компенсатора реактивной мощности;

· Входные соединения – не менее 1 (одна) розетка IEC 320 C14;

· Выходные соединения – не менее 6 (шести) розеток IEC 320 C13;

· Наличие встроенного входного автомата для защиты ИБП;

· Время автономной работы:

· для нагрузки 500 Вт – не менее 5 минут;

· для нагрузки 250 Вт – не менее 16 минут;

· Тип батареи – необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом;

· Типовое время заряда от 0 до 90% – не более 3 (четырёх) часов;

· Применение температурной компенсации при зарядке батарей;

· Возможность «горячей замены» батарей пользователем без отключения ИБП и нагрузки; 

· Возможность запуска ИБП для питания нагрузки при отсутствии входного напряжения (холодный старт);

· Наличие функции информирования пользователя о рекомендуемой дате замены батареи;

· Не менее 1 (одного) последовательного порта, USB-порта, возможность установки сетевой карты Web/SNMP (опция), платы сухих контактов (опция);

· Наличие ЖК-дисплея;

· ИБП должен обеспечивать визуальное и звуковое оповещение следующих событий:

· работа от сети;

· работа от батареи;

· неисправность;

· необходима замена батареи;

· Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска не менее 540 Дж;
· Максимальный возможный КПД в режиме работы от сети – не менее 97%;
· ИБП должен иметь функции автоматического и ручного (принудительного) тестирования и диагностики ИБП;

· Допустимые габариты:

· высота ИБП не более 165 мм;

· ширина ИБП не более 140 мм;

· глубина ИБП не более 365 мм;

 

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	См. раздел 4.1.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не менее 3 (трёх) лет гарантии на ИБП и 2 (двух) лет гарантии на батареи.



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	· П. 1  В комплекте поставки должны присутствовать:

· не менее 2 (двух) кабелей IEC C13/C14;

· не менее одного USB-кабеля и не менее одного последовательного кабеля для настройки ИБП;

· комплект документации;

· диск с ПО для корректного завершения работы приложений и контроля ИБП, совместимый со следующими ОС: VMware ESXi, Mircosoft SCVMM, Microsoft Hyper-V 2008/2012, Windows Server 2008/2012, Windows Storage Server 2012, Windows 7/8, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Solaris, HP-UX, IBM AIX, Mac OS X
П. 2  В комплекте поставки должны присутствовать:

· 1 (одного) кабеля IEC C13/C14 и 2 (двух) кабелей IEC C19/C20;

· не менее одного USB-кабеля и не менее одного последовательного кабеля для настройки ИБП;

· комплект документации;

· диск с ПО для корректного завершения работы приложений и контроля ИБП, совместимый со следующими ОС: VMware ESXi, Mircosoft SCVMM, Microsoft Hyper-V 2008/2012, Windows Server 2008/2012, Windows Storage Server 2012, Windows 7/8, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Solaris, HP-UX, IBM AIX, Mac OS X
п. 3  В комплекте поставки должны присутствовать:

· кабель USB и комплект программного обеспечения для корректного завершения работы программного обеспечения и контроля ИБП, совместимый со следующими ОС: Microsoft Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux, VMware ESXi, Windows 2003/2008, Windows 7/8, Windows Server 2011/2012, Windows XP;

· не менее 1 (одного) сигнального кабеля RS-232;

не менее 2 (двух) кабелей 10A IEC 320 C13 – C14 для подключения нагрузки
 

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	· Рабочий диапазон параметров окружающей среды - 0 - 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности - 0 - 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем мор - 0-3000 метр

· Температура хранения - -15 - 45 °C

· Относительная влажность хранения - 0 - 95%

· Высота над уровнем моря хранения - 0-15000 метр


	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Номинальное входное напряжение  230В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	См. раздел 4 «Технические характеристики»



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 36 месяцев  на ИБП и 24 месяцев на батареи


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП имеет удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	не менее 36 месяцев  на ИБП и 24 месяцев на батареи


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. ИБП APC Smart-UPS On-Line, 6000VА,   230V, 4U,  однофазный, Ethernet, (SRT6KRMXLI) – или эквивалент -  6 шт.
2. ИБП APC Smart-UPS On-Line, 8000VА, линейно-интерактивные, универсальный,   230V, 6U,  однофазный, Ethernet, (SRT8KRMXLI) – или эквивалент -  8 шт.
3. ИБП APC SMT750I Smart-UPS 750VA (SMT750I) – или эквивалент -  10 шт.
Срок поставки - не позднее 30  дней с даты заключения договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.




РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                 _____________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

