## Декабрь 505
Приложение № 1.1 к Договору №______________от "___" _____________2014 года
Спецификация. Поставка клапанов регулирующих РУ для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | НДС (18 %), руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 28
1 | 2.ИСУП.104220557 | 10JEF11AA201 | Клапан сильфонный регулирующий | по типу КПЛВ.493154.016 | 2ВIIа | 2 | оборудование | 100 | 18 | 350 | теплоноситель I контура | 256 | 320 | встроенный электропривод | SARI 50 - F14B1 | 1.1 | нж | под приварку | по типу ТУ3742-042-49149890-2009 | – (после выпуска ПСД) | БЛ-00075пм |  | БЛ-00075пм | B/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Тип атмосферы при эксплуаптации:II; Условия хранения:2(C); Тип атмосферы при хранении:II; Высотная отметка:+22,965; максимальный перепад давления 0,54 МПа; минимальный регулируемый расход при максимальном перепаде 28 т/ч | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 1/1 | 205634
2 | 2.ИСУП.104220594 | 10JEF11AA202 | Клапан сильфонный регулирующий | по типу КПЛВ.493144.051 | 2BIIа | 2 | оборудование | 50 | 18 | 350 | теплоноситель I контура | 34.5 | 61 | встроенный электропривод | SARI 10.1 | 0.07 | нж | под приварку | по типу ТУ3742-042-49149890-2009 | – (после выпуска ПСД) | БЛ-00075пм |  | БЛ-00075пм | B/2 | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) с эстакадой транспортного шлюза (10UJG) бл.1 |  | Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Тип атмосферы при эксплуаптации:II; Условия хранения:2(C); Тип атмосферы при хранении:II; Высотная отметка:+22,965; максимальный перепад давления 0,54 МПа; минимальный регулируемый расход при максимальном перепаде 2,2 т/ч | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 1/1 | 1381174
[23 empty] | ИТОГО: |  |  | 2 |  |  | 0 | 0
0
ПОДПИСИ СТОРОН
[12 empty] | От Покупателя: | [14 empty] | От Поставщика:
[12 empty] | ________________ /______________/ | [14 empty] | ________________ /_______________/
[13 empty] | м.п. | [14 empty] | м.п. | [9 empty] | 0
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-14