Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке трансформаторной подстанции БМ2КТП  -630/6/0,4 расширения опытной установки ЦНИЛ.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Трансформаторная подстанция БМ2КТП  -630/6/0,4 расширения опытной установки ЦНИЛ.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 1(одной) трансформаторной подстанции БМ2КТП  -630/6/0,4 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Трансформаторная подстанция   БМ2КТП  -630/6/0,4 расширения опытной установки ЦНИЛ.

(Техническая характеристика)

Трансформаторная подстанция БМ2КТП  -630/6/0,4 предназначена для электропитания технологического оборудования расширения опытной установки ЦНИЛ корпуса полупромышленных испытаний гидрометаллургической переработки руд.

Назначение

БМ2КТП предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока напряжением 6 /0,4 кВ частотой 50  Гц.

Станция эксплуатируется в районах со следующими климатическими условиями:

- высота установки над уровнем моря не более 1000 м;

- температура окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 55°С;

- среднесуточная относительная влажность воздуха до 80 % при плюс 15°С;

- вес снегового покрова до 1,5Па (150 кГс/м2);

- нормативное значение ветрового давления до 0,60 кПа (60 кгс/м2);

- отсутствие в окружающей среде токопроводящей пыли, химически активных газов и испарений;

Компоновочные и технологические решения:

БМ2КТП запроектирован в комплектно-блочном исполнении и представляет собой мобильное здание полной заводской готовности.

В состав подстанции входит:

- шкаф высоковольтного ввода;

- силовой трансформатор;

- шкаф низковольтного ввода;

- шкаф секционный;

- шкаф линейный.

Конструктивное исполнение:

Конструкция здания мобильного имеет каркасно-панельное решение. Стеновые панели собираются в жесткий каркас.

Ввод 6 кВ осуществляется кабелем через отверстие в полу. Выводы кабелей 0,4 кВ, кабелей телемеханики и связи предусмотрены через основание бокса. Для удобства подвода кабелей и обеспечения расстояния от планировочной отметки земли до ВЛ 6кВ мобильное здание устанавливается на свайные основания на высоте от 1,2 м до 1,8 м от планировочной отметки земли. Возможна поставка мобильного здания с площадками обслуживания.

Конструкция БМ2КТПобеспечивает свободный доступ для обслуживания и ремонта электрооборудования.

Основные параметры трансформаторной подстанции КТП 2х630-6/0,

Наименование параметра                                                                       Значение

Номинальная мощность, кВА						630

Тип КТП по назначению						        тупиковая

Выполнение высоковольтного ввода				        кабельное

Тип трансформаторов                                         			      масляный ТМГ

Номинальное напряжение:

-        на стороне высшего напряжения (ВН), кВ            			6

-        на стороне низшего напряжения (НН). кВ				0,4

Количество силовых трансформаторов					2

Условия обслуживания цепей на стороне ВН и НН		двухстороннее

Автоматические выключатели НН					выдвижные

Взаимное расположение распредустройств 			однорядное

Выключатели вводные 						   1200х2

Выключатель Iр=40А						        1

Выключатель Iр=63А						        2

Выключатель Iр=800А						        2

Выключатель Iр=1000А						        1

Система собственных нужд (по заказу)

- вентиляция                                                  			 естественная

- освещение						        внутреннее, внешнее, ремонтное

- отопление 								 Тмин = +5

- сигнализация					                 пожарная, охранная

- учет электроэнергии						активной

Степень защиты модулей по ГОСТ 14254                                         IP21

Степень огнестойкости по СНИП 2.01.02				      II                                     Более подробная информация по опросным листам        опросной лист  2207-988259-

ЭС л.5, л.6;  расчетная схема  2207-988259-ЭС л.2

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг                       3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее августа месяца 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                            11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.