Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке клапанов редукционных КР-3М, для понижения давления на горизонтах рудников

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Три клапана редукционных КР-3М, для понижения давления воды на горизонтах рудников.

1.2. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку трех клапанов редукционных КР-3М, для понижения давления воды на горизонтах рудников   с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена в ниже приведенной таблице.

Клапан редукционный КР-3М

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Диаметр условного прохода, dу, мм                                        100
Максимальное статическое давление воды, МПа (кгс/см²)
                                входное                                                    5,88 (60)
                                выходное (запорное)                              3,14 (32)
Коэффициент редуцирования                                                2…2,5
Расход воды при ∆Р=30 кгс/см², м³/ч                                        92
Давления срабатывания предохранительного 
устройства, МПа (кгс/см²)                                      1,47-3,14 (15-32)
Габаритные размеры, мм                                              220х160х350
Масса, кг,                                                                                 15,5

Клапан редукционный КР3М предназначен для понижения давления воды в шахтных по-жарно-оросительных трубопроводах. Редукционный клапан имеет предохранительное устройство для защиты от превышения номинального давления.
Входной и выходной патрубки должны быть выполнены под соединительные фланцы.
Регулирующий орган - мембранного типа.
Материал основных деталей: корпус сварной конструкции - сталь; мембраны - кислото-щелочестойкая резина; рабочие элементы редукционного клапана - нержавеющая сталь.

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации в подземных условиях на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия ГОСТам РФ.

11. Требования к результатам работ11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Менеджер проекта Руководитель подразделения | Кузьмин В.Ф. Шурыгин С.В. |