ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку ИБП и комплектующих к ним
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ИБП и комплектующих к ним для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, серийным, срок гарантии – не менее 24 месяцев со дня поставки, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП) Liebert GXT3-3000RT230 (или эквивалент)
	ИБП должен быть топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19” стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 3000/2700, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 196 - 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 161 - 280 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- коэффициент мощности не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2-х секунд при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 72В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- не менее 6 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм) 86,5 x 430 x 602 (±2), высота не более 2 U;

- рельсы для установки ИБП в 19” стойку в комплекте;

- масса не более 28 кг
	30
	шт.

	2
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП)  Liebert GXT3-5000RT230 (или эквивалент)
	   ИБП должен быть топологии ON-Line    

Способ монтажа напольный/в стойку (reck-tower)

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке не менее 176 - 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 161 - 280 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- коэффициент мощности  не менее 0,9;

 - выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2-х секунд  при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 72В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- 6 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм) 270 x 430 x 574 (±2), высота не более 2 U;

- масса не более 60 кг
	2
	шт.

	3
	Батарейный блок GXT3-48VBATT 01-025087 (или эквивалент)
	Внешний батарейный модуль подключаемый к ИБП LiebertGXT3-1000RT230, LiebertGXT3-1500RT230, LiebertGXT3-2000RT230, со следующими характеристиками: 

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- Кол-во АКБ должно быть 8 шт

- Выходное напряжение постоянного тока: 48В

- Ёмкость АКБ: 9А/ч

- Размеры (ВхШхГ, мм) от 86 до 87 x от 429 до 431 x от 496 до 498, высота не более 2 U;

- масса не более 32 кг
	10
	шт.

	4
	Батарейный блок GXT3-72VBATT 01-024337 (или эквивалент)
	Батарейный модуль должен иметь возможность использоваться с ИБП (см. позицию №1)
- Количество встроенных АКБ : 2 х 6 х 12В х 9Ач

- Совместимость с источниками бесперебойного питания (см. позицию №1)
- Вес не менее 42кг

- Габаритные размеры от 601 до 603 х от 419 до 421 х от 84 до 86 мм
	30
	шт.

	5
	Комплект для установки ИБП GXT3 в 19” стойку RMKIT1832 (или эквивалент)
	Комплект с направляющими для установки источников бесперебойного питания в 19-ти дюймовую стойку
	30
	шт.

	6
	Плата релейная RELAYCARD-PG (или эквивалент)
	  Плата должна обеспечивать подключение к релейным (сухим) контактам для удаленного мониторинга текущего состояния ИБП Liebert GXT3
Должны быть доступны следующие сигналы реле:«Работа от батарей», «На байпасе», «Пониженный уровень заряда батарей», «Общий сигнал аварии», «Неисправность ИБП» и «ИБП на инверторе». Наличие контактов этих реле позволяет легко связать ИБП с любым компьютером AS/400 (требуется дополнительный кабель) или любой системой мониторинга, использующей релейные сигналы.


	30
	шт.


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта и инструкции на русском языке. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 10 дней с даты подписания договора. Оборудование, указанное в поз. №1 (15 шт.) и в поз. №2 (1 шт.) должно быть поставлено не позднее 5 дней с даты подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                     _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                ________________________ Г.Б. Ручкина
