	УТВЕРЖДАЮ

Старший вице- президент- директор по проектированию ОАО «НИАЭП»

Ю.А.Иванов
____________________________

                       подпись 


«__»  _________  2014 года
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-26.14 «Калининская АЭС. Энергоблока №2. ПСЭ-2. Разработка комплекта РД по системе резервной внутриобъектной радиосвязи. Получение разрешения на использование радиочастот для данной системы»

том 2 «техническая часть»

2014 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
на разработку комплекта РД: 

«ПСЭ-2. Система резервной внутриобъектной радиосвязи. Получение разрешения на использование радиочастот для данной системы»

№ А-119107пм
1 Наименование работ

Рабочая документация «ПСЭ-2. Система резервной внутриобъектной радиосвязи. Получение разрешения на использование радиочастот для данной системы»
2 Основание для проведения работ
2.1 Договор №5946 о подготовке блока №2 Калининской АЭС к продлению срока эксплуатации п.___;

3 Сроки выполнения работы

Начало работ – с даты заключения договора
Окончание работ – «10». «07». 2014 г.

4 Исполнитель

Определяется по итогам конкурсной процедуры.
5 Цель и исходные данные для проведения работ

5.1 Создание системы, обеспечивающей двухстороннюю радиотелефонную связь персонала на территории АЭС и в прилегающей зоне, а так же пунктов управления и руководящего персонала АЭС в чрезвычайных ситуациях, при нарушении в работе проводных каналов, недостатке наземных каналов, а так же при отсутствии других средств связи в местах производства работ, для ускорения аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работ.
5.2 В качестве исходных данных использовать:

- комплект рабочей документации 6066/211011 «Цифровая система оперативной технологической радиосвязи первой очереди Калининской АЭС», разработанной ЗАО «РадиоТел» и требующей доработки в части сопряжения с существующими системами связи Калининской АЭС: ТЕТРА, учрежденческой АТС;

- опыт эксплуатации системы резервной оперативной радиосвязи блоков № 3, 4 Калининской АЭС.

Особые условия:

5.3 Здания, где предполагается установка оборудования представляют собой  армированные железобетонные сооружения с множеством внутренних помещений;

5.4 Создаваемая система должна обеспечить двухстороннюю радиосвязь внутри сооружений  энергоблоков, на территории АЭС и в прилегающей зоне; 

5.5  Диапазон рабочих частот системы 450-470 МГц;

5.6  Режим работы – круглосуточный.

Необходимо предусмотреть:
5.7 Проведение исследования и анализа существующих сетей и проектов.

5.8 Получение нового частотного ресурса и радиочастотных каналов необходимых для реализации функций новой и существующей систем в полном объёме. Обладатель прав использования частотного ресурса и радиочастотных каналов – филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская АЭС».
5.9 Использование цифровых многоканальных транкинговых базовых станций и абонентского оборудования стандарта NXDN с частотным разделением доступа к каналу (FDMA) и шагом сетки 12,5кГц.

5.10 Размещение оборудования в глухих металлических шкафах навесной конструкции, обеспечивающей доступ к оборудованию с передней и задней сторон на отметках энергоблоков в удобных для обслуживания и пригодных для размещения местах.

5.11 Размещение комбинированной антенно-фидерной системы базовых станций снаружи сооружений и внутри коридоров и помещений энергоблоков на базе комбинации излучающего и коаксиального радиокабеля, делителей и аттенюаторов, наружных и внутренних приемопередающих антенн с возможным использованием существующих антенных устройств и кабелей.

5.12 Использование типов силовых и коаксиальных кабелей с пониженным газовыделением.
5.13 Резервирование питающего напряжения БС 13,8В с помощью комплектных источников бесперебойного электроснабжения на срок до 4 часов.

5.14 Соединение БС проектируемой системы в единую сеть при помощи проектируемой ВОЛС с организацией рабочего места оператора/ диспетчера системы в здании ЛБК.

5.15 Установку в шкафах БС и используемых аппаратных оптических кроссов, медиаконвертеров и сетевого оборудования, позволяющего организовать выделенную локальную подсеть с ограничениями доступа для организации обмена информационными пакетами и дистанционного контроля параметров оборудования.

5.16 Организацию мониторинга состояния сети с АРМ оператора/диспетчера системы;

5.17 Возможность автоматической записи радиообмена в полном объёме и хранения записанной информации с возможностью последующего прослушивания и переноса записанной информации на переносной носитель.

5.18 Возможность расширения проектируемой сети путем добавления каналов и базовых станций без тотальной замены оборудования.

5.19 Подключение системы связи к учрежденческой АТС предприятия с возможностью выхода на номера АТС.  

5.20 Возможность связи с существующей системой радиосвязи стандарта «ТЕТРА»;
5.21 Размещение стационарных радиоабонентов системы, установка антенн и подключение электроснабжения к ним.
5.22 Заземление проектируемого оборудования выполнить с использованием существующих на площадках строительства систем заземления.

5.23 Состав, тип оборудования и объем поставляемой документации могут уточняться исполнителем по согласованию с Заказчиком.
6 Основные требования к выполнению работ и перечень выполняемых работ

6.1 Разрабатываемая документация должна соответствовать требованиям действующих норм и правил по промышленной и пожарной безопасности, СНиП, СаНПин, требований федеральных законов и других нормативных документов.

6.2 Состав предоставляемой документации:

в ОАО «НИАЭП»

- текстовая часть (пояснительная записка), 
- чертежи, схемы, 
- спецификации, сметы

- ведомости объемов работ;

в филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская АЭС»

- подлинники разрешений на использование частот для проектируемой радиосвязи.

6.3 При разработке предоставляемых материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

6.4 В соответствии Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствии которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в документации технические средства должны быть сертифицированы.

6.5 Метрологическое обеспечение средств измерений, применяемых при разработке документации должно соответствовать требованиям Федерального Закона «Об обеспечении  единства измерений» №102 ФЗ от 26.06.2008 с последними изменениями на момент проведения работ.

6.6 Все средства измерений должны пройти процедуру испытания в целях утверждения типа в соответствии с ПР 50.2.104-09, ПР 50.2.105-09, ПР 50.2.106-09 и иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений.

Требования к обеспечению качества:

6.7 Необходимое качество работ должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000.

6.8 Все необходимые исходные данные для выполнения работ будут предоставлены исполнителю после завершения конкурсных процедур.

6.9 Вся разработанная документация должна быть согласована Исполнителем с филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская АЭС» до момента сроков исполнения договора.
Обязательные требования к исполнителю:

6.10 Наличие сертифицированных производителем специалистов в области строительства и проектирования систем радиосвязи стандарта NXDN. 
6.11 Наличие действующей лицензии ФСБ;
6.12 Наличие свидетельств, подтверждающих членство Исполнителя в саморегулируемых организациях (СРО) и дающие право осуществлять виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, в том числе работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем (п.п. 4.4).
6.13 Опыт работы в области получения нового частотного ресурса и радиочастотных каналов.
6.14 Опыт работы в области проектирования и строительства сетей радиосвязи стандарта NXDN, подтвержденные договорами поставки, отгрузочными накладными, счетами-фактурами, рекомендательными письмами (не менее трех контрагентов).
6.15 Квалифицированный персонал, квалификация которого подтверждается соответствующими сертификатами.
6.16 Наличие положительного опыта строительства систем связи для объектов Росатома.
6.17 Наличие собственного оборудования для контроля параметров радиочастотных трактов оборудования УКВ радиосвязи.
7 Способ реализации работ

Выполняемые работы используются Заказчиком для целей реализации инвестиционного проекта ПСЭ блока №2  Калининской АЭС.
8 Перечень документации, представляемой по окончании работ

8.1. По окончании работ Исполнитель представляет аннотационный отчет, техническую документацию, разработанную по Договору (в соответствии с Календарным планом и настоящим Техническим заданием).
8.2. Документация передается Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах – (1 экземпляр - учтенная копия в несброшюрованном виде, 3 экземпляра – копия в сброшюрованном виде) и в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах TIF и PDF.

8.3. Сметная документация в бумажном (в 6-ти экз.) и электронном виде в формате ПК Smeta.ru, «АтомСмета», .sob, .txt, .xls и в сканированном неизменяемом виде, выполненном в СНБ-2001 в редакции 2009 г. с изменениями и дополнениями.
8.4. Не позднее, чем за 45 дней до срока окончания этапа работ, указанного в Календарном плане, Исполнитель передает Заказчику материалы в полном объеме в электронном виде для рассмотрения. 

8.5. Предоставить Заказчику «Протокол предпроектного обследования объектов Калининской АЭС на предмет размещения оборудования системы РВР». 
8.6. Документация должна соответствовать действующему РД ЭО 1.1.2.25.0329-2013;
8.7. При необходимости, Исполнитель обязуется откорректировать документацию в части приведения в соответствие с фактически поставляемым оборудованием, выбранным по результатам конкурсных процедур.
Состав и содержание документации:

8.8 Разрешительные документы на новый частотный ресурс и радиочастотные каналы.

8.9 Подробное описание принципов построения и работы всей системы вцелом и отдельных ёё компонентов;

8.10 Перечень и периодичность технологического обслуживания всех компонентов системы с указанием выполняемых работ и необходимым для этого квалификации и  количества технического персонала;

8.11 Схемы структурные;

8.12 Схемы внутрисистемных связей;

8.13 Спецификацию оборудования и кабельной продукции;

8.14 Чертежи изготавливаемых конструкций (при наличии);

8.15 Сметы на оборудование, монтажные и пуско-наладочные работы;

8.16 Иные сведения, позволяющие закупить систему в полном объёме и выполнить её ввод в эксплуатацию;
9 Порядок рассмотрения и приемки работ

9.1.Оформление  результатов работ и отчетной документации, а также порядок сдачи и приемки технической документации осуществляется в соответствии с СТО СМК-ПКФ-018, утвержденные Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом».[image: image1.emf]












А-119107пм





















































































































































































































































































































































































































































