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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по огнезащитной обработке косоуров лестничных маршей зданий 129, 160 и деревянных конструкций чердаков зданий ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

	В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

	Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

	Разработка ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.


	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	ППР не требуется.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 129. Огнезащитная обработка косоуров лестничных маршей

	Раздел: Центральная лестничная клетка

	1. 
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	30

	2. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,3

	3. 
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» или эквивалент. Тех. характеристики: огнезащитная терморасширяющаяся (вспучивающаяся) вододисперсионная паста на основе полимерного материала, содержащего целевые наполнители; разбавитель вода; цвет белый; степень расширения не менее 2500 %; сухой остаток 70±5 %; плотность сухого покрытия 1,4±0,2 г/см3.
	100 м2
	0,3

	4. 
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
	1000 м2
	0,045

	5. 
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	100 м2
	0,25

	Раздел: Южная лестничная клетка

	6. 
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	18,5

	7. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,185

	8. 
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» или эквивалент. Тех. характеристики: огнезащитная терморасширяющаяся (вспучивающаяся) вододисперсионная паста на основе полимерного материала, содержащего целевые наполнители; разбавитель вода; цвет белый; степень расширения не менее 2500 %; сухой остаток 70±5 %; плотность сухого покрытия 1,4±0,2 г/см3.
	100 м2
	0,185

	9. 
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
	1000 м2
	0,025

	10. 
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	100 м2
	0,2

	Раздел: Восточная лестничная клетка

	11. 
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	3,5

	12. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,035

	13. 
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» или эквивалент. Тех. характеристики: огнезащитная терморасширяющаяся (вспучивающаяся) вододисперсионная паста на основе полимерного материала, содержащего целевые наполнители; разбавитель вода; цвет белый; степень расширения не менее 2500 %; сухой остаток 70±5 %; плотность сухого покрытия 1,4±0,2 г/см3.
	100 м2
	0,035

	14. 
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
	1000 м2
	0,003



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Здание 160. Огнезащитная обработка косоуров лестничных маршей
	
	

	1. 
	Очистка поверхности щетками
	1 м2
	172

	2. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	1,72

	3. 
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» или эквивалент. Тех. характеристики: огнезащитная терморасширяющаяся (вспучивающаяся) вододисперсионная паста на основе полимерного материала, содержащего целевые наполнители; разбавитель вода; цвет белый; степень расширения не менее 2500 %; сухой остаток 70±5 %; плотность сухого покрытия 1,4±0,2 г/см3.
	100 м2
	1,72

	4. 
	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм
	1000 м2
	0,4128

	5. 
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	100 м2
	0,5



	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков зданий №№ 51, 169, 129, 155У, 155Б, 20К, 10Е, здания склада РТИ ОТ-1, РСЦ ОТ-1, здание по ул. Мигунова д. 7

	1
	Покрытие деревянных конструкций при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 огнебиозащитным составом для деревянных конструкций.
	100 м2
	75,25

	2
	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» или эквивалент. Тех. характеристики: РН среды: 12,5 – 13,5,  плотность готового раствора: 1,24 — 1,25 г/см3 при 20 °С
	кг
	1523,06



Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ.
Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы. 



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – 28.04.2014 г.
Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 13.07.2014 г.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. 
Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность.
Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3).
После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ.
Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. 
Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.
Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.
В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Техническое обучение персонала заказчика не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	
	СНиП
	Строительные нормы и правила

	
	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	
	СанПиН
	Санитарные правила и нормы

	
	СП
	Свод правил

	
	РД
	Руководящий документ



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, тел. (48439) 9-88-32.

