ДОГОВОР № ____________

| г. Москва | «___» ___________ 2015 г. |
| --- | --- |

_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и АО "Атомэнергопроект", именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора Егорова Леонида Валентиновича,  действующего на основании  Доверенности от 17.11.2014 г., удостоверенной нотариусом города Нижнего Новгорода Табаковой Т.И. по реестру № 1-4238, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» на основании Извещения о проведении открытого запроса цен в электронной форме, размещенного на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru и на Электронной торговой площадке ___________________от                                     и протокола ___________________________ от «__» _______2015 г. № __________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Оборудование Заказчика – комплекс ИТ-оборудования (серверные стойки, телекоммуникационное оборудование, отдельные серверы, дисковые массивы и т.д.), имеющего необходимые сертификаты и разрешение государственных органов на эксплуатацию.

Вычислительные ресурсы Исполнителя (далее «Оборудование Исполнителя») – комплекс вычислительных ресурсов Исполнителя, включающий в себя серверное оборудование, системы хранения данных, сеть передачи данных, программные средства виртуализации, резервного копирования, управления и мониторинга. В комплекс вычислительных ресурсов могут входить как целые физические устройства, так и часть их ресурсов (вычислительной мощности, дисковой емкости и т.п.). Оборудование Исполнителя находится в Центре обработки данных Исполнителя (далее – ЦОД).

Информационные системы Заказчика (далее «ИС») – комплекс информационных систем Заказчика, реализующих функционирование бизнес-процессов или информационных ресурсов.

Аутсорсинг Центра обработки данных для размещения Оборудования Заказчика (далее «Размещение») – услуга по размещению Оборудования Заказчика в помещении ЦОД для обеспечения его функционирования. При Размещении также выполняются условия функционирования, описанные в Приложении №1 к настоящему Договору. Оборудование размещается в стандартной девятнадцатидюймовой серверной стойке либо отдельно, при наличии предусмотренного конструкцией собственного шкафа.

Аутсорсинг вычислительных систем для ИС Заказчика (далее «Хостинг», совместно с Размещением –«Услуги») – услуга по размещению ИС на Оборудовании Исполнителя.

Отчетный период – календарный месяц оказания Услуг, начинающийся с первого дня календарного месяца и заканчивающийся последним днем календарного месяца.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Оказание Услуг по размещению оборудования Заказчика в помещении ЦОД Исполнителя с обеспечением его функционирования, сохранности и защиты от несанкционированного физического доступа (далее-Услуги) в составе:

    - Обеспечение условий для функционирования одной серверной стойки с максимальным энергопотреблением от 7 кВт с возможностью увеличения до 25кВт, в том числе:

- а) подготовка стойко-мест (подведение кабелей питания и сетевых кабелей);

- б) оплата за размещение в машинном зале;

- в) обеспечение электропитания стойки (не менее чем два независимых электроввода).

    - Предоставление комплектных отказоустойчивых блоков распределения питания APC AR8853, в количестве двух штук на стойку.

    - Предоставление по требованию заказчика необходимого количества автоматов ввода резерва АР7721, но не более одного серверную стойку.

    - Обеспечение дополнительной физической безопасности для стоек: передняя и задняя ручки со считывателями магнитных карт, датчики открытия передней и задней дверей, контроллер – не менее 1 шт.

    - Аренда и получение доступа к выделенной системе видеонаблюдения за одним стойко-местом –1 шт.

    - Обеспечение удаленного мониторинга сотрудниками Заказчика основных климатических параметров (t, H) и параметров системы электроснабжения на уровне стойки (I, U, W) или их уведомления в случае выхода заданных параметров за указанные пределы.

    - Обеспечение условий для функционирования стандартной серверной стойки (ширина – 600мм) с максимальным энергопотреблением от 7 кВт до 25 кВт

  - Услуги, оказываемые Исполнителем в рамках данного договора, направлены на удовлетворение потребности Заказчика в функционировании ИС и хранении информации.

  - Перечень обязательств Исполнителя в части средств и методов обеспечения сохранности и защиты от несанкционированного физического доступа к Оборудованию, используемому для размещения ИС Заказчика, указан в Приложении №3 к настоящему Договору и применяется ко всем оказываемым Услугам кроме случаев, когда Заказчик специально указывает в тексте Заказа иное.

  - Обеспечение отказоустойчивого доступа для систем Заказчика в сеть Интернет пропускной способностью 100Мбит/с в рамках одного ЦОД.

  - Все оказываемые услуги должны соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложении №16 «Оказание Услуг по размещению оборудования Заказчика в помещении ЦОД Исполнителя с обеспечением его функционирования, сохранности и защиты от несанкционированного физического доступа».

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

    - Предоставлять Заказчику услуги Размещения и Хостинга в соответствии с п.2.3. Договора.

    - Для услуг Размещения разрабатывать и согласовывать с Заказчиком Рабочий проект, в срок до 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора, содержащий информацию, необходимую для размещения Оборудования Заказчика, такую как:

      - место размещения серверных стоек с Оборудованием;

      - максимальное энергопотребление каждой серверной стойки;

      - тип и количество электрических разъемов, подводимых к каждой серверной стойке;

      - тип и количество информационных розеток (Ethernet, FC), подведенных к каждой серверной стойке, а также схему коммутации информационных розеток между серверными стойками;

      - тип, количество и способ коммутации информационных розеток для взаимодействия с площадками Заказчика.

    - Размещать Оборудование Заказчика в помещении ЦОД в соответствии с разработанным и согласованным Рабочим проектом. Рабочий проект предоставляется Исполнителем и утверждается Заказчиком до момента передачи Оборудования.

    - При положительном рассмотрении Запроса Заказчика (п.3.4.3.) Исполнитель обязуется размещать ИС Заказчика на Оборудовании Исполнителя согласно условиям, указанным в п.2.2.

    - Уведомлять Заказчика по почте или на факс, указанные в настоящем Договоре, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до наступления случаев расторжения Договора, описанных в пункте 10.3 Договора, с указанием срока и величины затрат, в случае выполнения работ силами Исполнителя.

    - Обеспечивать пропускной режим для персонала Заказчика для прохода на территорию Исполнителя в соответствии с правилами пропускного режима, приведенными в Приложении №12.

    - Производить сверку состава установленного у Исполнителя Оборудования Заказчика не реже одного раза в год, а также по требованию Заказчика.

    - Не использовать Оборудование Заказчика, размещенное в ЦОД, в своих целях, а также не передавать его третьим лицам.

    - Принимать Оборудование Заказчика с обязательным оформлением Акта приема-передачи оборудования. Форма Акта приема-передачи оборудования приведена в Приложении №6 к настоящему Договору. При приемке оборудования для оказания услуг Размещения передачи права собственности не происходит, Акт приема-передачи оборудования лишь фиксирует перечень и количество Оборудования, в отношении которого оказываются услуги Размещения.

    - Письменно, в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить Заказчика об изменении своего адреса, наименования, платежных и иных реквизитов. Изменения становятся обязательными для Заказчика после получения им соответствующего извещения.

    - Рассматривать запросы Заказчика, направленные в соответствии с п.3.4.3, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения и письменно отвечать на данные запросы. В случае положительного ответа Исполнитель также направляет Заказчику заполненную Форму Заказа, подписанную со стороны Исполнителя, с указанием даты начала оказания услуг по данному Заказу. После подписания Сторонами Заказ становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

    - В случае изменения правил внутриобъектового и пропускного режима (Приложения №12 и №13) уведомлять Заказчика не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до вступления изменений в силу. Данные изменения оформляются в виде Дополнительного соглашения к Договору.

3.1.13. Исполнитель обязан в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие налоговой задолженности, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

- копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее, чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

3.1.14. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов справка должна содержать приложение, в котором указываются коды инспекций ФНС России, по данным которых налогоплательщик (плательщик сборов, налоговый агент) имеет неисполненную обязанность, при этом Исполнитель обязан дополнительно предоставить:

- копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом по месту нахождения лица не ранее, чем за 60 дней до дня заключения Договора;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период. При предоставлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности копия бухгалтерского баланса предоставляется с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме.  При предоставлении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

3.1.15. В случае непредставления Исполнителем документов, перечисленных в пп. 3.1.13., 3.1.14. Договора, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор. Заказчик направляет в адрес Исполнителя соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

3.1.16. Исполнитель обязуется произвести подключение оборудования Заказчика к  сети Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента согласования Сторонами Рабочего проекта и подписания Акта приема-передачи оборудования в соответствии с п. 3.1.9. Договора. По окончании монтажа оборудования, Стороны подписывают Акт приема-сдачи работ (форма акта - Приложение №15) в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания монтажа.

  - Исполнитель имеет право:

    - Приостанавливать допуск персонала Заказчика на территорию размещения Оборудования в случае нарушения Заказчиком п.3.3.7. настоящего Договора до устранения соответствующих нарушений.

    - При изменении внешних условий, влияющих на стоимость Услуг, предложить изменить тарифы, указанные в Приложении №4 к настоящему Договору, известив Заказчика не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения тарифов. В случае согласия Заказчика с изменением тарифов Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к Договору. В случае несогласия Заказчика с изменением тарифов Стороны расторгают Договор в течение 30 календарных дней с даты получения Заказчиком соответствующего извещения.

    - Отказать Заказчику в приемке Оборудования и подписании акта приема-передачи данного Оборудования в случае, если размещение данного Оборудования приводит к превышению лимитов предоставления питания. В случае, если данное Оборудование может быть размещено в других серверных стойках без превышения лимита питания, Исполнитель предлагает Заказчику разместить оборудование в данных стойках. Энергопотребление Оборудования принимается равным максимальным измеренным значениям потребления данного Оборудования, приводимым производителем Оборудования в официально опубликованных на сайте производителя калькуляторах. В случае отсутствия такой информации потребление принимается равным номиналу блоков питания Оборудования либо по паспорту Оборудования. Для расчета берется наименьшее из этих значений.

  - Заказчик обязуется:

    - Своевременно и в полном объеме принимать оказанные Услуги и производить их оплату согласно условиям раздела 4 настоящего Договора.

    - Согласовывать Исполнителю Рабочий проект размещения Оборудования.

    - Согласовывать с Исполнителем Спецификацию на размещаемое Оборудование. Спецификация составляется согласно форме таблицы, приведенной в Приложении №6 к Договору.

    - Передавать Оборудование Заказчика Исполнителю с обязательным оформлением Акта приема-передачи оборудования (форма Акта - Приложение №6 к Договору).

    - Производить сверку состава установленного у Исполнителя Оборудования Заказчика не реже одного раза в год.

    - При частичном или полном отказе от Услуг, или прекращении действия настоящего Договора (в том числе на основании п.10.3. Договора) Заказчик обязуется освободить используемое Оборудование Исполнителя, а также вывезти с площадки Исполнителя Оборудование Заказчика. Освобождение используемого Оборудования Исполнителя и вывоз Оборудования Заказчика должен быть завершен в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания предоставления услуг. При вывозе Оборудования Заказчика Стороны подписывают Акт приема-передачи оборудования. Форма Акта приведена в Приложении №7 к настоящему Договору.

    - Соблюдать правила внутриобъектового и пропускного режима, установленные Исполнителем на своей территории (Приложения №12 и №13), а также санитарно-гигиенические правила и правила пожарной безопасности, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

    - Письменно, в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить Исполнителя об изменении своего адреса, наименования, платежных и иных реквизитов. Изменения становятся обязательными для Исполнителя после получения им соответствующего извещения.

  - Заказчик имеет право:

    - Предварительно уведомив Исполнителя производить эксплуатационно-технологическое обслуживание и ремонтные работы на размещаемом Оборудовании.

    - В одностороннем внесудебном порядке отказаться от части оказываемых Услуг, или от всех оказываемых Услуг или досрочно расторгнуть Договор, соблюдая указанные в Договоре условия об отказе или расторжении.

    - Письменно запрашивать у Исполнителя условия и возможность организации соединений оборудования Заказчика с оборудованием сторонних организаций как внутри, так и снаружи ЦОД.

- РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

4.1.      Общая стоимость Договора составляет ___________  (__________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 18% ___________  (__________________) рублей _____ копеек. В стоимость Договора включены инсталляционный платеж и ежемесячные абонентские платежи на период оказания услуги.

4.1.1. Оплата инсталляционного платежа осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приема-сдачи работ (форма акта - Приложение №15). Размер инсталляционного платежа составляет___________  (__________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 18% ___________  (__________________) рублей _____ копеек.

4.1.2. Заказчик оплачивает оказанные Услуги ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (форма акта - Приложение №8) в соответствии с представленным Исполнителем счетом. Размер ежемесячного абонентского платежа составляет___________  (__________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 18% ___________  (__________________) рублей _____ копеек.

4.2.    Если начало (окончание) оказания Услуг не соответствует началу (окончанию) месяца, стоимость Услуг рассчитывается исходя из количества дней, в течение которых оказывались Услуги, пропорционально общему количеству дней месяца.

4.3.   Уровень доступности Услуги указан в Тарифах (Приложение №4 к Договору). В случае нарушения Исполнителем Уровня доступности Услуги Стороны при расчетах за оказание Услуг руководствуются Приложением №2 к Договору.

4.4.  Дата начала предоставления услуг Размещения определяется датой передачи Оборудования Исполнителю.

4.5.      Дата начала предоставления услуг Хостинга определяется датой, указанной в Заказе.

4.6.  Изменение (Увеличение/Уменьшение) количества Услуг, оказываемых по ранее подписанному Заказу, оформляется в виде Дополнительного соглашения к Договору.

4.7.  Исполнитель направляет Заказчику счет-фактуру, а также Акт сдачи-приемки оказанных Услуг не позднее 1 (первого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. Заказчик возвращает Исполнителю подписанный со своей стороны уполномоченными лицами оригинал Акта сдачи-приемки оказанных Услуг или мотивированный отказ от его подписания в срок  до 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. В случае если в установленный срок Заказчик не возвратит подписанный Акт сдачи-приемки оказанных Услуг и не предоставит мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате, а обязательства Исполнителя выполненными надлежащим образом и в полном объеме.

4.8.   Платежи производятся на банковский счет, указанный в настоящем Договоре. Все платежи по настоящему Договору производятся в рублях.

4.9.      Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4.10.  Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. Заказчик представляет Исполнителю акты сверки расчетов в 2-х экземплярах, составленные на последнее число месяца прошедшего квартала. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Заказчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика подписанный протокол разногласий.

- УРОВЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

5.1.   Уровень предоставления Услуг, а также условия уменьшения стоимости в случае нарушения данного уровня приведены в Приложении №2 к Договору.

- ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

  - Настоящим Стороны гарантируют, что:

а) они являются юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

б) заключение и исполнение обязательств Сторон по Договору должным образом одобрено уполномоченными органами Сторон и не составляет нарушений действующего законодательства Российской Федерации или учредительных документов;

в) они имеют соответствующие лицензии и другие надлежащим образом оформленные и необходимые для исполнения обязательств по Договору разрешения и правомочия.

  - Стороны не предоставляют друг другу никаких других гарантий, выраженных или подразумеваемых, за исключением гарантий, прямо предусмотренных Договором или действующим российским законодательством.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Исполнитель несет полную ответственность за сохранность оборудования, переданного ему по Актам приема-передачи согласно п.3.1.9 настоящего Договора. При этом Исполнитель не несет ответственности за действия специалистов Заказчика по работе с оборудованием, переданным Исполнителю согласно п.3.1.9.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или нарушения установленных настоящим Договором сроков оплаты Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (включая НДС) за каждый день просрочки от неперечисленной в срок суммы, но не более 10% от данной суммы. Заказчик обязан уплатить такую пеню в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Исполнителя.

  - Любые убытки, возмещение которых какая-либо из Сторон настоящего Договора вправе потребовать от другой Стороны, возмещаются в части, не покрытой неустойкой, которая подлежит уплате Стороной, нарушившей соответствующее обязательство, другой Стороне.

  - В случае неисполнения Стороной условий Договора по уведомлению другой Стороны об изменении своих адресов, реквизитов и/или наименований, извещение, направленное второй Стороной по указанному в Договоре адресу, является для первой Стороны надлежащим уведомлением о соответствующих изменениях, вносимых в настоящий Договор.

  - Ни одна из Сторон не будет нести ответственности перед другой Стороной за какие-либо косвенные убытки и упущенную выгоду, о которых заявляет или которые несет другая Сторона настоящего Договора или третьи лица.

  - Возмещению подлежит реальный ущерб, причиненный другой Стороне, возникший по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

  - В случае возникновения необходимости обработки Исполнителем по настоящему Договору персональных данных физических лиц, связанных с Заказчиком трудовыми или иными предусмотренными законодательством Российской Федерации отношениями (далее – персональные данные), Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Исполнителя. При этом:

-	отношения Сторон по использованию персональных данных определяются в соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему Договору;

-	Исполнитель ни при каких условиях не будет являться оператором персональных данных.

Не уведомление Заказчиком Исполнителя о необходимости использования персональных данных в случаях, повлекших нарушения Федерального Закона «О персональных данных», влечет ответственность Заказчика за такое нарушение.

  - В случае задержки предоставления Услуг Исполнителем, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% (включая НДС) за каждый день просрочки от общей суммы договора, но не более 10% от данной суммы. Исполнитель обязан уплатить такую пеню в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть вследствие чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

  - Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 5 календарных дней уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязанностей по Договору она препятствует, и предоставить доказательства наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления, Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.

  - Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Договору пропорционально сроку ее действия. В случае, если действие непреодолимой силы продлится более шести месяцев, Стороны могут, по предложению одной из Сторон, согласовать дальнейшие условия действия и/или возможность расторжения Договора.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной информацией, в отношении которой выполняются требования по защите согласно Закону «О коммерческой тайне».

  - Право собственности на любую техническую информацию или данные, предоставленные в письменном виде или в ином формате, сохраняется за Стороной, предоставившей эту информацию.

  - Каждая из Сторон по настоящему Договору имеет право разглашать Конфиденциальную Информацию своим сотрудникам, аудиторам и иным профессиональным консультантам, если получателю такой информации дается указание соблюдать конфиденциальный характер.

  - Стороны обязуются, начиная с момента подписания и в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего Договора, не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда такое разглашение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязуются исключить доступ третьих лиц или представителей Сторон, неуполномоченных работать с конфиденциальной информацией, к конфиденциальной информации, относящейся к настоящему Договору.

  - Сторона, обладатель конфиденциальной информации, имеет право пересмотра конфиденциальности переданной информации и прекращения ее защиты, о чем в обязательном порядке, должна письменно проинформировать другую Сторону.

  - В случае раскрытия (включая неумышленное) конфиденциальной информации, Сторона, которая раскрыла информацию, обязана предпринять все возможные действия для устранения в максимально короткий период времени последствий такого раскрытия, и возместить другой Стороне убытки (реальный ущерб), связанные с раскрытием конфиденциальной информации.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первой странице Договора, и действует 1 (один) год. Услуги оказываются в период действия Договора.

  - Расторжение Договора не освобождает Заказчика от проведения расчетов за предоставленные Исполнителем до момента расторжения настоящего Договора Услуги.

  - Заказчик вправе в любой момент без объяснения причин расторгнуть договор уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, указанной в уведомлении.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

  - В случае недостижения Сторонами взаимоприемлемого решения споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. В этом случае они являются его неотъемлемой частью.

  - Каждая Сторона признает права другой Стороны на все торговые марки, товарные знаки и имена и не будет их использовать каким-либо образом без предварительного письменного согласия. Обязательства из настоящего пункта остаются в силе и после расторжения Договора.

  - Ни одна из Сторон не имеет права уступать, передавать или обременять каким-либо образом свои права и/или обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Все дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, включая Приложения к настоящему Договору, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

  - В рамках исполнения настоящего Договора Заказчик и Исполнитель обязуются воздерживаться от любых деяний, которые могут явиться основанием для привлечения к ответственности Заказчика и (или) Исполнителя, в том числе их работников, действующих  от имени и в интересах Заказчика или Исполнителя, за злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование соответствующим работником своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

    - Приложение №1. Условия оказания услуг Размещения.

    - Приложение №2. Уровень доступности Услуг.

    - Приложение №3. Перечень технических мероприятий, проводимых Исполнителем в части средств и методов обеспечения безопасности Оборудования Заказчика.

    - Приложение №4. Тарифы на услуги Размещения и Хостинга.

    - Приложение №5. Форма Заказа на оказание услуг.

    - Приложение №6. Форма Акта приема-передачи оборудования от Заказчика к Исполнителю

    - Приложение №7 Форма Акта приема-передачи оборудования от Исполнителя к Заказчику.

    - Приложение №8. Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

    - Приложение №9. Порядок изменения количества и перечня Услуг, предоставляемых по Договору

    - Приложение №10. Уполномоченные представители Сторон.

    - Приложение №11. Регламент работы с Заявкой о недоступности Услуги

    - Приложение №12. Правила пропускного режима Исполнителя

    - Приложение №13. Правила внутриобъектового режима Исполнителя

    - Приложение №14. Форма Акта о недоступности Услуги

    - Приложение №15. Форма Акта приема-сдачи работ

    - Приложение №16 Техническое задание на оказание услуг

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Исполнитель» | «Заказчик» |
| --- | --- |
| ___________________ Адрес: р/с: к/с: БИК: ИНН: КПП: | АО "Атомэнергопроект" Адрес: 105005, Москва г, Бакунинская ул, дом № 7, стр.1 р/с: 40702810500060021903, в банке Банк ВТБ (ОАО) г.Москва к/с: 30101810700000000187 БИК: 044525187 ИНН: 7701796320 КПП: 774850001 |

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к Договору № __________ от «__» ___________ 2015г. |

Условия оказания услуг Размещения

При оказании услуг Размещения Исполнитель обязуется выполнять следующие условия:

- размещение Оборудования производится в соответствии с согласованными проектами размещения и коммуникаций;

- заявки Заказчика о повреждении принимаются в порядке, установленном в Приложении №11 настоящего Договора;

- обеспечение электропитанием Оборудования Заказчика путем подведения кабелей электропитания к стойко-местам Заказчика, подключенных к источникам бесперебойного питания Исполнителя в соответствии с требованиями стандартов TIA-942 и Uptime Institute, предъявляемыми к ЦОД уровня TIER3 соответствующих стандартов. Данные требования обозначают, что кабели к стойко-местам подводятся парами. Каждый кабель из пары рассчитан на полную подводимую мощность, в штатном режиме работы ЦОД электропитание обеспечивается либо по обоим кабелям из пары, либо по одному кабелю из каждой пары. Отсутствие электропитания на одном из кабелей пары не является нештатной ситуацией и не может быть интерпретировано, как нарушение обязательств по обеспечению оборудования электропитанием;

- предоставление точек подключения к контуру защитного и рабочего заземления в соответствии с согласованным проектом и требованиями ПУЭ;

- обеспечение основного и аварийного освещения в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами;

- обеспечение температурно-влажностного режима, соответствующего ТУ на используемые технические средства (температура 22 ± 2 oC, влажность 40 - 60%);

- обеспечение сохранности Оборудования, переданного Заказчиком Исполнителю по Актам приема-передачи Оборудования;

- обеспечение круглосуточного доступа технического персонала Заказчика к Оборудованию Заказчика;

- обеспечение содержания производственных площадей, на которых размещено Оборудование, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормами пожарной, санитарной и электрической безопасности;

- обеспечение по запросам Заказчика визуального контроля состояния Оборудования Заказчика представителем Исполнителя;

- обеспечение по запросам уполномоченных на выдачу таких запросов представителей Заказчика перезагрузки по питанию Оборудования Заказчика;

- круглосуточное видеонаблюдение в зале ЦОД, круглосуточная охрана помещения ЦОД, круглосуточная служба мониторинга состояния всей инженерной инфраструктуры ЦОД (система бесперебойного и гарантированного электропитания, система кондиционирования, система пожаротушения).

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к Договору № __________ от «__» ___________ 2015г. |

Уровень доступности Услуг

Мы, нижеподписавшиеся,

__________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и АО "Атомэнергопроект", именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора Егорова Леонида Валентиновича,  действующего на основании  Доверенности от 17.11.2014 г., удостоверенной нотариусом города Нижнего Новгорода Табаковой Т.И. по реестру № 1-4238., с другой стороны, настоящим подтверждаем, что Стороны пришли к соглашению об уровне доступности Услуг:

- Термины:

  - Уровень доступности Услуги – величина, равная разнице между 100% (ста процентами) и уровнем недоступности Услуги.

  - Установленный уровень доступности Услуги – величина уровня доступности Услуги, ниже которого не должен опускаться уровень доступности Услуги. Установленный уровень доступности Услуги фиксируется для каждой отдельной услуги в Тарифах.

  - Уровень недоступности Услуги – величина, измеряемая в процентах, и равная отношению длительности недоступности Услуги к длительности стандартного периода оказания Услуг.

  - Длительность недоступности Услуги – суммарная длительность интервалов времени недоступности Услуги, и которые попадают в учетный период оказания Услуг. Измеряется в минутах. В расчет включается только та часть интервалов времени недоступности Услуги, которая попадает в учетный период оказания Услуги.

  - Недоступность Услуги – невозможность Заказчика использовать Услугу, которую в данный момент Исполнитель должен был оказывать, возникшая по вине Исполнителя. Невозможность использования Услуги, возникшая по вине Заказчика или по вине третьих лиц, недоступностью Услуги не считается.

  - Стандартный период оказания Услуг – длительность периода времени, эквивалентная одному календарному году длительностью 365 дней, измеряемая в минутах и равная 525 600 (пятьсот двадцати пяти тысячам шестистам) минутам.

  - Учетный период оказания Услуг – отрезок времени между началом учетного периода оказания Услуг и окончанием учетного периода оказания Услуг.

  - Начало учетного периода оказания Услуг – 00 часов 00 минут 00 секунд суток, наиболее близких к окончанию учетного периода оказания Услуг, выбранных так, чтобы между началом и окончанием учетного периода оказания Услуг Исполнитель должен был оказывать Заказчику Услугу в течение времени не менее, чем в течение стандартного периода оказания Услуг.

  - Окончание учетного периода оказания Услуг - 23 часа 59 минут 59 секунд суток, предшествующих текущим суткам.

- Исполнитель обязан оказывать каждую из Услуг так, чтобы уровень доступности Услуги был не ниже установленного уровня доступности Услуги.

- Любые компенсации, причитающиеся Заказчику в результате того, что Исполнитель не обеспечил выполнение п.2 настоящего Приложения, должны быть выражены исключительно в виде уменьшения платежей за оказание Услуг.

- В случае фиксирования Заказчиком факта недоступности Услуги, Заказчик направляет Исполнителю Заявку о недоступности в Службу Технической Поддержки Исполнителя в соответствии с Регламентом (приложение №11 к настоящему Договору).

- Сразу после устранения выявленного факта недоступности Услуги Исполнитель уведомляет представителя Заказчика, зарегистрировавшего данный факт недоступности, об устранении данной недоступности. Уполномоченный представитель Заказчика должен в течение 2-х часов с момента получения такого уведомления согласиться с устранением недоступности либо прислать аргументированный отказ. В случае получения аргументированного отказа заявка вновь переводится в работу, и начинает отсчитываться время недоступности услуги. В случае получения подтверждения либо отсутствия ответа в течение 2-х часов Заявка считается исполненной и закрывается.

- По каждому зарегистрированному случаю недоступности Услуги Стороны формируют двусторонний Акт (форма Акта приведена в Приложении №14) о недоступности Услуги. Уменьшение цены Услуги рассчитывается на основе информации, зафиксированной в данном Акте.

- Начало интервала времени недоступности Услуги определяется, как время получения электронного письма на почтовый ящик представителя Исполнителя или время регистрации Заявки о недоступности в случае, если данная заявка поступила по телефону. Окончание интервала времени недоступности Услуги определяется как время отправления письма об устранении недоступности с почтового ящика представителя Исполнителя.

- Уменьшение цены относится только к той Услуге, по которой было зафиксировано превышение Установленного уровня доступности Услуги над уровнем доступности Услуги. Уменьшение цены не распространяется на любые другие платежи Заказчика за любые, не подверженные неполадкам услуги.

- Если уровень доступности Услуги оказывается ниже, чем установленный уровень доступности Услуги, то Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уменьшить стоимость Услуги за тот месяц, в котором был зафиксирован данный факт. В случае предъявления такого требования Заказчика Исполнитель обязан предоставить такое уменьшение стоимости. Величина уменьшения стоимости Услуги в этом месяце определяется по формуле:

Уменьшение стоимости=2*Стоимость*
*(Установленный уровень доступности Услуги-Уровень доступности Услуги)

где: 	Уменьшение стоимости	- величина уменьшения стоимости Услуги в указанном выше месяце;

Стоимость	- ежемесячная стоимость Услуги согласно Приложению №4;

- Интервалы времени недоступности Услуги, использованные ранее для уменьшения стоимости Услуги, повторно использоваться не могут.

- Если Заказчик требует предоставить уменьшение стоимости Услуги, он должен направить Заказчику письменное требование с изложением всех фактов недоступности Услуги за учетный период оказания Услуги. При этом в требовании должна содержаться информация о номере заявки, предоставленном Службой Технической Поддержки по каждому факту недоступности Услуги, времена начала и окончания интервала времени недоступности Услуги. В случае отсутствия письменного требования или указания в требовании недостоверных данных Исполнитель имеет право отказать Заказчику в уменьшении стоимости Услуги.

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору № ___________

от «__» _________ 2015г.

Перечень технических мероприятий, проводимых Исполнителем

в части средств и методов обеспечения безопасности Оборудования Заказчика

В рамках настоящего Договора Исполнитель реализует следующие системы обеспечения безопасности Оборудования Заказчика:

- Система охранного телевидения

В здании, в котором расположен ЦОД, реализуется единая система охранного телевидения (СОТ). Управление системой охранного телевидения осуществляется с центрального поста охраны здания.

Телевизионные камеры системы охранного телевидения устанавливаются таким образом, чтобы вести постоянно наблюдение за следующими объектами:

- фасады здания;

- автостоянка;

- входы/выходы на лестничные клетки;

- вход в помещение поста пожарной и охранной сигнализации;

- вестибюли;

- коридоры;

- двери помещений ЦОД, коммуникационное ядро ЦОД.

СОТ состоит из системы, построенной на базе цветных и черно-белых телевизионных камер. Телевизионные камеры наблюдения за внешним периметром здания размещаются на стенах здания в обогреваемых термокожухах, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков и изменений температуры. Класс пылевлагозащищенности термокожухов IP=66.

Центральное оборудование системы охранного телевидения обеспечивает:

- независимую по входным каналам 24-часовую видеорегистрацию изображений от всех телекамер на устройствах цифровой видеозаписи;

- просмотр полноэкранных изображений от любой из телевизионных камер по выбору, по программе или по тревоге от автоматической установки охранной сигнализации;

- одновременный просмотр изображений («мультикартинка») на одном из мониторов каждого устройства цифровой видеозаписи от телевизионных камер, подключенных к этому устройству;

- ручное и аппаратное управление элементами СОТ.

Устанавливаемое оборудование имеет сертификаты соответствия требованиям нормативных документов.

Видеорегистратор производит цифровую запись изображений от всех камер наблюдения на встроенный накопитель. Программное обеспечение позволяет находить видеофрагменты по времени, дате, сигналу тревоги, номеру камеры, тексту. Также возможно отправлять видеофрагменты по электронной почте, сохранять их на жестком диске, распечатывать стоп-кадры на принтере. При необходимости будет обеспечен постоянный доступ к видеокамере по IP-интерфейсу для сотрудников службы безопасности Заказчика.

- Система контроля и управления доступом

В здании, в котором расположен ЦОД, используется единая система контроля и управления доступом.

СКУД здания обеспечивает:

- интеграцию с другими системами охраны здания на программно-аппаратном уровне;

- многоуровневую организацию доступа с возможностью корректировки базы данных администратором комплекса в соответствии с решаемыми задачами;

- функции «Бюро пропусков»;

- видеоверификацию проходящих через турникеты;

- графическое отображение состояния системы (наличие тревог, нештатных ситуаций, оперативной информации с выводом поэтажных планов, мест установки датчиков и считывателей);

- создание архива, обеспечивающего регистрацию всех фактов посещения объекта сотрудниками и посетителями с указанием даты, времени посещения и иных данных;

- формирование любых отчетов по журналу событий;

- поиск событий в журнале по заданному фильтру.

Двери ЦОД, а также всех помещений, входящих в структуру ЦОД, оборудованы электронными замками и считывателями карт. Доступ в помещения ЦОД имеет только обслуживающий персонал.

При необходимости посещения ЦОД для выполнения работ, представителям Заказчика выдается временный пропуск, который позволяет им войти в здание. Посещение машинного зала ЦОД возможно только в сопровождении дежурного администратора ЦОД.

При помощи этих систем Исполнитель также обязуется обеспечить следующие параметры безопасности ЦОД:

- Круглосуточное видеонаблюдение в здании и машинном зале ЦОД с записью и хранением данных с видеокамер не менее 1 месяца;

- Система контроля доступа в помещение ЦОД с электронным журналированием прохода посетителей, не менее 3 периметров доступа – на входе в здание, на входе в часть здания, где расположены помещения ЦОД и вспомогательные помещения (комната ИБП и т.д.), и на входе в машинный зал ЦОД. Проходы каждого из периметров контролируются видеокамерами и имеют возрастающую селективность доступа. Контроль доступа осуществляется при помощи электронной системы (электронные карты или система биометрического контроля);

- Круглосуточная охрана помещения ЦОД и всего комплекса зданий Исполнителя, обеспечивающих функционирование ЦОД.

Подписи сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №4

к Договору № __________

от «__» _________ 2015г.

Тарифы на Услуги Размещения и Хостинг

| № | Наименование услуги | Описание услуги |  | Доступность услуги | Периодичность оказания (разово/ ежемесячно) | Стоимость, руб., без НДС | Сумма НДС 18%, руб. | Стоимость, руб., с НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги Размещения и Хостинга |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

|  | Приложение №5 |
| --- | --- |
|  | к Договору № _________________ от «__» ___________ 2015г. |

Форма Заказа на оказание услуг

к Договору № _____________

от «__» ___________ 2015г.

Заказ на оказание услуг Размещения и Хостинга

№___ от «__» ________ 20__ г.

Перечень разовых Услуг

| № | Наименование услуги | Кол-во | Начало оказания услуги | Окончание оказания услуги | Цена за ед., руб., без НДС | Стоимость всего, без НДС, руб. | Сумма НДС всего, руб. | Стоимость, руб., в т.ч. НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги Размещения и Хостинга |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень ежемесячных Услуг

| № | Наименование услуги | Кол-во | Начало оказания услуги | Окончание оказания услуги | Цена за ед., руб., без НДС | Стоимость всего, без НДС, руб. | Сумма НДС всего, руб. | Стоимость, руб., в т.ч. НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Услуги Размещения и Хостинга |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговая стоимость разовых Услуг: __________________________.

Итоговая ежемесячная стоимость Услуг : __________________________.

Период оказания Услуг: с ________, по _________________.

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: ___________________ ___________________ ______________ /___________/ м.п. |
| --- | --- |

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №6

к Договору № ___________

от «__»______________ 2015г.

Форма Акта приема-передачи оборудования от Заказчика к Исполнителю

======================================================================

к Договору № ___________

от «__»______________ 2015г.

Акт приема-передачи оборудования №__ от Заказчика к Исполнителю

г. Москва	«__» _______ 20__ г.

Настоящим актом подтверждается, что Заказчик сдал, а Исполнитель принял следующее оборудование, принадлежащее Заказчику, в объеме, указанном в настоящем Акте, с целью обеспечения его функционирования:

| № п/п | Серийный номер /Инвентарный номер | Парт-номер | Наименование | Кол-во, ед. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оборудование является собственностью Заказчика и размещается в помещении Исполнителя на время действия соответствующего Заказа.

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: ___________________ ___________________ ______________ /___________/ м.п. |
| --- | --- |

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №7

к Договору № ___________

от «__»______________ 2015г.

Форма Акта приема-передачи оборудования от Исполнителя к Заказчику

======================================================================

к Договору № ___________

от «__»______________ 2015г.

Акт приема-передачи оборудования №__ от Исполнителя к Заказчику

г. Москва	«__» _______ 20__ г.

Настоящим актом подтверждается, что Исполнитель передал, а Заказчик принял следующее оборудование, принадлежащее Заказчику, в объеме, указанном в настоящем Акте:

| № п/п | Серийный номер /Инвентарный номер | Парт-номер | Наименование | Кол-во, ед. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Передача оборудования связана с прекращением оказания услуг Размещения в отношении данного оборудования.

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: ___________________ ___________________ ______________ /___________/ м.п. |
| --- | --- |

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №8

к Договору № _____________

от «___»__________2015г.

Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг

======================================================================

Акт сдачи-приемки оказанных Услуг

__________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________, действующего на основании _________, с одной стороны, и АО "Атомэнергопроект" в лице Первого заместителя генерального директора Егорова Леонида Валентиновича,  действующего на основании  Доверенности от 17.11.2014 г., удостоверенной нотариусом города Нижнего Новгорода Табаковой Т.И. по реестру № 1-4238, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, удостоверяют, что в период с «__» по «__» ___________ 20__года по Договору №___________ от ________:

- Услуги, направленные на удовлетворение потребности Заказчика в функционировании ИС и хранении информации, оказаны Исполнителем в объеме: ______________.

| № | Наименование оказанных Услуг | Кол-во | Цена, за ед., без НДС, руб. | Стоимость Услуги без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | Всего к оплате: | Х | Х |  |  |  |

- Услуги оказаны ____________ и с _______________ качеством, в ______________ сроки.

Итого в рублевом эквиваленте:__________ рублей, в т.ч. НДС - _________рублей.

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: ___________________ ___________________ ______________ /___________/ м.п. |
| --- | --- |

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №9

к Договору № ____________

от «__» _________ 2015г.

Порядок изменения количества и перечня Услуг, предоставляемых по Договору

Изменение количества и/или перечня Услуг, предоставляемых по Договору, происходит в следующем порядке:

- Уполномоченный представитель Заказчика направляет соответствующий запрос дежурному инженеру ЦОД Исполнителя по электронной почте, указанной в Приложении №11.

- Уполномоченный представитель Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает Заказчику о возможности исполнения полученного запроса. В случае возможности выполнения запроса Исполнитель также направляет Заказчику заполненный Заказ (в двух экземплярах) на внесение соответствующих изменений, подписанный со своей стороны.

- Заказчик, получив данный Заказ, в течение 3 рабочих дней подписывает его со своей стороны и передает один подписанный экземпляр Исполнителю.

Изменения количества и/или перечня Услуг вступают в силу после получения Исполнителем Заказа на соответствующее изменение, подписанного обоими Сторонами.

Подписи сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №10

к Договору № __________ от «__» ____________ 2015г.

Уполномоченные представители Сторон

Уполномоченные представители Заказчика

| № | ФИО | Должность | Тел. | E-mail | Действия, на которые уполномочен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Уполномоченные представители Исполнителя

| № | Фамилия И.О. | Должность | Телефон | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №11

к Договору № ____________ от «__» ____________ 2015г.

# Регламент работы с ЗАЯВКОЙ О НЕДОСТУПНОСТИ услуги

# СТП –Служба технической поддержки Исполнителя

Заявка – Зарегистрированное в СТП обращение Заказчика, имеющее уникальный идентификационный номер

- Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия Заказчика с СТП в процессе оказания Услуг.

- Оказание услуг, в соответствии с настоящим регламентом, осуществляется по схеме 24x7.

- Уполномоченный представитель Заказчика передает запрос инженеру Исполнителя по:

  - Электронной почте:

  - Телефону:

    - Основной:

    - Резервный:

  - Факсу:

- Уполномоченный представитель Заказчика должен сообщить как можно больше информации инженеру Исполнителя. Минимальный объем предоставленной информации должен включать: Ф.И.О. уполномоченного представителя Заказчика, телефон, наименование услуги, по которой зафиксирована недоступность, описание наблюдаемой проблемы. При этом представитель Заказчика несет ответственность за достоверность предоставляемой информации.

- После разрешения заявки, инженер Исполнителя информирует представителя Заказчика о разрешении.

Подписи сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №12

к Договору № ______________

от «__» _________ 2015г.

Правила пропускного режима Исполнителя

Для прохода на территорию Исполнителя и получения доступа к Оборудованию представитель Заказчика, имеющий право доступа согласно Приложению №10, должен:

- Направить письмо о визите в ЦОД не менее чем за сутки на адрес _________ с адреса, указанного в Приложении №10;

- По прибытии на территорию Исполнителя известить по телефону дежурного инженера ЦОД о своем прибытии;

- Дождавшись дежурного инженера, получить временный пропуск и в присутствии дежурного инженера пройти на территорию ЦОД. Список представителей Заказчика, имеющих право доступа к Оборудованию согласно Приложению №10 должен находиться на посту охраны Исполнителя;

- Извещать дежурного инженера обо всех случаях входа/выхода из помещения ЦОД;

- После завершения работ с Оборудованием покинуть здание Исполнителя в присутствии дежурного инженера, сдав на выходе временный пропуск.

Для прохода на территорию Исполнителя и получения доступа к Оборудованию представитель Заказчика, не указанный в Приложении №10, либо не имеющий права доступа согласно Приложению №10, должен:

- Получить подтверждение доступа у одного из Уполномоченных сотрудников Заказчика, подтверждение должно быть направлено на адрес ____________ с адреса, указанного в Приложении №10;

- Не менее чем за сутки до получения доступа к Оборудованию отправить заявку на выдачу пропуска по электронной почте на адрес  ____________ с указанием времени прибытия и перечня прибывающих лиц;

- В случае направления заявки по электронной почте менее чем за 1 сутки до получения доступа к Оборудованию продублировать заявку на выдачу пропуска дежурному инженеру ЦОД по телефону ____________ не менее чем за 2 часа до прибытия на территорию Исполнителя;

- По прибытии на территорию Исполнителя известить по телефону дежурного инженера ЦОД о своем прибытии;

- Дождавшись дежурного инженера, получить временный пропуск и в присутствии дежурного инженера пройти на территорию ЦОД;

- Извещать дежурного инженера о всех случаях входа/выхода из помещения ЦОД;

- После завершения работ с Оборудованием покинуть здание Исполнителя в присутствии дежурного инженера, сдав на выходе временный пропуск.

Подписи сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №13

к Договору № ______________

от «__» _________ 2015г.

Правила внутриобъектового режима Исполнителя

- Доступ на территорию Исполнителя представителями Заказчика осуществляется согласно Приложению №12.

- Пройдя через пропускной пункт здания Исполнителя необходимо сдать верхнюю одежду в гардероб. Нахождение на территории Исполнителя, а тем более в помещении ЦОД, в верхней одежде запрещено.

- Внос и вынос любого размещаемого оборудования Заказчика осуществляется исключительно с подписанием соответствующих Актов приема-передачи оборудования (Приложение №6 к Договору). Запрещается самовольный внос или вынос размещаемого оборудования без подписания Акта приема-передачи оборудования или без ведома Исполнителя.

- Внос и вынос любого оборудования Заказчика, необходимого только для проведения работ, осуществляется исключительно с подписанием соответствующих материальных пропусков на внос/вынос оборудования.

- Запрещается проносить на территорию Исполнителя любые опасные вещества (легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и т.п.).

- Запрещается проносить в помещение ЦОД Исполнителя любые пищевые продукты и напитки, а также прочие жидкости.

- Необходимо извещать дежурного инженера Исполнителя о вносимых и выносимых инструментах и принадлежностях.

- При нахождении на территории Исполнителя запрещается совершать действия, которые могут причинить вред представителям или имуществу Исполнителя, а также представителям или имуществу прочих пользователей ЦОД Исполнителя.

- При работе в помещении ЦОД Исполнителя разрешается проводить работы исключительно с Оборудованием Заказчика. Запрещается работать с оборудованием других пользователей ЦОД Исполнителя, а также с общим оборудованием ЦОД Исполнителя.

- Запрещается вносить изменения в режим функционирования инженерных систем ЦОД Исполнителя.

- При нахождении на территории Исполнителя необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, в особенности правила техники безопасности при работе с электрическим оборудованием в помещении ЦОД Исполнителя.

- Запрещается оставлять тару или запасные части к оборудованию в помещении ЦОД Исполнителя. Для хранения тары и ЗИП на территории Исполнителя предусмотрены специальные шкафы и склад.

Подписи сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №14

к Договору № ______________

от «___»__________2015г.

Форма Акта о недоступности Услуги

======================================================================

Акт о недоступности Услуги №___ от ___

____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и АО "Атомэнергопроект", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора Егорова Леонида Валентиновича,  действующего на основании  Доверенности от 17.11.2014 г., удостоверенной нотариусом города Нижнего Новгорода Табаковой Т.И. по реестру № 1-4238, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, удостоверяют, что:

- _______ «__» _________ 20__ года в СТП Исполнителя была зарегистрирована заявка о недоступности Услуги ___________, предоставляемой согласно Заказу №__ от «___» _______ 20__года.

- _______ «__» _________ 20__ года данная недоступность была устранена, и с данного момента Услуга предоставляется Заказчику в соответствии с Договором и в полном объеме.

- Время недоступности Услуги ______________ по данному случаю недоступности составляет ___ минут.

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: ___________________ ___________________ ______________ /___________/ м.п. |
| --- | --- |

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №15

к Договору № ________

от «___» _________ 2015г.

ФОРМА

АКТ

приема-сдачи работ

по  Договору №______________

от  ____________

«___» ____________ 20____ г.

АО «Атомэнергопроект», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора Егорова Леонида Валентиновича,  действующего на основании  Доверенности от 17.11.2014 г., удостоверенной нотариусом города Нижнего Новгорода Табаковой Т.И. по реестру № 1-4238, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании _______, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что Исполнитель произвел работы по подключению оборудования Заказчика к сети Исполнителя по  договору № _______  от ______________ и надлежащим образом сдал, а Заказчик принял выполненную работу.

Отметить один из нижеследующих пунктов:

- Заказчик удовлетворен качеством выполненных монтажных работ

___________________________________________________________________________________

(Пожелания, если имеются)

- Заказчик имеет замечания по результатам выполненных монтажных работ

____________

____________

(Перечень замечаний)

3. Стоимость выполненных работ, в соответствии с Договором, составляет ____________________

(	) рублей 	 копеек, в т.ч. НДС 18%  _________________

(	) рублей  ____копеек.

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: ___________________ ___________________ ______________ /___________/ м.п. |
| --- | --- |

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №16

к Договору № ________

от «___» _________ 2015г.

Техническое задание на оказание услуг

Предмет закупки: «Оказание Услуг по размещению оборудования Заказчика в помещении ЦОД Исполнителя с обеспечением его функционирования, сохранности и защиты от несанкционированного физического доступа.»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

Услуга по размещению оборудования Заказчика в помещении ЦОД Исполнителя с обеспечением его функционирования, сохранности и защиты от несанкционированного физического доступа.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1 Услуга по размещению оборудования Заказчика в помещении ЦОД Исполнителя с обеспечением его функционирования, сохранности и защиты от несанкционированного физического доступа в составе: - Обеспечение условий для функционирования одной серверной стойки с максимальным энергопотреблением на стойку от 7 кВт с возможностью увеличения до 25кВт, в том числе: - подготовка стойко-мест (подведение кабелей питания и сетевых кабелей); - оплата за размещение в машинном зале; - оплата за электропитание стойки (не менее чем два электроввода). - Возможность организации дополнительного периметра физической безопасности зоны размещения стоек: каркас алюминиевый усиленный или стальной, наполнение - стальная сетка, сваренная во всех перекрестиях, с размером ячейки не более 50х50мм, толщина прутка не менее 5мм. Ограждение сплошное: от чернового пола до чернового потолка, крепление к полу, потолку, стенам. Ширина дверного проема 1000мм. На дверь установить механический замок 3-го класса по взломостойкости. - Возможность обеспечение дополнительной физической безопасности для стоек: датчики открытия передней и задней дверей, контроллер. - Аренда и получение доступа к выделенной системе видеонаблюдения за стойками. - Обеспечение удаленного мониторинга сотрудниками Заказчика основных климатических параметров (t, H) и параметров системы электроснабжения на уровне стойки (I, U, W) или их уведомления в случае выхода заданных параметров за указанные пределы. - Обеспечение соединительных линий до стоек Заказчика на всех объектах, указанных в п. 2.2 - Обеспечение отказоустойчивого доступа для систем Заказчика в сеть Интернет пропускной способностью 100Мбит/с в рамках одного ЦОД. - Услуги по миграции информационных систем Заказчика (real-time система)

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

- Обеспечение условий для функционирования стандартной серверной стойки (ширина – 600мм) с максимальным энергопотреблением от 7 кВт – 1шт. - Обеспечение дополнительной физической безопасности стойки 42U, датчики открытия передней и задней дверей, контроллер – 1 шт. - Аренда и получение доступа к выделенной системе видеонаблюдения за одним стойко-местом – 1 шт. - Обеспечение удаленного мониторинга основных климатических параметров и параметров системы электроснабжения на уровне стойки – 1 шт. - Обеспечение отказоустойчивого доступа для систем Заказчика в сеть Интернет пропускной способностью 100Мбит/с в рамках одного ЦОД.

Подраздел 2.3 Место оказания услуг

Услуги размещения должны оказываться по адресу арендуемой площадки.

Подраздел 2.4 Сроки оказания услуг

Услуги оказываются в течение 12 месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Основные требования предоставляемым услугам

В таблице 1 представлены основные требования к политикам обслуживания. Таблица 1. Основные политики обслуживания ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА; Сервис-менеджер Исполнителя - со стороны Исполнителя назначается Сервис-менеджер для контроля предоставления услуг с учетом обязательств по соглашению между Исполнителем и Заказчиком. Сервис-менеджер Исполнителя отвечает перед Заказчиком за выполнение Соглашения об уровне предоставления услуг. Сервис-менеджер Заказчика - со стороны Заказчика назначается Сервис-менеджер (сотрудник Заказчика), который является ответственным лицом за контроль предоставления услуг Исполнителем. Сервис-менеджер Заказчика обеспечивает должное выполнение обязанностей Заказчика по участию в предоставлении услуг (согласование обращений, прием отчетов, подписание актов и т.д.).. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА УСЛУГАМИ; Все Инциденты и Запросы на обслуживание (далее Обращения) в рамках сервисного обслуживания, должны направляться пользователями Заказчика в Дежурную службу Исполнителя одним из следующих способов: по телефону: +7 (ХХХ) ХХХ-ХХХХ; по электронной почте: e-mail@domain.com. В таблице 2 предоставлены требования к общим параметрам услуг. Таблица 2. Требования к общим параметрам услуги НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ; Услуги по размещению оборудования. ЗАКАЗЧИК. ИСПОЛНИТЕЛЬ; ИСПОЛНИТЕЛЬ. ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ; Начало оказания услуг:; « » 2015 года. Окончание оказания услуг:; « » 2017 года. ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕРВ.-МЕНЕДЖЕР; От Исполнителя:; Фамилия Имя Отчество. От Заказчика:; Фамилия Имя Отчество. СОСТАВ РАБОТ ПО УСЛУГАМ И ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ; Наименование работ:; Режим:. Предоставление стойко-мест для размещения оборудования; 7 x 24. Прием, регистрация и обработка обращений по телефону или электронной почте и их последующая маршрутизация; 7 x 24. Предоставление ежемесячных отчетов по услугам; Раз в месяц. ПОКАЗАТЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ; Уровень доступности по Соглашению об уровне обслуживания (SLA) - 99,982%, штрафные санкции за простой сверх заданного уровня.. ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ; Приоритет «Стандарт». Время решения (час). 24.

Подраздел 3.2 Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования.

- До момента размещения оборудования и начала оказания услуг Размещения Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Рабочий проект, содержащий информацию, необходимую для размещения Оборудования Заказчика, такую как: - место размещения серверных стоек с Оборудованием; - максимальное энергопотребление каждой серверной стойки; - тип и количество электрических разъемов, подводимых к каждой серверной стойке; - тип и количество информационных розеток (Ethernet, FC), подведенных к каждой серверной стойке, а также схему коммутации информационных розеток между серверными стойками; - тип, количество и способ коммутации информационных розеток для взаимодействия с площадками Заказчика.

Подраздел 3.3 Требования к площадке размещения

- Площадка должна соответствовать по всем техническим характеристикам уровню надежности Tier III (по классификации Uptime Institute). - Участник, подтверждая уровень качества сервиса, предлагаемого ЦОД, должен представить заключение о соответствии уровню надежности Tier III от компании Uptime Institute или другой международной специализированной аудиторской организации. - Расположение площадки: в Москве, в пределах ЗАО, СЗАО, САО, СВАО, ВАО столицы; - Возможность круглосуточного доступа в ЦОД для прохода и завоза/вывоза оборудования; - Нагрузочная способность на перекрытия - не менее 1200 кг на квадратный метр; - В машинных залах ЦОД должны отсутствовать трубы тепло- и водоснабжения, канализации; - Стены машинных залов ЦОД не должны соприкасаться с наружными стенами здания; - В здании ЦОД должна быть организована зона погрузки/разгрузки оборудования. Зона должна позволять производить разгрузку грузовых автомобилей с длиной кузова до 9 м. В случае размещения ЦОД не на первом этаже здания для подъема оборудования должен быть предусмотрен лифт. Требования к лифту: грузоподъемность – не менее 2,5 т, размеры кабины – не менее 2,5х2х2,5 м (ШхГхВ). Должа быть обеспечена возможность доставки и разгрузки с последующей установкой в помещении ЦОД заполненных стоек или оборудования в специализированных стойках с массой до 2000 кг; - Должны быть доступны два разных пути подвоза оборудования к зданию ЦОД; - Должны быть доступны два разных пути перемещения оборудования в ЦОД в стойках от грузовой машины до места установки стойки в машинном зале с учетом вышеизложенных требований к каждому пути перемещения; - Высота помещений машинного зала от перекрытия до перекрытия – 5,2 м (от фальшпола до фальшпотолка – 2,6 м) - Пути доставки оборудования должны обеспечить проемы не менее 1,5х2,4м (ШхВ) на всем пути следования оборудования; - На пути следования оборудования должны отсутствовать перепады высоты более 3мм на 1м длины, пандусы и т.п. Все пороги на дверях на пути следования оборудования должны быть съемными; - Должна быть обеспечена возможность акклиматизации оборудования – хранения оборудования в заводской упаковке в непосредственной близости от машинного зала в течение 24 часов при температуре 25+-5 градусов Цельсия и относительной влажности 50+-30%; - Высота помещений машинного зала от самой нижней точки (поверхности канала, оборудования, строительной конструкции) не менее 2,25 метра; - Не допускается наличие окон на наружных стенах в машинном зале; - Не допускается расположение машинного зала в подвале; - Слаботочная кабельная система в машинном зале должна проходить в потолочных лотках над монтажными стойкам с активным оборудованием - Подвод питания к монтажным стойкам по территории машинного зала должен быть выполнен по потолочным лоткам над стойками с оборудованием, при необходимости должна быть обеспечена возможность подвода питания с нижней части сервера; - Магистральные трубы системы кондиционирования должны находиться в выделенных помещениях, отдельно от машинного зала с активным оборудованием, отдельно от электрощитов подачи электропитания.

Подраздел 3.4 Требования к надежности ЦОД

- В ЦОДе должны присутствовать: - промышленная система кондиционирования и вентиляции (согласно СНиП 2.04.05-86); - система автоматического пожаротушения (согласно ГОСТ 12.1.004-76.ССБТ); - электростатическая защита помещения (обычно полы с антистатическим покрытием, согласно ГОСТ 12.4.124-83, СН-2152-80 и СанПиН-2.2.2.542-96); - Должно быть организовано круглосуточное дежурство высококвалифицированных инженеров и администраторов сети, обслуживающих инженерные системы ЦОД. - Уровень доступности ЦОД должен быть не менее 99,982%.

Подраздел 3.5 Требования к услугам, предоставляемым ЦОД

- Размещение оборудования операторов и корпоративных заказчиков в серверных шкафах (collocation) глубиной не менее 1070 мм, возможность установки стоек нестандартных габаритов (шириной до 1 метра, глубиной до 1,2 метра), свободное сервисное пространство с фронтальной стороны стоек не менее 1200 мм, с тыльной стороны не менее 840 мм, а также оборудования в собственных стойках Заказчика; - Предоставление клиенту возможности прокладки собственной ВОЛС, линий связи в ЦОД двумя независимыми трассами; - Возможность предоставления исполнителем ВОЛС в составе услуг ЦОД; - Наличие в здании ЦОД кухонного помещения, доступного к посещению в режиме 24х7. Оснащение: холодильник, микроволновая печь, мойка с холодной и горячей водой, питьевая вода, чайник, кофе-машина, мебель для приема пищи; - Возможность аренды офисных помещений для размещения персонала Заказчика (до 10 человек) в здании ЦОД. Офисные рабочие места должны быть оснащены мебелью, электропитанием, системой кондиционирования. По требованию – стационарным телефоном, выходом в интернет. - Возможность предоставления Заказчику пространства для хранения ЗИП в непосредственной близости с машинным залом; - Предоставление Заказчику круглосуточной возможности ввоза/вывоза оборудования, а также услуги по погрузке/разгрузке; - Возможность предоставления услуги масштабирования вычислительной инфраструктуры Заказчика за счет ресурсов виртуального центра обработки данных на «облачной» платформе с возможностью аренды: виртуальных серверов, виртуальных рабочих мест, виртуальных сетей, программного обеспечения.

Подраздел 3.6 Требования к процедуре миграции

- Участник должен обеспечить непрерывную работу информационных систем Заказчика при переезде на новую площадку. В рамках данного условия, Участник должен предоставить детализированный план переезда и необходимые для этого ресурсы (включая субподрядные); - На время переезда Участник должен предоставить оборудование для функционирования информационных систем Заказчика. Миграция информационных систем Заказчика на предоставленное оборудование и обратно должна быть выполнена силами Участника. При этом, в процессе переезда, простоя информационных систем Заказчика не должно быть; - Участник должен предоставить документальное подтверждение возможности сохранения имеющейся номерной базы Заказчика (белые IP-адреса).

Подраздел 3.7 Доступные телекоммуникационные ресурсы

- Подтвердить факт открытости для присутствия провайдеров на площадке ЦОД, предоставить перечень провайдеров, которые уже предоставляют свои услуги; - Исполнитель должен быть готов по требованию Заказчика предоставлять услуги связи на территории ЦОД; - Наличие не менее 2-х независимых оптоволоконных каналов связи с московскими коммутационными центрами ММТС 9 и ММТС 10; - Присутствие не менее 5-ти оптических вводов российских операторов связи; - Наличие точки взаимного обмена IP-трафиком Московский Internet Exchange (MSK-IX), либо через присутствующих на площадке операторов связи.

Подраздел 3.8 Безопасность и контроль доступа

- Наличие контрольно-пропускного пункта при входе в дата-центр; - Система безопасности и автоматизированного контроля доступа с хранением истории доступа не менее 90 суток; - Круглосуточно охраняемые помещения и охраняемую территорию, на которой находится ЦОД и обеспечивающие системы (РТП, ДГУ); - Система видеонаблюдения внутри, снаружи ЦОД с хранением информации с камер не менее 90 суток; - Система разграничения физического доступа в технологические помещения ЦОД на базе идентификации (магнитного пропуска) и двухфакторной аутентификацией; - Контроль доступа со стороны охраны и дежурной смены, регламент доступа; - Установка по желанию клиента дополнительных средств безопасности; - Возможность ограждения стойко-мест с организацией контроля доступа на системе, размещенной в зоне ответственности Заказчика. Подрядчик не должен иметь возможности вносить изменения в режим работы данной системы контроля доступа; - Инженеры Подрядчика не должны иметь возможности получить доступ к оборудованию Заказчика или СКС внутри ограждения при обслуживании инженерных систем ЦОД; - Не менее 4 периметров визуального контроля доступа к оборудованию Заказчика и инженерным системам ЦОД; - Не менее 3 периметров контроля доступа к оборудованию Заказчика и инженерным системам ЦОД; - Доступ Заказчика далее 1 периметра контроля доступа – только в сопровождении сотрудников ЦОД для всех Заказчиков; - Возможность доступа в ЦОД персонала Заказчика в режиме 24/7/365; - В ЦОД должна быть реализована схема зонирования по типам подсистем для исключения или минимизации доступа инженерных служб в машинный зал и склад с оборудованием заказчиков. Электрощитовые, кондиционеры, прочие инженерные подсистемы ЦОД должны быть вынесены в отдельные (от машинного зала) помещения ЦОД. Доступ в помещения ЦОД должен обеспечиваться системой контроля и управления доступом с использованием магнитных пропусков и двухфакторной аутентификацией.

Подраздел 3.9 Электроснабжение

- Отсутствие единой кнопки экстренного отключения электропитания ИТ нагрузки; - Для системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ) должно быть предусмотрено питание в нормальном режиме от двух независимых вводов и разных городских подстанций с устройством АВР, а при отсутствии напряжения на внешних вводах от системы гарантированного электроснабжении (СГЭ); - Электропитание оборудования ЦОД должно быть выполнено от ИБП, построенного по системе резервирования 2N; - Наличие действующего договора на обслуживание ИБП и ДГУ; - Наличие действующего договора на поставку топлива для ДГУ в течение 5 часов с момента заказа; - ДГУ должны быть зарезервированы по схеме, как минимум N+1; - Группа ДГУ должна: - постоянно находиться в режиме ожидания и принимать всю рабочую нагрузку в течение 5 минут с момента отключения питания на внешних вводах; - быть обеспечена запасом дизельного топлива с резервированием (не менее двух ёмкостей и независимых путей подвода топлива к ДГУ от каждой ёмкости); - быть обеспечена запасом топлива на срок не менее 24 часов работы при полной нагрузке с возможностью дозаправки без прерывания работы, с учетом неприкосновенности резервного запаса топлива в резервной ёмкости. - иметь возможность выполнения роли основного источника питания. - Емкости с топливом, объемом свыше 1м³, не должны располагаться в одном здании с ЦОД; - Емкости батарей ИБП должно быть достаточно для двукратного переключения на ДГУ с учетом дополнительного запаса 5 минут, но не менее 15 минут; - Оборудование Заказчиков должно быть обеспечено бесперебойным питанием от двух линий, каждая из которых оснащена выделенным ИБП, рассчитанным на полную мощность подключаемого оборудования; - Электроснабжение каждой стойки в машинном зале должно осуществляться по двум независимым линиям, питающимся от разных трансформаторов и независимых групп ИБП.

Подраздел 3.10 Кондиционирование

- Наличие системы прецизионного кондиционирования с уровнем резервирования не ниже N+1. - Система кондиционирования должна быть подключена к системе гарантированного электроснабжения, с разделением питающей сети серверного и холодильного оборудования во избежание наведения электрических помех от электромоторов в цепях питания серверов. - Система кондиционирования должна обеспечивать поддержание рабочей температуры в диапазоне от 20 до 24 градусов Цельсия и влажности от 40 до 60%, точку росы не более 15 градусов Цельсия, скорость изменения температуры не более 5 градусов Цельсия в час. - Система кондиционирования должна обеспечивать работоспособность с резервированием при температуре наружного воздуха до +37 градусов Цельсия. - Охлаждение оборудования должно осуществляться через отверстия в фальшполу, удаление горячего воздуха из машинного зала должно осуществляться через объем за пространством фальшпотолка, либо с помощью других методов изоляции холодных и горячих потоков воздуха, гарантирующих отсутствие перемешивания воздуха между холодным и горячим коридорами. Должны быть организованы холодный и горячий коридоры. - Пространство под фальшполом и за фальшпотолком машинного зала не может быть использовано для прокладки кабельных трасс электросистем или СКС. В данном пространстве допускается размещение только оборудования системы пожаротушения. - Защита объема машинного зала от возможного вредного воздействия компонентов хладоносителя (фреоны, гликоли и т.п.) в случае разгерметизации системы кондиционирования. - Глубина фальшпола должна быть не менее 1,2 метра для обеспечения защиты активного оборудования машинного зала в случае аварии системы охлаждения. - Система кондиционирования должна обеспечивать возможность размещения и эксплуатации стоек с потребляемой мощностью до 20 кВт. - При пропадании внешнего питания, обеспечивать непрерывную подачу холодного воздуха в машинном зале.

Подраздел 3.11 Система пожарной безопасности

- Наличие автоматической системы газового пожаротушения со световой и звуковой сигнализацией; - Наличие в машинном зале датчиков раннего обнаружения задымления (газоанализаторов); - Выпуск ОТВ в машинных залах и технологических помещениях (например, помещениях с ИБП) должно осуществляться в трех объемах: - под фальшполом - в основном объеме - за фальшпотолком; - Срабатывание системы пожаротушения не должно выводить из строя размещенное и не поврежденное пожаром оборудование. - Аспирационная система пожарной сигнализации - система пожарной сигнализации с активным забором воздуха из зоны горячего коридора машинного зала и фильтром предварительной очистки анализируемого воздуха. - Присутствие на площадке дежурной смены пожарной бригады из не менее чем двух человек, в режиме 24х7х365. Прибытие сотрудника пожарной бригады к месту возгорания в течение 1 (одной) минуты с момента срабатывания сигнала «Пожар», в специальной защитной одежде пожарных и соответствующими средствам индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре. - Количество расчетных пожаров - не менее двух. Система пожаротушения должна обеспечивать возможность тушения любого защищаемого объема два раза подряд без необходимости промежуточного обслуживания и дозаправки.

Подраздел 3.12 Техническое обслуживание и поддержка

- Круглосуточный мониторинг систем обеспечения ЦОД (инженерных систем); - Наличие автоматизированной системы диспетчеризации и управления для сбора оперативной и статистической информации о работе инженерных систем и технологического оборудования. - Возможность оповещения в случае сбоя в работе инженерных систем ответственных работников Заказчика посредством электронной почты и СМС.

Подраздел 3.13 Информационная безопасность

Требования к средствам информационной безопасности: - Возможность разделения информационной среды Заказчика в рамках виртуальной платформы на несколько независимых виртуальных сетей. - Возможность управления доступом к виртуальным сетям по любым портам и протоколам; - Возможность объединения серверов виртуальной платформы в одну виртуальную частную сеть (VPN) с локальными серверами Заказчика; - Доступ к функциям API управления «облаком» должен быть аутентифицирован таким способом, чтобы не допускать компрометации системы безопасности даже при использовании безопасных транспортных протоколов, таких как HTTPS; - Для доступа к функциям API управления «облаком» должен применяться протокол HTTPS. Сертификаты должны быть подписаны доверенными центрами сертификатов; - Доступ к виртуальным машинам должен осуществляться посредством протокола SSH с аутентификацией по ключам. Виртуальная платформа должна позволять создавать и удалять такие ключи, а также обеспечивать доступный из виртуальной машины механизм для доставки публичных ключей в виртуальную машину в процессе её загрузки; - Возможность организации защищенного доступа к серверам ИТ-системы с использованием протокола IPSEC; - Возможность назначения или удаления внешних IP-адресов при помощи «облачной» платформы; - Наличие встроенного в виртуальную платформу межсетевого экрана;

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Конечный результат оказанных услуг либо, в случае отсутствия конкретного результата (услуги перевода, юридические услуги), указать условия удовлетворения потребности заказчика в результате проведения процедуры закупки Конечным результатом является: - Обеспечение условий для функционирования стандартной серверной стойки (ширина – 600мм) с максимальным энергопотреблением от 7 кВт – 1шт. - Обеспечение дополнительной физической безопасности стойки 42U, датчики открытия передней и задней дверей, контроллер – 1 шт. - Аренда и получение доступа к выделенной системе видеонаблюдения за одним стойко-местом – 1 шт. - Обеспечение удаленного мониторинга основных климатических параметров и параметров системы электроснабжения на уровне стойки – 1 шт. - Обеспечение оптических волокон до стоек Заказчика на всех объектах. - Обеспечение отказоустойчивого доступа для систем Заказчика в сеть Интернет пропускной способностью 100Мбит/с в рамках одного ЦОД. - Обеспечении миграции информационных систем Заказчика (real-time система) – 1 шт.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется путем подписания периодически актов сдачи-приемки оказанных услуг.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦОД | Центр обработки данных |
| 2 | РТП | Распределительная трансформаторная подстанция |
| 3 | СКС | Структурированная кабельная система |
| 4 | ДГУ | Дизель-генераторная установка |
| 5 | ПО | Программное обеспечение |
| 6 | ОС | Операционная система |
| 7 | ИБП | Источник бесперебойного питания |
| 8 | СБЭ | Система бесперебойного электроснабжения |
| 9 | СГЭ | Система гарантированного электроснабжения |
| 10 | АВР | Автоматический ввод резерва |
| 11 | ОВ | Оптическое волокно |
| 12 | ВОК | Волоконно-оптический кабель |
| 13 | СХД | Система хранения данных |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | количество страниц |
| --- | --- | --- |
| Приложение 1 | Таблицы технических характеристик | 3 |

Приложение №1 к техническому заданию

Таблицы технических характеристик

| № | Основные контролируемые технические параметры (ОТП) |
| --- | --- |
| 1 | Температура воздуха на входе в стойку со стороны холодного коридора по центру стойки на высоте 1,5 метра от уровня фальшпола - 22+-2 градуса Цельсия |
| 2 | Влажность воздуха на входе в стойку … - 50+-10 процентов |
| 3 | Наличие чистого электропитания по крайней мере по одному вводу в каждой ИТ-стойке |
| 4 | Полная работоспособность систем: видеонаблюдения, пожаротушения, контроля и управления доступом, мониторинга и управления инженерными системами |

| Показатель | Кол-во, всего | Кол-во, резерв | Схема резервирования | Возможность электрической изоляции основного или резервного без влияния на ОТП (по каждому пункту, 1-2-3-4, да/нет) | Возможность физической изоляции основных или резервных без влияния на ОТП(по каждому пункту, 1-2-3-4, да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрический ввод | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Панель РП (ВРУ) | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Распред линии до трансформаторов | 8 | 4 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Трансформаторы | 8 | 4 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Распред линии от трансформаторов до АВР ДГУ | 8 | 4 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| АВР ДГУ | 8 | 4 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| ДГУ | 7 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Распред устройства ДЭС | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Щит собственных нужд ДЭС | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Топливные баки ДЭС с обвязкой (насосы, клапаны) | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Трубопроводы системы топливоснабжения | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Информационная шина ДЭС | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Распред линии от РП ДЭС до АВР ДГУ | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| ГРЩ | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Респред линии от ГРЩ до ИБП | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| ИБП машинных залов | 32 | 16 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Распред щиты БП | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Распределительные и групповые линии от РЩ БП до потребителей | 2 | 1 | 2N | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Чиллер | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Линии питания чиллеров | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Сухая градирня | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Линии питания сухих градирен | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Насосы внутреннего контура охлаждения | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Линии питания насосов внутреннего контура охлаждения | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Насосы внешнего контура охлаждения | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Линии питания насосов внешнего контура охлаждения | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Шкафные кондиционеры машзалов | 64 | 16 | N+4 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Линии питания шкафных кондиционеров машзалов | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Машины системы охлаждения ИБП | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Трубопроводы внутреннего контура охлаждения | 2 | 1 | 2х Ring | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Трубопроводы внешнего контура охлаждения | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Теплообменные аппараты | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Накопительные баки охлажденного теплоносителя | 4 | 1 | N+1 | ДА-ДА-ДА-ДА | ДА-ДА-ДА-ДА |

| Показатель | Возможность |
| --- | --- |
| Наличие АВР по высокой стороне | ДА |
| Возможность переключения на питание от ДГУ без влияния на ОТП (по каждому пункту, 1-2-3-4, да/нет) | ДА-ДА-ДА-ДА |
| Наличие бесперебойного питания основных чиллеров (либо наличие накопительного бака охлажденного теплоносителя) | ДА (Накопитель) |
| Наличие бесперебойного питания основных фанкойлов и насосов системы холодоснабжения | ДА |
| Запас топлива при полной мощности ЦОД (без учета резерва) не менее 24 часов | ДА |
| Возможность физической изоляции любого элемента запорной арматуры внутреннего и внешнего контуров системы холодоснабжения | ДА |
| Авария на системе пожаротушения (в т.ч. полное выключение системы пожаротушения) не влияет на ОТП (по каждому пункту, 1-2-3-4, да/нет) | ДА-ДА-ДА-ДА |

| Показатель | Возможность |
| --- | --- |
| Круглосуточная доступность ЦОД для прохода и завоза/вывоза оборудования. | ДА |
| Аварийные возможности ввоза/вывоза оборудования в ЦОД в случае: блокировки въездных ворот, разгрузочно-погрузочной зоны, поломки лифта. | ДА |
| Выгрузка оборудования из машины (или с погрузчика) производится на уровень фальшпола машинных залов первого этажа и/ или уровень пола лифта. Лифт прибывает на уровень фальшпола машинных залов этажей. Нет необходимости наклонять оборудование или перемещать по наклонному пандусу. | ДА |
| Подвод электричества к стойкам осуществляется кабелем и розеткой с учётом индивидуальных требований заказчика. | ДА |
| Оборудование технологического кондиционирования машинных залов, оборудование электрощитов и ИБП находятся в отдельных от машинных залов помещениях. | ДА |
| Доступ во всех помещения ЦОД контролируется СКУД, разделенной на зоны доступа, согласно должностных обязанностей сотрудников ЦОД. | ДА |
| В помещениях ЦОД работает "гостевой" Wi-Fi доступ в интернет. | ДА |
| В ЦОД имеется комната с временными местами для работы персонала заказчика к которым могут быть скоммутированы UTP соединения от стоек заказчика. | ДА |
| В ЦОД круглосуточно находятся дежурные смены: охраны, инженеров АХС (по инженерным системам), дежурных инженеров ЦОД (поддержка ИТ, "remote hands", обеспечение доступа заказчиков), пожарного поста. Каждая смена состоит из, как минимум, двух человек круглосуточно. | ДА |
| Система видеонаблюдения ведёт запись по всему зданию ЦОД и в машинных залах. Видеозаписи хранятся 30 дней и доступны по запросу. | ДА |
| Система мониторинга инженерных систем регистрирует историю всех основных параметров, в том числе: температуру холодного коридора, влажность, напряжение итп. История изменения параметров доступна в случае спорных ситуаций. | ДА |
| В здании ЦОД доступно помещение для приёма пищи, имеется доступ к чаю, кофе, вендинг-автомату с продуктами. | ДА |
| Доступ представителей заказчика в ЦОД осуществляется только по заявкам (письменным, e-mail) с уведомлением ответственных лиц заказчика. | ДА |
| Доступ в машинные залы представителей заказчика осуществляется только в сопровождении дежурных инженеров ЦОД. | ДА |
| Возможность тестирования оборудования до перемещения в машинный зал в непосредственной близости от машинного зала, наличие в непосредственной близости от машинного зала промышленных разъемов питания типа IEC309 1ф и 3ф. | ДА |

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение №17

к Договору № ________

от «___» _________ 2015г.

Договор________

о конфиденциальности и неразглашении информации

_________________                                                                «_____»__________201_г.

(место заключения)

______________________, именуемое в дальнейшем «Передающая сторона», в лице

_______________________________________________, действующего на основании

_________________, с одной стороны и ______________________________________,

именуемое в дальнейшем «Принимающая сторона», в лице_____________________

________________________________, действующего на основании_______________,

с другой стороны, а вместе по тексту – «Стороны», заключили настоящий договор,  
          именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Поскольку Передающая сторона является обладателем информации, составляющей её коммерческую тайну, а Принимающая сторона имеет намерение сотрудничать с Передающей стороной в рамках предполагаемых к заключению договоров, предметом настоящего Договора является порядок, условия передачи Передающей стороной, получения и использования Принимающей стороной информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны.

1.2.  Информация, составляющая коммерческую тайну, фиксируется Передающей стороной на материальном носителе (документ, данные на носителе информации для компьютеров или в ином виде, по договорённости Сторон). На материальном носителе Передающей стороной проставляется гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного наименования её обладателя, места его нахождения и иных реквизитов, необходимых для идентификации носителя, что в совокупности является необходимым и достаточным условием для распространения на информацию, зафиксированную на таком носителе, условий настоящего Договора.

1.3.  Содержание информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, передаваемой Принимающей стороне в устной форме в ходе совещаний, переговоров, консультаций, рабочих встреч и т.п. (в дальнейшем именуемых «Совещание»), фиксируется в протоколе, который подписывается всеми участниками Совещания. Об обсуждении вопросов, составляющих коммерческую тайну, участники Совещания предупреждаются представителем Передающей стороны перед его началом, и ни один из участников не имеет права отказаться от подписания Протокола.

- Передача информации, составляющей коммерческую тайну.

2.1. Право принятия решения на передачу информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит Передающей стороне.

- Использование Информации, составляющей коммерческую тайну.

3.1. Принимающая сторона вправе использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, только для выполнения заключённых с Передающей стороной договоров (об оказании услуг  о выполнении работ, кредитования, проведения аудита и т.п. – оставить нужное).

Ни при каких обстоятельствах Принимающая сторона не может использовать полученную ею от Передающей стороны информацию, составляющую коммерческую тайну, для деятельности, направленной на извлечение прибыли, кроме как предусмотренной договорами с Передающей стороной.

3.2.  Принимающая сторона обязуется принять все разумные и достаточные меры, чтобы не допустить несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, или её передачи третьим лицам с нарушением условий настоящего Договора, а также организовать контроль за соблюдением этих мер.

3.3. Право раскрытия переданной информации, составляющей коммерческую тайну, и снятия грифа «Коммерческая тайна» с материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, принадлежит исключительно Передающей стороне.

3.4. Принимающая сторона обязана в минимально короткий срок с момента обнаружения признаков несанкционированного доступа третьих лиц к информации, составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, уведомить об этом Передающую сторону и принять  все возможные меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа.

3.5.   Передающая сторона соглашается и признаёт, что Принимающая сторона вправе изготавливать достаточное количество копий материальных носителей информации, составляющей коммерческую тайну, для лиц, указанных в пункте 3.6 настоящего Договора.

3.6. Принимающая сторона вправе сообщать информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, своим работникам, имеющим непосредственное отношение к выполнению работ по договорам с Передающей стороной после подписания настоящего договора, и в том объёме, в каком она им необходима для реализации условий договоров.

3.7.  Принимающая сторона обязуется допускать к местам хранения, обработки и использования информации, составляющей коммерческую тайну, Передающую сторону.

Передающая сторона в случае выявления нарушения требований охраны конфиденциальности информации, составляющей её коммерческую тайну, вправе запрещать или приостанавливать обработку такой информации, а также требовать немедленного возврата или уничтожения полученных носителей информации, составляющей коммерческую тайну.

Требования и указания Передающей стороны, касающиеся порядка охраны конфиденциальности информации, составляющей её коммерческую тайну, подлежат незамедлительному исполнению, если они изложены в письменном виде и вручены Принимающей стороне.

3.8. Принимающая сторона имеет право предоставлять информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Принимающая сторона обязуется уведомлять Передающую сторону о каждом таком факте предоставления информации, составляющей коммерческую тайну, представителям органов государственной власти, следствия и судопроизводства, в течение одного рабочего дня после наступления такого события.

Обязательства Принимающей стороны по обеспечению конфиденциальности не  
       распространяются на информацию, полученную от Передающей стороны в случаях  
       если:

- она была известна на законном основании Принимающей стороне до заключения  
       настоящего Договора;

- становится публично известной  в результате любых действий Передающей стороны,

умышленных или неумышленных, а равно бездействия Передающей стороны;

- на законном основании  она получена Принимающей стороной от третьего  лица без 
       ограничений на её использование;

- она получена из общедоступных источников с указанием на эти источники;

-  информация раскрыта для неограниченного доступа третьей стороной.

3.9. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон до даты прекращения  действия настоящего Договора предусматривается следующий порядок охраны информации, составляющей коммерческую тайну:

а)   при реорганизации:

- уведомление второй Стороной о факте реорганизации;

- возврат по требованию Передающей стороны или её правопреемника информации,  
       составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, на всех материальных           
       носителях Передающей стороне или её правопреемнику;

б)  при ликвидации:

-   возврат информации, составляющей коммерческую тайну, на всех  носителях (в  
       том числе изготовленных Принимающей стороной в соответствии с  
       настоящим Договором) Передающей стороне.

3.10. Принимающая сторона обязана сохранить конфиденциальность информации,         
       составляющей коммерческую тайну Передающей стороны, до прекращения действия  
       режима коммерческой тайны в отношении данной информации, в том числе в период 
       после прекращения действия режима коммерческой тайны в отношении данной         
       информации, в том числе в период после прекращения действия настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон.

Принимающая сторона, допустившая разглашение информации, составляющей  
       коммерческую тайну Передающей стороны, или её передачу (предоставление)  
       третьим лицам с нарушением условий настоящего Договора, в том числе в результате  
       неумышленных, ошибочных действий или бездействия, несёт ответственность в 
       соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить 
       убытки Передающей стороны.

5.  Прочие условия.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в  
       течение________ лет с момента последней передачи информации, составляющей 
       коммерческую тайну.

5.2.  Настоящий Договор подлежит юрисдикции и толкованию в соответствии с  
       законами Российской Федерации.

5.3. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение  
       допускается по соглашению Сторон. Любые дополнения или изменения, вносимые в  
       настоящий Договор, рассматриваются Сторонами, оформляются дополнительным 
       соглашением  и вступают в силу с даты его подписания Сторонами, если иное не  
       будет указано в таком дополнительном соглашении.

5.4.  Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора  
       или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения  
       или недействительности, подлежат разрешению в третейском суде для разрешения 
       экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и 
       правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение третейского суда 
       является окончательным.

5.5.  Права и обязанности по настоящему договору не подлежат переуступке третьим  
       лицам без письменного согласия Сторон.

5.6.  В случае изменения юридического адреса, расчётного счёта или обслуживающего   
       банка Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

5.7.  Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную 
       силу – по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

| От Исполнителя: ___________________ ___________________ ______________ / _______________ / м.п. | От Заказчика: АО "Атомэнергопроект" Первый заместитель генерального директора ______________ /Л.В. Егоров/ м.п. |
| --- | --- |