ДОГОВОР № 
г. Димитровград                                                                           “ ____” _____________ 2011 г.

                       Открытое акционерное общество «Государственный научный центр- Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (ОАО «ГНЦ НИИАР»), именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Троянова В.М.,  действующего на основании  Устава, с одной стороны, 

и ______________________________________________________________________________, в лице __________________________________________________ , действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащую Поставщику новую, произведенную не ранее 01.06.2011г., не бывшую в употреблении, свободную от любых прав третьих лиц Электрогенераторную установку контейнерного исполнения «Энерго КД 600/400» (аналог) в количестве 2 ед., именуемую далее «оборудование»,  а Покупатель обязуется принять это оборудование и оплатить его.

1.2. Технические характеристики:
1.2.1. Комплектация электрогенераторной установки

контейнерного типа «ЭНЕРГО-КД600/400» (аналога) включает в себя:
	№ п\п
	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И

КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ
	Количество единиц в одном изделии
	ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

	1
	2
	3
	4

	1.
	Электрогенераторная установка контейнерного типа

ЭНЕРГО-КД600/400 в составе:
	1 к-т.
	

	1.1.
	Утепленный контейнер «ЭНЕРГО-К6»  из сэндвич-панелей включая следующие системы и устройства:
	1 шт.


	(ГЛУБИНА Х ШИРИНА Х ВЫСОТА) 6000х2330х2610 мм

Наружный и внутренний контуры контейнера выполнены из сэндвич-панелей с негорючим утеплителем,  герметично установленных в прочный каркас из стальной прямоугольной трубы. Толщина стен и потолка составляет 80 мм. Покрытие пола - алюминиевый рифленый лист. 
Окраска снаружи и изнутри выполнена светло-серой эмалью

По контуру контейнера вварены сквозные шпильки для подключения защитного заземления 

Предназначен для использования в районах с диапазоном рабочих температур наружного воздуха (от -40 °С до + 50 °С).

	1.1.1
	Система освещения:

· рабочее 

· аварийное 
	1 к-т.
	Обеспечивает рабочее и аварийное освещение в помещении контейнера.



	1.1.2
	Система отопления: 
	1 к-т.
	Обеспечивает поддержание необходимого теплового режима в помещении контейнера.

На базе  электрических воздухонагревателей  2,0 кВт с термостатом (2 шт.)

	1.1.3
	Система автоматической вентиляции:

· клапаны воздушные с электроприводом

· термостаты 0-30С

· вытяжной вентилятор с обратным клапаном 


	1 к-т.


	  Предназначена для поддержания заданного температурного режима внутри контейнера в период работы электроагрегата (ЭА) и в течение всего времени нахождения ЭА в горячем резерве. Вентиляция контейнера в период нахождения ЭА в работе осуществляется вентилятором первичного двигателя ЭА.

	1.1.4
	Шкаф собственных нужд и вспомогательной автоматики (ШВА):

· шкаф

· автоматические выключатели потребителей собственных нужд 

· блок промежуточных реле для сопряжения системы управления электроагрегатом и вентиляцией с системой автоматического пожаротушения.
	1 к-т.


	Обеспечивает питание потребителей собственных нужд:

· воздушные клапаны притока и выброса воздуха

· освещение 

· электроподогрев первичного двигателя

· отопление

· приборы охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения

	1.1.5
	Вводное кабельное устройство:

· вводная  мембрана 

· шкаф  с клеммниками для подключения силового кабеля нагрузки и силового кабеля сети, клеммниками для подключения кабелей мониторинга и сигнализации 

· шина заземляющих проводников.
	1 к-т
	Обеспечивает подключение силовых и контрольных кабелей, вводимых в контейнер.

	1.1.6
	Система охранно-пожарной сигнализации и устройство автоматического порошкового пожаротушения.


	1 к-т.
	Обеспечивают контроль за несанкционированным проникновением в охраняемый объем электрогенераторной установки и температурой внутри контейнера. Осуществляют автоматическое тушение пожара путем герметизации объема и распыления порошкообразного огнегасящего вещества.

	1.1.7
	Система газовыхлопа
	1 к-т.
	Компенсатор вибраций, глушитель, трубопроводы, теплоизоляция

	1.2.
	Электрогенераторная установка 
ED760/400 M номинальной мощностью 608 кВт (760 кВА) 400 В, фирмы GENELEC (Франция) с двигателем MITSUBISHI (Япония), со встроенным топливным баком 300 л
с дополнительно установленной на ней:

· электрический подогрев охлаждающей жидкости 

· топливный фильтр-водоотделитель с датчиком предельного количества воды в отстойнике
· система автоматической закачки топлива в строенный бак электрогенераторной установки

· зарядное устройство АКБ
	1 шт.


	Заправлена антифризом и маслом, укомплектована аккумуляторной батарей.

Автоматическое устройство подогрева 220 В со встроенным термостатом
Обеспечивает подачу сигнала на аварийную остановку электроагрегата при накоплении предельного количества воды в отстойнике.

	1.3.
	Шкаф автоматического 

включения резерва  ШАВР   

с панелью управления


	1 к-т.


	· Устанавливается в помещении Заказчика 
· Обеспечивает управление и защиту электроагрегата, осуществляет контроль параметров электрогенераторной установки и промышленной сети, а также индикацию электрических величин  и режимов работы. 

· Обеспечивает автоматический пуск\остановку ДГУ и перевод нагрузки с сети на электроагрегат и обратно, как при пропадании напряжения, так и при ухудшении контролируемых параметров промышленной сети. 

· Обеспечивает содержание аккумуляторной батареи при нахождении электроагрегата в режиме ожидания

· Имеет возможность реализации функций дистанционного управления и контроля с помощью компьютера, как по линиям связи, так и по GSM каналу.

· Цифровой индикатор электрических величин и временных

 параметров; 

Конструктивное исполнение

· Напольное. 

Основные элементы: 

· Металлический корпус, степень защиты IP55

· Программированный контроллер. 

· Встроенный автоматический выбор резерва  (АВР) Iн-1250 А.



	1.4
	Техническая документация
	1 к-т
	Формуляр, Инструкция по эксплуатации, Сертификат соответствия.


1.2.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕТРОАГРЕГАТА 
	Основная мощность* 
	кВА/кВт
	760/609

	Резервная мощность**
	кВА/кВт
	836/669

	Напряжение
	В
	400

	Частота тока
	Гц
	50

	Объем топливного бака
	л
	300

	Расход топлива (при 75% нагрузке)
	л/час
	118

	Габариты (ДхШхВ)
	мм
	4100×1780×2125

	Масса
	кг
	5935

	ДВИГАТЕЛЬ
	
	Mitsubishi (аналог)

	Модель
	-
	S6R2- PTAA

	Мощность
	кВт.
	645

	Частота вращения коленвала
	об/мин
	1500

	Количество цилиндров
	-
	6

	Регулятор оборотов
	-
	электронный

	Производительность вентилятора сист охл.
	м3/мин
	720

	Максимальная температура выхлопных газов
	ºC
	520

	Система охлаждения
	 
	водо-воздушная

	Подогреватель охлаждающей жидкости
	-
	электрический

	Объём масла в двигателе
	л
	84

	Расход масла на угар 
	г/кВт.ч
	0,8

	Система электрозапуска
	 
	

	Напряжение
	В
	24

	Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая)
	Ач
	2×190

	ГЕНЕРАТОР
	 
	

	Марка/модель
	 
	Stamford HCI 634G (аналог)

	Степень защиты
	 
	IP 23


	Регулятор напряжения
	 
	электронный


* – Основная мощность (номинальная) – длительная (в том числе 24 ч/сутки) непрерывная работа на переменной нагрузке. Допускается перегрузка 10% в течение 1 часа на каждые 12 часов работы установки.

** – Резервная мощность – работа на переменной нагрузке. Перегрузка не допускается. Годовое время наработки не более 500 часов                 

2. СУММА ДОГОВОРА, ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Сумма Договора составляет  12800000,00 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей с учетом НДС (18%)- 1952542,37 руб. 
2.2. Цена одной Электрогенераторной установки составляет 6400000,00 (Шесть миллионов четыреста) рублей, с учетом НДС (18%)- 976271,19 руб. 
2.3. Цена на Электрогенераторную установку включает стоимость доставки до ОАО «ГНЦ НИИАР», г. Димитровград-10 Ульяновской области.

2.4. Оплата продукции по настоящему договору производится:

2.4.1. Аванс 50% от суммы договора - в течение 10 банковский с момента заключения договора.. Окончательную оплату 50% - в течение 20 (двадцати) банковских дней от даты передачи оборудования Покупателю на складе Покупателя в г. Димитровград. На сумму аванса Поставщик направляет в адрес Покупателя счет-фактуру, оформленную в соответствии с п.5.1.ст.169 Налогового кодекса РФ. 
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Указанное в п.1.1 Договора оборудование должно быть передано Покупателю в срок до 20.12.2011г. 

3.2. Поставщик по согласованию с Покупателем может передать оборудование досрочно.

3.3. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке оборудования считается дата, проставленная на товарно-транспортной накладной, при сдаче оборудования Покупателю на складе Покупателя в г. Димитровград.

3.4. Одновременно с передаваемым оборудованием Поставщик предоставляет Покупателю накладную формы ТОРГ-12 и счёт-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями НК РФ и  постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 с последующими изменениями и дополнениями.

3.5. В счет-фактуре наименование Покупателя и Грузополучателя – ОАО «ГНЦ НИИАР».

3.6. Право собственности на продукцию и риск ее случайной гибели или ее случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи продукции уполномоченному представителю Покупателя с оформлением товарной накладной.

3.7. В случае, расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения Продавцом условий договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

3.8. В случае несвоевременного выполнения обязанности по предоставлению ОАО «ГНЦ НИИАР» счет-фактуры либо предоставление счет-фактуры, оформленного не в соответствии с требованиями НК РФ, Поставщик уплачивает ОАО «ГНЦ НИИАР» неустойку в размере 0,05% от полной суммы, на которую должен быть оформлен счет-фактура согласно условиям договора, за каждый день просрочки, начиная с даты следующей за днем, когда Поставщик был обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой, когда счет-фактура фактически был предоставлен ОАО «ГНЦ НИИАР».

3.9. Срок действия Договора: 
начало - с момента подписания;

                                              
окончание - 31 января 2012 года.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

4.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать ГОСТам, ТУ на оборудование данного типа.

4.2. Одновременно с передачей оборудования на все поставляемое оборудование должны быть переданы все необходимые документы (Полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей, наличие паспорта, руководство по эксплуатации с чертежами основных узлов, наличие схем монтажа резервной дизельной электростанции, наличие сертификата соответствия и разрешения на применение, соответствующие требованиям нормативных документов.).
4.3. Приемка оборудования Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража при СМ СССР №№ П-6 от 15.06.65 и П-7 от 25.04.66 с изменениями и дополнениями от 29.12.73 и от 14.11.74.

4.4. Срок гарантии нормальной работы оборудования устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами производителя.

4.5. Если в течение сроков гарантии оборудование окажется дефектным или некомплектным или не будет соответствовать условиям договора и будет подтверждено, что данные дефекты возникли по вине Поставщика или из-за заводского брака, то Поставщик обязуется в течении пяти рабочих дней и за свой счет устранить обнаруженные дефекты оборудования путем исправления или замены деталей оборудования доброкачественными.

4.6. При устранении недостатков оборудования посредством замены составных частей (деталей оборудования) гарантийный период на новую составную часть (деталь оборудования) в соответствии с гарантийным периодом завода-изготовителя исчисляется со дня выдачи Покупателю оборудования по окончании ремонта.

4.7. Гарантия Поставщика предоставляется при условии точного соблюдения Покупателем требований всех правил технической эксплуатации, изложенных в сервисной книжке и «Руководстве по эксплуатации».

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:

     - провести предпродажную подготовку оборудования;

     - своевременно передать Покупателю продукцию в состоянии, отвечающем условиям Договора;

5.2. Покупатель обязан:

     - принять продукцию по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

     - при установлении некачественности поступившей продукции оповестить об этом Поставщика в течение 48 часов с момента составления акта о некачественности продукции;

     -  оплатить продукцию в размерах и сроки, установленные Договором.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Поставщик и Продавец несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств, если это невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств произошло по причине войны, революции, мятежей, общенациональных забастовок, взрывов, пожаров, наводнений, производственных аварий, бурь (форс-мажорные обстоятельства). 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 10 дней с момента наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону, добивающуюся такого оправдания, права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном  законодательством порядке.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том  случае,  если  они  оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное  расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям,  предусмотренным действующим на  территории  Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр- Поставщику, два экземпляра -Покупателю.

10.2. Поставщик не вправе уступать свои обязательства и права по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия Покупателя.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ                                                                ПОСТАВЩИК

	ОАО «ГНЦ НИИАР»

433510, г.Димитровград-10, 

Ульяновская обл. Россия

р/с 407028106691100002436 в Ульяновском

отделении Сбербанка № 8588 

г. Ульяновска

кор. счет 30101810000000000602

ИНН 7302040242 КПП 730350001

БИК 047308602

ОКПО 20553876


	


Покупатель






            Поставщик



____________ /  Троянов В.М.



           ____________ /
