ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки

Изготовление и поставка оборудования системы контроля и управления вентиляции центрального щита управления (СКУ В ЦЩУ) для энергоблока №4 Белоярской АЭС по Техническим условиям ОАО «ВНИИАЭС»

Часть 1

Изготовление и поставка шкафа систем контроля и управления

вентиляции центрального щита управления по Техническим Условиям (ТУ) ОАО «ВНИИАЭС»

Москва, 2014 
Техническое задание

на изготовление и поставку шкафа СКУ В ЦЩУ для Белоярской АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ) РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные

показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование | Изготовление и поставка шкафа систем контроля и управления вентиляции центрального щита управления по Техническим Условиям (ТУ) ОАО «ВНИИАЭС» |
| 1.2 | Тип, марка, модель (аналог или эквивалент) | В соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию. (К-11 - изделия, аналогичные низковольтным комплектным устройствам (НКУ) по ГОСТ Р 51321.1- 2007) |
| 1.3 | № ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др. | Оборудование изготавливается по ТУ ОАО «ВНИИАЭС» ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 2. Оборудование изготавливается в соответствии с Заданием Заводу на изготовление. ТУ и Задание Заводу на изготовление передаются Исполнителю после заключения Договора. Основные комплектующие НКУ представлены в опросных листах (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию) |
| 1.4 | Размещение | В соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию |
| 1.5 | Указание кода ОКП | 343300 |

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

| 2.1 | Назначение и/или область применения оборудования | Шкаф систем контроля и управления вентиляции центрального щита управления (далее по тексту шкаф СКУ В ЦЩУ) (4CSF01) предназначен для контроля, формирования и отображения параметров и данных о состоянии оборудования, защит, сигнализации, для дистанционного и автоматического управления. Основными функциями шкафа СКУ В ЦЩУ являются: - измерение унифицированных аналоговых сигналов в соответствии с установленными метрологическими характеристиками; - обмен данными посредством физических сигналов; - обмен данными посредством цифровых сигналов; - отображение информации; - хранение архивной информации; - технологическая автоматика; - формирование команд дистанционного управления. |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 3.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы | В соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации | В соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации | I по ГОСТ 15150-69 |
| 3.4 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации | Значения климатических факторов для шкафов в соответствии с ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150 для климатического исполнения и категории размещения, указанных в Приложении 2 |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

| 4.1.1 | Предельная масса единицы оборудования (нетто) | В соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Предельная общая масса (брутто) | В соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию |
| 4.1.3 | Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры) | В соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и 
эксплуатационные показатели

| 4.2.1 | Характеристики | Отдельные требования к характеристикам не предъявляются, поскольку характеристики определяются требованиями настоящего Технического задания |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Режимы работы оборудования/изделия и/или системы | Шкаф СКУ В ЦЩУ должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в течение всего срока службы |
| 4.2.3 | Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта | Периодичность обслуживания должна составлять не менее 3,5 лет. Время ожидания ремонта принимается равным 16 часам (при односменном обслуживании с двумя выходными днями в неделю) |
| 4.2.4 | Устанавливаемая периодичность поверки измерительного оборудования | Периодичность поверки должна быть не чаще чем раз в 6 лет |
| 4.2.5 | Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Поставляемое оборудование (включая комплектующие и материалы) должно быть новым, не использованным и работоспособным, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Назначенный срок службы | Срок службы оборудования - не менее 60 лет при условии замены элементов, имеющих меньший срок службы. Средняя наработка на отказ - не менее 40 000 часов. Среднее время восстановления оборудования при отказе – 1 час (при наличии ЗИП, с учетом времени нахождения неисправности и загрузки программного обеспечения). Критерием отказа является невыполнение, по крайней мере, одной из основных функций шкафов, указанных в п.2.1 настоящего Технического задания. Срок службы заменяемых элементов - не менее 5-ти лет. Требования по надежности подтверждаются на стадии поставки |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Наработка на отказ |  |
| 4.3.3 | Среднее время восстановления |  |

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1 | Степень защиты | В соответствии с Приложением 2 к настоящему техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Конструкционные особенности | Шкаф СКУ В ЦЩУ двухстороннего обслуживания: задняя дверь двухстворчатая, передняя одностворчатая дверь – сплошная металлическая, ЖК-дисплей монтируется в переднюю дверь. Цвет шкафа RAL7035 |
| 4.4.3 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Необходимые для монтажа материалы, запасные части и приспособления, должны входить в комплект поставки. Состав согласовывается с Заказчиком. Требования определяются в соответствии с документацией на комплектующие изделия |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

| 4.5.1 | Материалы | Металлические материалы, электрохимически разнородные, применяемые для изготовления соприкасающихся между собой деталей, должны быть выбраны в соответствии с требованиями, указанными в ГОСТ 9.005. Металлоконструктив должен иметь антикоррозионные покрытия, соответствующие требованиям конструкторской документации, ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.303. Наружные металлические поверхности шкафов и конструктивов должны иметь лакокрасочное покрытие класса не ниже IV в соответствии с ГОСТ 9.032. Внутренние металлические поверхности шкафов и конструктивов должны иметь лакокрасочное покрытие класса не ниже VI в соответствии с ГОСТ 9.032. Неокрашенные крепежные детали и внутренние элементы монтажа должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь металлическое защитное покрытие. Покрытия должны быть стойкими к воздействию климатических факторов в условиях хранения и эксплуатации |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Комплектующие | Перечень основных комплектующих представлен в Опросных листах (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию). На этапе выдачи задания заводу возможна замена основных комплектующих, не приводящая к увеличению их общей стоимости. В состав каждого шкафа также входят дополнительные комплектующие: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммы, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления, патч-панели, оптические кросс-коробки и пр.), кабели, коммутационные шнуры, сигнальные лампы, выключатели нагрузки, автоматические выключатели, концевые выключатели дверей, реле и т.п. |

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

| 4.6.1 | Категория сейсмостойкости | В соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию. Сейсмостойкость шкафа при проектном землетрясении обеспечивается их установкой на демпфирующие основания, поставляемые по соответствующему ТЗ в рамках данного договора на Поставку |
| --- | --- | --- |
| 4.6.2 | Группа механического исполнения | В соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

| 4.7.1 | Группа электроснабжения, источники питания и род тока (переменный, постоянный) | Питание шкафа осуществляется от сети постоянного тока 220 В. |
| --- | --- | --- |
| 4.7.2 | Напряжение и его допустимое отклонение от номинала | По цепям -220 В: от 85 до 110 % от номинального значения Допустимая пульсация переменной составляющей от пика к пику напряжения питания в соответствии с МЭК 60 255-11 должна быть не менее 12% от напряжения питания. |
| 4.7.3 | Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности | В соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию |
| 4.7.4 | Класс электромагнитной совместимости | По помехоустойчивости шкаф должны соответствовать группе исполнения по ЭМС в соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию. По эмиссии помех - требованиям ГОСТ Р 50746-2000, установленным для технических средств, относящихся к оборудованию информационных технологий |

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

| 4.8.1 | Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики | Шкаф СКУ В ЦЩУ должен соответствовать общим эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.049 |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

| 4.9.1 | Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности) | Метрологические характеристики контроллера АК 1703 АСР CM-2836 в соответствии с описанием типа средств измерений для государственного реестра DE.C .34.001.А № 45636 |
| --- | --- | --- |
| 4.9.2 | Требования к приборам, использующимся при проведении приемо-сдаточных испытаний | Должно применяться сертифицированное, поверенное оборудование (с приложением паспорта, действующего свидетельства о поверке) в составе: - мегаомметра по типу ЭС202/3Г; - микроомметра по типу Ф4104-М1; - пробойной установки по типу УПУ-10. Допускается использование аналогичного оборудования. Требования к параметрам аналогов испытательного оборудования представлены в Приложении 4 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

| 4.10.1 | Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско- наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов | В состав документации шкафа СКУ В ЦЩУ должны входить документы, определенные ЕСКД, в том числе: а) схемы электрические принципиальные, схемы электрических соединений и перечень элементов на каждый шкаф; б) руководство по эксплуатации; в) сборочный чертеж и спецификация; г) монтажный чертеж; д) инструкции по консервации, переконсервации, упаковке и транспортированию; е) паспорт; ж) документация производителей на установленные комплектующие и компоненты (инструкции, руководства и пр.). и) паспорт / сертификат / этикетка на каждое комплектующее изделие; к) расчет надежности; л) свидетельство о поверке для каждого терминала на территории РФ; м) описание типа средства измерения для терминалов; н) методики поверки средства измерения для терминалов |
| --- | --- | --- |
| 4.10.2 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации | В составе поставки СКУ В ЦЩУ отдельной позицией поставляется ЗИП в соответствии с опросным листом Приложения 2 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

| 4.11.1 | Маркировка оборудования/изделия и/или системы | Требования к маркировке - по ГОСТ 18620 и ГОСТ 25804.4. Требования к табличкам - по ГОСТ 12969 и ГОСТ 12971. Маркировка шкафа СКУ В ЦЩУ (комплектующих) должна наноситься на их несъемных частях, доступных для обзора. Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы шкафа СКУ В ЦЩУ, механически прочной. Маркировка должна быть на каждой единице шкафа СКУ В ЦЩУ. Маркировка конструктивных элементов шкафа СКУ В ЦЩУ должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 25804.4 следующим образом: а) на аппаратуре должны быть нанесены обозначения элементов, соответствующие обозначениям, указанным на принципиальной электрической схеме и на схеме соединений; б) на аппаратуре должны быть нанесены обозначения электрических соединителей, позволяющие определить сопрягаемые части соединителей. Обозначения должны быть нанесены непосредственно на корпус сопрягаемых частей соединителей или на кабели и панели приборов около частей соединителей; в) на концы проводов и жгутов в местном щите управления должны быть нанесены буквенно-цифровые обозначения. Маркировка шкафа СКУ В ЦЩУ должна содержать: а) товарный знак или наименование Головного изготовителя (АО «ВНИИАЭС»); б) страну изготовитель; в) наименования оборудования; г) условное обозначение оборудования; д) заводской номер по системе нумерации предприятия-сборщика; е) обозначение технических условий; ж) код KKS в соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию; з) массу в килограммах; и) дату выпуска (месяц и год); к) степень защиты по ГОСТ 14254; л) надпись «Для АЭС» |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2 | Маркировка упаковки | Маркировка упаковки шкафа СКУ В ЦЩУ должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192. Аппаратура и детали комплекта ЗИП должны иметь надписи на обертке или упаковке с указанием наименования. На аппаратуру, не имеющую обертки, должны навешиваться бирки. Также должны быть выполнены требования Приложения 6 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

| 4.12.1 | Требования к климатической стойкости упаковки | Упаковка и консервация шкафа СКУ В ЦЩУ для условий транспортирования и хранения должны выполняться по ГОСТ 23216. Средства и способы консервации должны соответствовать ГОСТ 9.014-78. Упаковка должна иметь исполнение по прочности и категорию не ниже Ж/КУ-2 по ГОСТ 23216. Вариант внутренней упаковки – не ниже ВУ-IIА-1 по ГОСТ 23216. Транспортная тара - по ГОСТ 23216. Тип ящика на каждое грузовое место, при необходимости, вспомогательные упаковочные средства, габаритные размеры и масса брутто каждого грузового места - в соответствии с конструкторской документацией на изделие |
| --- | --- | --- |
| 4.12.2 | Требования к способам упаковки | # Требования к упаковке приведены в Приложении 6 к настоящему Техническому заданию. # Для упаковки должны быть использованы экологически безвредные вещества, которые легко отделяются и утилизируются в соответствии с местными нормами |
| 4.12.3 | Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1 |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| 5.1 | Порядок сдачи и приемки | Порядок проведения приемки и методы контроля определяются программой приемосдаточных испытаний, разрабатываемой АО «ВНИИАЭС» в соответствии с ТУ 3433-001-59085090-2012. Перечень испытаний приведен в Приложении 6 к настоящему Техническому заданию. Правила приемки изделий должны соответствовать ГОСТ Р 15.201, ГОСТ 15.309 |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| 6.1 | Требования к выбору вида транспорта | Закрытый автотранспорт и/или железнодорожный транспорт |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Требования к поставке | Шкаф СКУ В ЦЩУ, законсервированный и упакованный в тару сборщика, должен удовлетворять условиям транспортирования закрытым автотранспортным средством и/или железнодорожным транспортом: - в части воздействия климатических факторов внешней среды – принятым для условий хранения 2 (С), тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69; - в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78. Шкаф СКУ В ЦЩУ в транспортной таре сборщика должно выдерживать транспортирование: - автомобильным транспортом на расстояние не более 5000 км; - железнодорожным транспортом на любые расстояния. Тара не возвращается. Шкаф СКУ В ЦЩУ, законсервированный и упакованный в тару сборщика, должен поставляться на поддонах |
| 6.3 | Требования к строповке при транспортировке | Перемещение, транспортирование и погрузка шкафа СКУ В ЦЩУ должны проводиться согласно требованиям ГОСТ 12.3.002 и ГОСТ 12.3.009 |
| 6.4 | Требования к погрузке/выгрузке |  |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

| 7.1 | Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации | Условия хранения в соответствии с Приложением 1 к настоящему Техническому заданию. Назначенный ресурс сохраняемости – 3 года |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| 8.1 | Гарантийные сроки, месяцев | 48 месяцев от даты поставки шкафа на площадку АЭС, при условии соблюдения условий хранения согласно действующей нормативной документации, и 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, при условии соблюдения необходимых условий эксплуатации согласно требованиям изготовителя |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

| 9.1 | Ремонтопригодность | Шкаф СКУ В ЦЩУ должен иметь модульную конструкцию, обеспечивающую простоту идентификации и замены неисправных модулей Все сменные модули и устройства (элементы замены) шкафа СКУ В ЦЩУ должны иметь идентификационные обозначения. Конструкция шкафа СКУ В ЦЩУ должна обеспечивать простоту визуального контроля диагностической информации, отображаемой на элементе замены, и замены самого элемента |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Возможность замены составных частей или элементов | Должна быть обеспечена взаимозаменяемость сменных запасных частей аппаратуры одного типа без механической подгонки и подстройки. После замены сменных частей, загрузки или изменения ПО, шкаф СКУ В ЦЩУ должен нормально функционировать |

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 10.1 | Экологические требования | Не предъявляются |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

| 11.1 | Класс безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011-97 (ОПБ 88/97) | В соответствии с Приложением 2 к настоящему техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Общепромышленные требования безопасности | Требования безопасности к конструкции – в соответствии с ГОСТ 12.1.002. Шкаф СКУ В ЦЩУ по способу защиты человека от поражения электрическим током должен относиться к классу «0I» по ГОСТ 12.2.007.0-75. Способы и элементы заземления должны обеспечивать постоянство переходного сопротивления. Периодичность контроля переходного сопротивления должна быть указана в эксплуатационной документации. Проводники, соединяющие аппаратуру с контуром заземления, должны обладать низким электрическим сопротивлением. Значение электрического сопротивления не должно превышать 0,1 Ом. Элементы заземления должны быть расположены в местах, обеспечивающих удобство контроля переходного сопротивления. Шкаф СКУ В ЦЩУ должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.2.007.0-75 и Правилам устройства электроустановок. Значение сопротивления изоляции всех электрических цепей должно быть не менее 20 МОм при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69, не менее 5 МОм при верхнем предельном рабочем значении температуры воздуха, не менее 1 МОм при верхнем рабочем значении относительной влажности. Электрическая прочность изоляции всех электрических цепей должна выдерживать в нормальных климатических условиях в течение 1 минуты без пробоя и поверхностного перекрытия воздействие испытательного напряжения переменного тока величиной 2 кВ (действующее значение) частотой 50 Гц в зависимости от применяемого оборудования |

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Требования к обеспечению качества приведены в Приложении 5 к настоящему Техническому заданию. Категория обеспечения качества приведена для каждого из шкафов в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию

РАЗДЕЛ 13. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 13.1 | Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий | Замена основных комплектующих изделий, представленных в Опросных листах (Приложение 2 к настоящему Техническому заданию), допускается при согласовании с Заказчиком и выполнении следующего условия: предлагаемое к замене комплектующее изделие должно соответствовать требованиям к аналогам комплектующих шкафа СКУ В ЦЩУ (Приложение 8 к настоящему Техническому заданию). Замена контроллеров АК 1703 не допускается в соответствии с требованиями Дополнения 2 ТУ ОАО «ВНИИАЭС». Замена программного обеспечения разработки фирмы Siemens не допускается, так как применение данного программного обеспечения с контроллерами АК 1703 определено производителем контроллеров. Замена операционной системы OpenSUSE 11.4 допускается на аналогичные (на платформе Linux) (см. Приложение 8) |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | Перечень выполняемых работ | - выполнение работ по обеспечению качества в соответствии с условиями договора, включая разработку и согласование документации по обеспечению качества; - разработка на основании Задания заводу и согласование с Заказчиком эскизов шкафа СКУ В ЦЩУ; - разработка и согласование с Заказчиком Технической и конструкторской документации на Оборудование в соответствии с требованиями действующей нормативной документации; - выдача исходных данных для рабочего проектирования; - закупка необходимых комплектующих изделий и материалов; - сборка шкафа СКУ В ЦЩУ; - проведение заводских проверок и испытаний шкафа СКУ В ЦЩУ в соответствии с СТО 1.1.1.07.0001.0675-2008, - предоставление обоснования соответствия шкафа СКУ В ЦЩУ требованиям по электромагнитной совместимости (п. 4.7.5), требованиям по категории сейсмостойкости (п. 4.6.1), требованиям по группе механического исполнения (п. 4.6.2), требованиям по виду климатического исполнения (пп. 3.1, 3.2); - проведение приемо-сдаточных испытаний шкафа СКУ В ЦЩУ; - участие в функциональных испытаниях шкафа СКУ В ЦЩУ, проводимых Заказчиком; - устранение замечаний к Оборудованию, выявленных по результатам фукциональных испытаний; - консервация, упаковка, маркировка, погрузка шкафа СКУ В ЦЩУ на транспортные средства на заводе-изготовителе; - транспортировка и страхование шкафа СКУ В ЦЩУ (до полигона Заказчика и до места поставки оборудования); - участие во входном контроле на площадке Белоярской АЭС; - устранение замечаний по результатам входного контроля шкафа СКУ В ЦЩУ; - изготовление, при необходимости, комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и перевозки шкафа СКУ В ЦЩУ, а также специальных приспособлений для крепежа, перевозки и хранения (опоры, кильблоки и т.д.) шкафа СКУ В ЦЩУ; - гарантийное обслуживание и ремонт шкафа СКУ В ЦЩУ в Гарантийный срок |
| 13.3 | Требования безопасности, требования охраны окружающей природной среды при изготовлении (производстве) шкафа СКУ В ЦЩУ | При изготовлении должны выполняться требования пожарной безопасности согласно: ГОСТ 12.1.004 (раздел 4) и ГОСТ Р 12.1.019. Производственные помещения должны соответствовать по пожарной безопасности требованиям ГОСТ 12.1.004 (раздел 1), СНиП 2.09.02-85**. Изготовление должно осуществляться с соблюдением требований безопасности труда по ГОСТ 12.0.001, ГОСТ 12.2.003 и требований электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019. Рабочие места при изготовлении шкафа СКУ В ЦЩУ должны быть организованы по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061. Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. Работники, занятые в процессе изготовления, должны быть обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.131, ГОСТ 12.4.132 и ГОСТ 20010, которыми необходимо пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ. Технологические отходы, образующиеся в процессе изготовления, должны складироваться в специальной таре с последующей отправкой на перерабатывающие предприятия |

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| 14.1 | Единица измерения | шт. |
| --- | --- | --- |
| 14.2 | Количество | 1 |
| 14.3 | Срок (период) поставки | Не более 80 календарных дней с момента подписания договора |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация предоставляется на русском языке, в бумажном виде и на CD носителе, с использованием следующих программных продуктов: MS Excel, MS Project, Word, Autocad, Acrobat для чтения и обработки информации, в печатном виде и на магнитном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | АВР | Автоматический ввод резерва |
|  | АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
|  | АЭС | Атомная электростанция |
|  | ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
|  | ЗИП | Запасные части и принадлежности |
|  | КИИО | Контрольное, измерительное, испытательное оборудование |
|  | НКУ | Низковольтное комплектное устройство |
|  | ЭМС | Электромагнитная совместимость |
|  | СКУ В ЦЩУ | Система контроля и управления вентиляцией в центральном щите управления |

РАЗДЕЛ 17 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация | 1 |
| 2 | Опросный лист | 3 |
| 3 | Требования к аналогам испытательного оборудования | 1 |
| 4 | Требования к обеспечению качества | 2 |
| 5 | Требования к упаковке, маркировке оборудования | 2 |
| 6 | Перечень приемо-сдаточных испытаний | 1 |
| 7 | Требования к ЗИП на дополнительные комплектующие | 1 |
| 8 | Требования к аналогам основных комплектующих шкафа СКУ В ЦЩУ | 6 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Сводная спецификация оборудования

| № п/п | Код оборудования | Наименование оборудования | ГОСТ, ТУ | Техническая характеристика | № документа | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Класс безопасности/ Группа/ Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Климатическое исполнение и категория размещения | Условия хранения / Тип атмосферы | Единица измерения | Количество | Срок поставки | Цена за единицу продукции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4CSF01 | Шкаф систем контроля и управления вентиляции центрального щита управления | Технические Условия ОАО «ВНИИАЭС» ТУ 3433-001-59085090-2012 с Дополнением 2 | Согласно Техническому заданию | СКУ В ЦЩУ.1 | 1000х2000х 600 | 4/II | 4 | Сборный | УXЛ 4 | 1 Л, I | шт. | 1 | 80 календарных дней с момента подписания Договора |  |
| 2 |  | Комплект запасных частей и принадлежностей | - |  |  | - | 4/- | - | - | - | 1 Л, I | к-т | 1 |  |  |

Приложение №2

к Техническому заданию

Опросные листы.

Шкаф систем контроля и управления вентиляции центрального щита управления.

Опросный лист № СКУ В ЦЩУ.1

Проект:  Белоярская АЭС

Группа оборудования: СКУ В ЦЩУ

Оборудование: Шкаф систем контроля и управления  вентиляции центрального щита  управления

KKS оборудования: 4CSF01

Тип: К-11-10 УХЛ 4 ТУ 3433-001-59085090-2012

Климатическое исполнение: УХЛ по ГОСТ 15150-69

Категория размещения: 4 по ГОСТ 15150-69

Предельная масса (нетто): 250 кг

Предельная масса (брутто): 300 кг

Класс безопасности: 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97, ОПБ-88/97)

Категория сейсмостойкости: II по НП-031-01

Уровень проектного землетрясения: до 6 баллов по шкале MSK64 (отметка +4,800)

Группа механического исполнения: М38 по ГОСТ 17516.1

Группа исполнения по ЭМС: III по ГОСТ Р 50746-2000 (критерий качества функционирования А)

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP20 при закрытых дверях по ГОСТ 14254-96

Размещение: здание 00UAC

Потребляемая мощность по цепям -220В: 1350 Вт

| № п/п | Наименование оборудования |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конструктив: |  |  |
| 1.1 | Шкаф TS8 (ШхВхГ) 1000x2000x600, передняя одностворчатая и задняя двухстворчатая стальные двери с комфортной ручкой с замком, IP20, Rittal (цвет RAL7035) (или аналог) |  | 1 |
| 2. | Основные комплектующие: |  |  |
| 2.1 | Контроллер АК 1703 АСР CM-2836, Siemens в составе: |  | 1 |
| 2.1.1 | Центральный процессор CP-2014 с платой подк. CM-2839, Siemens |  | 1 |
| 2.1.2 | Блок питания PS-5622, Siemens |  | 4 |
| 2.1.3 | Плата резервирования блоков питания CP-2826, Siemens |  | 2 |
| 2.1.4 | Коммуникационный процессор SM-2556, Siemens |  | 1 |
| 2.1.5 | Соединитель CM-2860, Siemens |  | 1 |
| 2.1.6 | Модуль ввода/вывода AI-2300 |  | 2 |
| 2.1.7 | Плата подключения SM-0571 к модулю ввода/вывода AI-2300 |  | 4 |
| 2.1.8 | Плата подключения SM-0572 к модулю ввода/вывода AI-2300 |  | 4 |
| 2.1.9 | Модуль ввода/вывода MX-2400 |  | 9 |
| 2.1.10 | Периферийный кабель СМ-2890 |  | 11 |
| 2.2 | Рабочая станция IPC-SYS1-3-A7 / Q67, Corei5-2400/4GB/3x500GB/ RAID 0,1,5/DVD±RW/2xLAN/IPC-610MB/400W (1+1) , AdvantiX |  | 1 |
| 2.3 | Сенсорный ЖК-дисплей OmniView HMI-OV185 с блоком питания 220 VAC, Kontron |  | 1 |
| 2.4 | KVM-консоль с ЖК-дисплеем KL1100M, ATEN (или аналог) |  | 1 |
| 2.5 | Блок питания RPS 120. Входное напряжение 100…240 VAC/ 110…300 VDC, выходное напряжение 24 VDC, Hirschmann (или аналог) |  | 2 |
| 2.6 | Инвертор DC/AC-220/220-700ВА-2U-BP, Форпост |  | 2 |
| 2.7 | Переключатель источника STS 16, Eaton (или аналог) |  | 1 |
| 2.8 |  | Кабель USB-miniUSB 2 м | 1 |
| 3. |  | Программное обеспечение |  |
| 3.1 |  | Операционная система OpenSUSE 11.4 (или аналог) | 1 |
| 3.2 |  | Инструментальное программное обеспечение Siemens TOOLBOX II V5.0, 6MF7050-1BA00-0AA0 | 1 |
| 4. |  | ЗИП |  |
|  |  | Центральный процессор CP-2014 с платой подключения CM-2839 и флэш-картой, Siemens | 1 |
|  |  | Блок питания PS-5622, Siemens | 1 |
|  |  | Плата взаимного резервирования блоков питания CP-2826, Siemens |  |
|  |  | Коммуникационный процессор SM-2556, Siemens | 1 |
|  |  | Соединитель CM-2860, Siemens | 1 |
|  |  | Модуль ввода/вывода AI-2300 | 1 |
|  |  | Плата подключения SM-0571 к модулю ввода/вывода AI-2300 | 1 |
|  |  | Плата подключения SM-0572 к модулю ввода/вывода AI-2300 | 1 |
|  |  | Модуль ввода/вывода MX-2400 | 1 |
|  |  | Запасные части к рабочей станции совместимые с установленными по позиции 2.2: процессор, модуль памяти, жесткий диск, блок питания, сетевая карта | 1 |
|  |  | Сенсорный ЖК-дисплей OmniView HMI-OV185 с блоком питания 220 VAC, Kontron (или аналог) | 1 |
|  |  | Блок питания RPS 120. Входное напряжение 100…240 VAC/ 110…300 VDC, выходное напряжение 24 VDC, Hirschmann (или аналог) | 1 |
|  |  | Инвертор DC/AC-220/220-700ВА-2U-BP, Форпост (или аналог) | 1 |
|  |  | Переключатель источника STS 16, Eaton (или аналог) | 1 |
|  |  | ЗИП на дополнительные комплектующие в соответствии с Приложением 7 к настоящему Техническому заданию | 1 |
|  |  | Периферийный кабель СМ-2890 | 2 |

Дополнительно необходимо включить: расходные материалы, сопутствующие аксессуары (маркировка провода, рамки для надписей, клеммы, клеммные перемычки, торцевые крышки и пр.), монтажные комплектующие (DIN-рейки, короба, кабельные держатели, шинки заземления, патч-панели, оптические кросс-коробки и пр.), кабели, коммутационные шнуры, сигнальные лампы, выключатели нагрузки, автоматические выключатели, концевые выключатели дверей, реле и т.п.

Критерии определения аналогов указаны в Приложении № 8.

Приложение №3

к Техническому заданию

Требования к аналогам испытательного оборудования

- Требования к аналогу мегаомметра ЭС202/3Г

Мегаомметр должен иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ.

Мегаомметр должен иметь действующее свидетельство о поверке на территории РФ.

Мегаомметр должен соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94.

Мегаомметр должен быть приспособлен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей.

Требуемые характеристики мегаомметра приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения сопротивления, не менее, МОм | 0…100 |
| Измерительное напряжение на зажимах прибора, В | 500±50 |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности прибора в диапазоне от 0,5 МОм до 500 МОм, не хуже, % | ±15 |

- Требования к аналогу микроомметра Ф4104-М1

Микроомметр должен иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ.

Микроомметр должен иметь действующее свидетельство о поверке на территории РФ.

Микроомметр должен соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94.

Требуемые характеристики мегаомметра приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерения сопротивления, не менее, Ом | 0…1 0…0,1 |
| Класс точности | 2,5 |

- Требования к аналогу универсальной пробойной установки УПУ-10

Универсальная пробойная установка должна быть аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97.

Установка должна обеспечивать испытания по стойкости к пробою изоляции электрических цепей. Испытательное напряжение 1500 и 2000 В переменного тока. Приведенная относительная погрешность при этом не должна превышать 3 %.

Приложение №4

к Техническому заданию

Требования к обеспечению качества

- Качество Товара должно соответствовать государственным  стандартам, техническим условиям (регламентам) и другим нормативам, а также целям, для которых Товар такого рода обычно используется. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать конструкторской документации завода изготовителя, а также  иметь  сертификат качества изготовителя (паспорт).

- Исполнитель обязуется поставлять Товар, изготовленный в соответствии с ТУ и планами качества, в комплекте с документацией (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, декларация о соответствии (копия), свидетельство об утверждении типа средств измерений (копия) и прочие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации), в том числе связанные с применением импортного Товара и материалов, а также Товара, включенного в «Номенклатуру Товара, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации Товара, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему. Качество поставляемого Товара должно соответствовать технической документации производителя и Спецификации.

- Поставляемые средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и разрешены для использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, иметь действующие свидетельства о первичной поверке (Приказ от 31.10.2013г. № 1/10-НПА  Госкорпорации по атомной энергии "Росатом").

- До момента передачи Товара перевозчику в присутствии представителей Заказчика, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации произвести оценку соответствия Товара требованиям, предъявляемым к Товару, комплектующим, материалам и полуфабрикатам рабочей конструкторской документации и Планам качества, включая приемо-сдаточные испытания.

- Комплектность каждой единицы Товара, указанного в Приложении № 1 к договору, должна быть отражена в согласованных ТУ.

- В ходе исполнения Договора Исполнитель обязан соблюдать и выполнять требования Методических указаний «Управление несоответствиями при изготовлении Товара для АЭС».

- Необходимые сертификаты (декларации, заключения) предоставляются Заказчику (Получателю) при передаче Товара вместе с товарно-транспортными накладными.

- Исполнитель гарантирует качество и надёжность поставляемого Товара. Срок гарантии составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, при условии соблюдения необходимых условий эксплуатации согласно требованиям изготовителя, но не более 48 (сорока восьми) месяцев от даты поставки Товара, при условии соблюдения необходимых условий хранения согласно действующей нормативной документации, в зависимости от того, какой срок истечет раньше.

- Исполнитель обеспечит обязательное наличие в Договорах с Соисполнителями требований по обеспечению качества в объеме, соответствующем категории качества и классу безопасности поставляемого Товара, его частей и услуг, разработанных на основе требований по безопасности и обеспечению качества, включенных в настоящий Договор.

- В течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора и получения Исполнителем от Покупателя ПОКАС (О), Исполнитель обязан разработать собственные программы обеспечения качества (ПОКАС) выполнения работ по настоящему Договору и представить их Покупателю.

- Исполнитель обязан в течение 45 (сорока пяти) дней со дня подписания Исполнителем договоров с Соисполнителями представить Покупателю разработанные Соисполнителями частные ПОКАС (Р) и/или ПОКАС (И).

- Исполнитель обязан незамедлительно после подписания настоящего Договора направить Покупателю запрос о назначении Исполнителю Уполномоченной организации для проведения оценки соответствия поставляемого им Товара, с приложением Спецификации Договора с указанием стоимости Товара для каждой позиции Спецификации.

- Если Исполнителем в рамках настоящего Договора заключаются договоры с Соисполнителями, то Исполнитель должен незамедлительно после заключения данных договоров направить Покупателю аналогичные запросы в отношении Соисполнителей.

- Исполнитель обязан в течение 30 (тридцати) дней с даты назначения Уполномоченной организации на проведение работ по оценке соответствия поставляемого Исполнителем Товара представить Заказчику разработанные Исполнителем и согласованные Уполномоченной организацией Планы качества на поставку Товара для их рассмотрения, согласования и утверждения.

- Если Исполнителем в рамках настоящего Договора заключаются договоры с Соисполнителями, то Исполнитель в течение 30 (тридцати) дней с даты назначения Уполномоченной организации на проведение работ по оценке соответствия изготавливаемого Соисполнителями Товара должен представить Заказчику разработанные Соисполнителями и согласованные Уполномоченной организацией и Исполнителем Планы качества для их рассмотрения, согласования и утверждения.

- Заблаговременно, не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней письменно информировать Покупателя о планируемой дате проведения оценок соответствия в контрольных точках по Планам качества и других событий, связанных с приездом и участием представителей Заказчика и Уполномоченной организации.

- До момента передачи Товара Заказчику должен быть подписан протокол испытаний по проверке качества и количества Товара с участием представителя Заказчика,  Генерального  Покупателя, Уполномоченной  организации, в соответствии с разработанной Исполнителем программой обеспечения качества при изготовлении и поставке Товара, изделий и систем важных для безопасности атомной станции (ПОКАС (И)) и программой обеспечения качества при разработке Товара, изделий и систем важных для безопасности атомной станции (ПОКАС (Р)) на основании переданной Покупателем в адрес Исполнителя Общей программой обеспечения качества Белоярской АЭС (ПОКАС (О)).

- В случае если Заказчик обнаружит недостатки Товара по качеству в течение его гарантийного срока, он вправе направить Исполнителю претензию, связанную с недостатками Товара, в том числе о безвозмездном устранении недостатков, либо отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы, либо потребовать замены некачественного Товара на товар надлежащего качества. В случае обнаружения дефектов вызов представителя Исполнителя не обязателен. Срок устранения дефектов составляет не более 60 (шестидесяти) календарных дней.

- Товар должен быть затарен и (или) упакован надлежащим образом, за исключением случаев, когда Товар по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в нормальных условиях в течение срока гарантии. Тара является необоротной.

Приложение №5

к Техническому заданию

Требования к упаковке, маркировке оборудования

- Каждая единица Товара должна иметь маркировку в экспортном исполнении с указанием кода KKS.

- Исполнитель обеспечит надежную стандартную упаковку Товара в соответствии с ГОСТ 26653-90 и примет меры по его защите от воздействия влаги и коррозии в условиях по пути транспортировки к площадке АЭС, от ударов, перемещений внутри упаковки и т.д. с учетом различной формы и размеров Товара с тем, чтобы она выдерживала многократные операции по погрузке и выгрузке, длительную транспортировку по суше или речным путям для обеспечения доставки Товара на площадку строительства АЭС без повреждений. Не допускается упаковка в одно тарное место изделий, изготовленных по разным чертежам, заказ-нарядам на различный Товар. Допускается упаковка изделий по разным чертежам в одно тарное место при условии надёжного закрепления изделий и отдельной прочной упаковки для мелких деталей. Тара (упаковка) должна быть с опорами высотой не менее 78 (семидесяти восьми) мм для обеспечения заезда полозьев гидравлической тележки и вилочного погрузчика.

- Исполнитель нанесет маркировку несмываемой краской на двух смежных сторонах упаковки каждого грузового места. Маркировка должна наноситься отчетливо. Для неупакованных единиц Товара маркировка должна наноситься непосредственно на Товар или на крепко прикрепленные металлические ярлыки. Места, требующие специального обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления, опасности груза, защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно ГОСТ 14192-96. Маркировка трубопроводов и Товара должна дублироваться краской крупным шрифтом на поверхности изделий. Для небольших по размеру изделий маркировка дублируется на жесткой влагозащищенной бирке. Маркировка должна содержать номер чертежа по проекту.

- В случае необходимости Покупатель в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приемки Товара уведомит Исполнителя о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Товара.

- Исполнитель должен одновременно с Товаром обеспечить поставку кантовочных рам, опор или кильблоков и других приспособлений для транспортировки и перегрузки тяжеловесного и негабаритного Товара. Поставка Товара без упаковки при соблюдении требований по грузоподъемности и габаритам осуществляется на поддоне ГОСТ 9078-84.

- В упаковочных листах указывать номер чертежа (номер проекта), номер чертежа завода изготовителя. В товарных и товарно-транспортных накладных (ж/д накладных, транспортных накладных) дополнительно указывать:

- на Товар (арматуру) - номер чертежа (проекта), заводской номер;

- на трубопроводы - номер чертежа и листа чертежа, позиция по спецификации. В случаях, когда единица Товара упакована в нескольких грузовых местах, номер каждого места проставляется дробью, в числителе - номер данного места, в знаменателе - общее число мест.

- Исполнитель должен обеспечить, чтобы запасные и быстроизнашивающиеся части, а также специальные инструменты, поставляемые вместе с Товаром, были упакованы и промаркированы отдельно, при этом требования по упаковке и маркировке аналогичны требованиям к Товару.

- Электротехнический Товар, КИП, Товар автоматизации, поставляемые комплектно с технологическим Товаром, должны быть упакованы отдельно от технологического Товара, и поставляться Покупателю отдельным транспортным местом с оформлением необходимой товаросопроводительной документации.

- Исполнитель должен обеспечить защиту всех концов труб, трубопроводов Товара и арматуры металлическими, пластмассовыми или алюминиевыми крышками, которые должны отвечать соответствующим техническим требованиям.

- Исполнитель должен обеспечить, чтобы точно обработанные поверхности изделий были покрыты слоем надежных защитных материалов для предотвращения их от повреждений и коррозии при транспортировке и хранении.

- Исполнитель отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов, а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.

- Транспортная тара и упаковка Товара должны обеспечивать его сохранность при производстве грузовых операций с использованием грузозахватных приспособлений.

- Документация, поставляемая вместе с Товаром и изделиями, должна быть подшита в папки с твёрдой обложкой, листы, входящие в папки сброшюрованы, пронумерованы сквозной нумерацией и надёжно закреплены. Папки должны иметь перечень (оглавление) подшитых в них документов. При наличии нескольких папок они должны быть уложены в пакеты (или папки большего размера), озаглавлены или пронумерованы. К пакету необходимо приложить опись содержащихся в нём папок. Укомплектованные пакеты (папки) с документами упаковать в герметичную оболочку для защиты от влаги, пыли, механических повреждений, плотно уложить в ящик с надписью: «Документация». Ящик с документацией надёжно закрепить в транспортном месте №1.

- Все пиломатериалы, применяемые для упаковки грузовых мест, должны быть обработаны согласно ГОСТ 24634-81 и ГОСТ 15155-99 для защиты от биологического разрушения грибами и насекомыми.

- Маркировка с кодом KKS наносится на двух смежных вертикальных сторонах каждого грузового места. Маркировка может быть выполнена несмываемой краской или, по согласованию с Покупателем (его уполномоченным представителем), на табличках/бирках надёжно прикреплённых к упаковке. Маркировка должна наноситься отчётливо. Маркировка также должна быть дополнительно нанесена краской на поверхности Товара в доступном для осмотра месте.

Приложение №6

к Техническому заданию

Перечень приемо-сдаточных испытаний

Испытаниям подвергаются все оборудование СКУ В ЦЩУ в каждой партии. Шкаф СКУ В ЦЩУ с дефектами, хотя бы по одному из показателей, не принимается.

Приемо-сдаточные испытания шкафа СКУ В ЦЩУ должны проводиться в соответствии с программой приведенной ниже.

- Визуальный контроль, проверка на соответствие конструкторской документации;

- Проверка качества монтажа;

- Измерение сопротивления изоляции в нормальных климатических условиях;

- Испытания электрической прочности изоляции;

- Проверка функциональных параметров в нормальных климатических условиях;

- Проверка параметров при изменении напряжения питания;

- Измерение сопротивления заземления;

- Проверка работы индикаторных и сигнальных устройств, а также органов регулировки и управления

- Контроль качества покрытий;

- Проверка маркировки, консервации, комплектности упаковки.

Приложение №7

к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ К ЗИП НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

| Наименование устройств | Количество запасных устройств |
| --- | --- |
| Рубильники | 3%, но не менее 1 штуки на каждый тип |
| Автоматические выключатели | 10%, но не менее 1 штуки на каждый тип |
| Переключатели, ключи управления, кнопки | 10%, но не менее 1 штуки на каждый тип |
| Промежуточные реле | 10%, но не менее 1 штуки на каждый тип |
| Измерительные приборы | 15%, но не менее 1 штуки на каждый тип |
| Резисторы | 20%, но не менее 1 штуки на каждый тип |
| Лампы | 20%, но не менее 1 штуки на каждый тип |
| Светосигнальная арматура | 7%, но не менее 1 штуки на каждый тип |
| Светосигнальная арматура со встроенными светодиодными элементами | 15%, но не менее 1 штуки на каждый тип |

Приложение №8

к Техническому заданию

Требования к аналогам основных комплектующих шкафа систем контроля и управления вентиляцией центрального шкафа управления

- Требования к габаритным размерам аналогов комплектующих изделий

Применение аналогов комплектующих изделий не должно приводить к изменению габаритов шкафа, в котором они размещены.

- Требования к техническим характеристикам аналогов комплектующих

- 2.1	Требования к техническим характеристикам блока питания RPS 120

Требования к техническим характеристикам блока питания RPS 120 приведены

в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Выход | дублированный |
| Входное номинальное напряжение, В | -220 |
| Выходное напряжение, В | -24 |
| Номинальная мощность, Вт | 120 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

2.2	Требования к техническим характеристикам аналога KVM-консоли

- KVM-консоль должна иметь возможность блокировки когда она не иcпользуется.

- KVM-консоль должна иметь возможность подключения внешней мыши USB.

- KVM-консоль должна иметь возможность монтажа в стойке и иметь встроенный блок питания.

Требования к техническим характеристикам KVM-консоли приведены в таблице

| Оборудование | Количество, характеристики |
| --- | --- |
| ЖК-дисплей | 1, 17”, 1280х1024, 75 Гц |
| Клавиатура | 1, встроенная, с русскоязычной и латинской раскладками |
| Тач-пад | 1 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

Требования к характеристикам портов KVM-консоли приведены в таблице

| Тип порта | Количество, разъем |
| --- | --- |
| Внешний видео порт | 1 x HDB-15 (female) |
| Внешний порт мыши | USB тип А (female) |
| KVM-порт | 1, SPHD-15 (female) |
| Порт шлейфного соединения | 1, DB-25 (male) |
| Порт обновления встроенного ПО | 1, RJ-11 (female) |
| USB порт | 1, USB тип А (female) |

Требования по питанию KVM-консоли приведены в таблице

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | ~220 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 30 Вт |

2.3 Требования к техническим характеристикам аналога переключателя источника STS 16

Переключатель источника должен быть совместим с ИБП, работающими с применением технологии двойного преобразования.

Переключатель источника должен иметь мнемосхему, показывающую различные статусы источников питания и устройства.

При  переключении питания с одного источника на другой переключатель источника должен гарантированно разомкнуть контакт подключения первого источника перед замыканием контакта подключающего второй источник.

Требования к техническим характеристикам аналога переключателя источника STS 16 приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А | 16 |
| Номинальное рабочее напряжение сети, В | ~220… ~240 |
| Частота, Гц | 50 |
| Выходная защита | 1 термический размыкатель на набор разъемов IEC 13 |
| Время переключения, мс | 6 |
| Количество и тип входных разъемов | 2, IEC C20 |
| Количество и тип выходных разъемов | 6, IEC C13; 1, IEC C19 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

2.4 Требования к техническим характеристикам аналога инвертора 
DC/AC-220/220-700ВА

Инвертор должен иметь следующие защиты:

- от неправильной полярности входного напряжения;

- от перегрева;

- от перегрузки;

- от короткого замыкания на выходе;

- от аварии по выходному напряжению.

Должна быть предусмотрена параллельная работа инверторов.

Инвертор должен иметь быстродействующую систему  синхронизации при параллельной работе инверторов.

Инвертор должен иметь следующие сигнальные контакты:

-  1 контакт контроля неисправности;

-  1 контакт контроля наличия входного напряжения питания;

При нормальной работе инвертора сигнальные контакты должны быть разомкнуты.

Требования к техническим характеристикам аналога инвертора DC/AC-220/220-700ВА приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Максимальный потребляемый ток, А | не более 7,5 |
| Номинальное рабочее напряжение сети, В | -220 |
| Номинальное выходное напряжение, В | ~220±10% |
| Частота, Гц | 50 |
| КПД, % | не хуже 85 |
| Выходная мощность, ВА | 700 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

Требования к техническим характеристикам защит и АПВ инвертора DC/AC-220/220-700ВА приведены в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Защита от перегрева |  |
| Температура сигнализации, °С | 70 |
| Температура отключения, °С | 80 |
| Защита от перегрузки |  |
| Ток сигнализации | (1,1…1.6)Iном |
| Ток отключения | >1.6Iном |
| АПВ |  |
| Выдержка времени I, с | 10 |
| Выдержка времени II, с | 10 |
| Выдержка времени III, с | 3600 |
| Защита по выходному напряжению |  |
| Время отключения от нагрузки при отсутствии выходного напряжения, мс | 7 |
| Время включения нагрузки при восстановлении выходного напряжения, мс | 10 |

2.5 	Требования к техническим характеристикам аналога сенсорного ЖК-дисплея

Требования к техническим характеристикам аналога сенсорного ЖК-дисплея приведены 
в таблице

| Оборудование | Количество, характеристики |
| --- | --- |
| Активная площадь, мм | высота не менее 409; ширина не менее 230 |
| Разрешение, пиксели | 1366х768 |
| Шаг пикселя, мм | 300х300 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Глубина цвета | 16,7 х 106 |
| Контраст | 1000:1 |
| Время отклика дисплея, мс | 5 |
| Время отклика сенсора, мс | 25 |
| Тип сенсорного экрана | емкостной |
| Допустимые воздействия | Пальцы, тонкие перчатки |
| Подсветка | LED |
| Интерфейс | USB 2.0, DVI, VGA, DP |
| Напряжение питания, В | ~220 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 220 |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

2.6 	Требования к техническим характеристикам аналога рабочей станции

Требования к техническим характеристикам аналога рабочей станции приведены 
в таблице

| Оборудование | Количество, характеристики |
| --- | --- |
| Процессор | не хуже Core i5 Duo 2.4 GHz |
| Чипсет | не хуже Intel Q67 |
| Память | не менее 4 ГБ |
| Видеоподсистема | Интегрированный графический адаптер Intel HD Graphics 3000/2000 |
| Слоты расширения | - 1 x PCI-E x16 - 1 x PCI-E x8 - 1 x PCI-E x1 - 4 х PCI |
| Отсеки | - 2 х 3.5” - 3 x 5,25” |
| Дисковая подсистема | - 3 x HDD 500 GB SATA Seagate Constellation, с горячей заменой (Hot Swap) - 1 оптический привод DVD±RW - 2 SATA-600 и 4 SATA-300 (всего 6 портов) - поддержка RAID 0,1,5,10 |
| Сеть | 2 х Ethernet 10/100/1000 |
| Порты | - 8 x USB 2.0 - 1 x VGA, 1 х DVI, 1 х HDMI - 2 x LAN (RJ-45) - 2 x PS/2 - 6 x COM (1 х RS-232/422/485, 5 х RS-232) - 1 х LPT |
| Питание | 2х400 Вт с горячей заменой |
| Исполнение | Стоечное |
| Поддерживаемая операционная система | Linux |
| Габариты | в соответствии с п. 1 настоящего Приложения |

- Требования к техническим характеристикам аналога конструктива: шкаф TS8

Требования к техническим характеристикам аналога конструктива шкафа TS8 приведены 
в таблице

| Название характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Основные габариты шкафа (ШхВхГ), мм | в соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию |
| Материал каркаса шкафа | листовая сталь 1,5 мм |
| Материал крыши шкафа | листовая сталь 1,5 мм |
| Материал двери шкафа | листовая сталь 2 мм |
| Материал панели основания шкафа | листовая сталь 1,5 мм |
| Материал монтажной панели шкафа | листовая сталь 3 мм |
| Поверхность каркаса шкафа | грунтовка |
| Поверхность крыши и задней стенки шкафа | грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное |

- Требования к техническим характеристикам аналога серверной операционной системы SUSE Linux Enterprise Server v.11 SP1

Критерии определения аналога – характеристики не хуже:

- функции безопасных корпоративных вычислений;

- возможности обеспечения поддержки новейшей аппаратуры;

- функции для обеспечения работы сети, хранения данных и совместимости, гарантирующей возможность резервирования периферийных и сетевых устройств;

- возможность создания отказоустойчивых кластерных систем;

- возможность замены аппаратуры без прерывания работы системы;

- интегрированная система виртуализации;

- должна содержать в себе встроенные сетевые службы и протоколы (CUPS, DNS, DHCP, IMAP, NTP, SLP, Postfix, PXE, Proxy, Samba, SNMP, SMTP и т.п.);

- серверы приложений и баз данных (Apache, JBoss, Tomcat, MySQL и PostgreSQL);

- поддержки популярных решений независимых поставщиков ПО;

- каждая копия устанавливаемой операционной системы должна быть сертифицирована ФСТЭК и иметь соответствующий пакет сертификации;

- техническая подписка SUSE Linux Enterprise Server для процессоров семейств X86, AMD64 & Intel64 (2 CPU Sockets, Standard Support, 3 Year).