ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку нестандартного технологического оборудования

для Белоярской АЭС

Предмет закупки

Изготовление и поставка оборудования системы контроля и управления вентиляции центрального щита управления (СКУ В ЦЩУ) для энергоблока №4 Белоярской АЭС по Техническим условиям ОАО «ВНИИАЭС»

Часть 2

Изготовление и поставка демпфирующего основания

шкафа систем контроля и управления вентиляции

центрального щита управления

Москва

2014

Техническое задание

для объекта: Белоярская АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

| 1.1 | Наименование | Изготовление и поставка демпфирующего основания шкафа систем контроля и управления вентиляции центрального щита управления |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Тип, марка, модель (аналог или эквивалент) | С-23-7-М38-500-1000х600 ТУ 3433-001-59085090-2012 или аналог, соответствующий требованиям настоящего технического задания |
| 1.3 | № ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др. | Технические условия ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №2, Приложение Л |
| 1.4 | Размещение | Белоярская АЭС |
| 1.5 | Указание кода ОКП | 34 3300 |

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

| 2.1 | Назначение и/или область применения оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр. | Демпфирующее основание шкафов (далее – основание) предназначено для компенсации внешних механических воздействий на шкафы с микропроцессорными устройствами контроля и управления (далее по тексту шкафы) в условиях и после воздействия сейсмических, синусоидальных вибрационных нагрузок, ударов одиночного и многократного действия. Демпфирующее основание шкафов включает в себя: цоколь Rittal и демпфирующее устройство. Цоколь Rittal должен штатно сочленяться со шкафом конструктива Rittal в верхней части крепления и с демпфирующим устройством в нижней части крепления (Приложение 1 к настоящему Техническому заданию). Характеристики компенсации внешних механических воздействий приведены в п. 4.2.1. Область применения: В составе шкафа систем вентиляции Белоярской АЭС для защиты микропроцессорных устройств и элементов, установленных в шкафу систем контроля и управления вентиляции центрального щита управления (далее шкаф систем вентиляции) |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| 3.1 | Климатическое исполнение оборудования/изделия и/или системы | УХЛ по ГОСТ 15150 |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации | Категория размещения 4 по ГОСТ 15150 |
| 3.3 | Тип атмосферы при эксплуатации | Тип атмосферы I по ГОСТ15150 |
| 3.4 | Место установки | Белоярская АЭС |
| 3.5 | Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации | Нормальные значения климатических факторов, при которых обеспечиваются параметры основания, по ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ 4 |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

| 4.1.1 | Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто) | Предельная масса основания: не более 60 кг |
| --- | --- | --- |
| 4.1.2 | Предельная общая масса (брутто) | Предельная масса основания: не более 70 кг |
| 4.1.3 | Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры) | См. приложение 1 к настоящему Техническому заданию |
| 4.1.4 | Габаритный установочный чертеж | См. приложение 1 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

| 4.2.1 | Характеристики | 1. Основание должно обеспечивать максимальную амплитуду виброперемещения шкафа 0,075 мм при механических воздействиях на фундамент по группе М38 ГОСТ 17516.1-90; 2. Основание должно обеспечивать компенсацию ускорений при одиночных ударах на фундамент не менее чем в 4 раза (20 g / 5 g); 3. Основание должно обеспечивать компенсацию ускорений при многократных ударах на фундамент не менее чем в 10 раз (5 g / 0,5 g); 4. Основание должно обеспечить компенсацию ускорений нагрузок при синусоидальной вибрации не менее чем в 50 раз (0,5 g / 0,01g); 5. Вес шкафа, устанавливаемого на основании, от 100 до 500 кг; 6. Основание должно компенсировать наибольший пик синусоидальных ускорений при воздействии постоянных вибрационных нагрузок, прикладываемых к фундаменту во всех направлениях при частоте от 0,5 до 100 Гц, величиной до 1 g |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | Устанавливаемая периодичность и длительности технического обслуживания и ремонта | Основание не должно требовать технического обслуживания |
| 4.2.3 | Дополнительные требования к эксплуатационным показателям | Не допускается поставка оборудования бывшего в употреблении |

Подраздел 4.3. Требования по надежности

| 4.3.1 | Срок службы | Срок службы основания шкафа должен составлять не менее 60 лет |
| --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Наработка на отказ | Средняя наработка на отказ должна быть не менее 800 000 часов |
| 4.3.3 | Среднее время восстановления | Среднее время восстановления при отказе – 8 часов (при наличии ЗИП) |

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| 4.4.1 | Конструкционные особенности | Для установки шкафа систем вентиляции на закладные, которые не соответствуют исполнению шкафа, должно применяться переходное основание с обязательным учетом габаритных и присоединительных размеров шкафа |
| --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | В состав комплекта ЗИП на основание должны быть включены устройства, позволяющие проверить работоспособность основания после монтажа в соответствии с монтажной документацией. Стоимость этих устройств должна быть включена в цену предложения и поставляться в первом товарном месте |

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации

| 4.5.1 | Материалы | 1. Металлические материалы, электрохимически разнородные, применяемые для изготовления соприкасающихся между собой деталей, должны быть выбраны в соответствии с требованиями, указанными в ГОСТ 9.005; 2. Покрытия должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость, надежную работу и декоративный вид основания при эксплуатации и хранении; 3. Внутри основания должны отсутствовать резиновые изделия и покрытия из резины, содержащие серу |
| --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Комплектующие | Срок гарантии комплектующих должен быть не менее срока гарантии изделия |
| 4.5.3 | Прочие требования | Технические требования к металлическим и неметаллическим неорганическим покрытиям - по ГОСТ 9.301. Вид и толщину металлических и неметаллических покрытий в зависимости от их назначения и условий эксплуатации следует выбирать в соответствии с ГОСТ 9.073. Требования к лакокрасочным покрытиям по внешнему виду - по ГОСТ 9.032 |

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

| 4.6.1 | Категория сейсмостойкости | Категория сейсмостойкости шкафа систем вентиляции, устанавливаемого на основание, - II по НП-031-01 |
| --- | --- | --- |
| 4.6.2 | Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность | Основание должно обеспечивать компенсации внешних механических воздействий при ПЗ в диапазоне от 0 до 6 баллов по MSK-64 |
| 4.6.3 | Требования по вибропрочности и вибростойкости | Основание должно обеспечивать свои параметры при воздействии механических факторов по группе М38 ГОСТ17516.1 |

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

| 4.7.1 | Группа электроснабжения, источники питания и род тока (переменный, постоянный) | Электропитание для оборудования не требуется |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

| 4.8.1 | Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики | Должно контролироваться соответствие лакокрасочных покрытий требованиям ГОСТ 9.032 |
| --- | --- | --- |

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

| 4.9.1 | Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов | В комплекте поставки на основание должны быть следующие документы: - руководство по эксплуатации (на партию поставки), экз. – 3; - монтажный чертеж (на каждый тип), экз. – 3; - паспорт, экз. – 1 (на каждое основание). Эксплуатационная документация выполняется на русском языке |
| --- | --- | --- |
| 4.9.2 | Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа | Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для монтажа в соответствии с РЭ, должны быть включены в цену и поставляться в первом товарном месте |

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

| 4.10.1 | Маркировка оборудования/изделия и/или системы | 1. Маркировка должна быть нанесена на несъемных частях, доступных для обзора. 2. Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока службы основания, механически прочной. 3. Основание должно иметь маркировку с указанием: - товарного знака или наименования предприятия-изготовителя; - условного обозначения; - заводского номера по системе нумерации предприятия-изготовителя; - года выпуска. 4. Маркировка выполняется на русском языке. |
| --- | --- | --- |
| 4.10.2 | Маркировка упаковки | 1. Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 и заказа. Маркировка транспортной тары наносится на две смежные стенки каждого ящика несмываемой краской или другим способом, выдерживающим воздействие внешней среды; - манипуляционные знаки по ГОСТ 14192; - основные надписи: название грузополучателя, количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии, который обозначается дробью, где числитель – номер места, знаменатель – количество мест. 2. Общие требования к маркировке приведены в Приложении 4 к настоящему Техническому заданию |

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

| 4.11.1 | Требования к способам упаковки | Упаковка должна иметь исполнение не ниже Ж/КУ-2 по ГОСТ 23216. Вариант внутренней упаковки – не ниже ВУ-IIА-1 по ГОСТ 23216 |
| --- | --- | --- |
| 4.11.2 | Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре) | Не более 70 кг |
| 4.11.3 | Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1 | Консервация и упаковка ЗИП должны обеспечивать возможность изъятия отдельных деталей и устройств из ЗИП без нарушения консервации остальных деталей и устройств. Упаковочный лист укладывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,1 мм, пакет запаивается и крепится в таре в соответствии с инструкцией по упаковке. Остальная эксплуатационная документация упаковывается в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,1 мм, пакет запаивается и укладывается в первое грузовое место |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

| 5.1 | Порядок сдачи и приемки | Приемке подлежит основание, которое разработано и изготовлено в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.07.001.0675-2008, с возможностью участия в приемке представителей Заказчика и уполномоченных организаций |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров | При приемке Заказчику передается документация в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.07.001.0675-2008, в том числе: - протоколы входного контроля материалов и комплектующих; - протоколы приемо-сдаточных испытаний с заключениями о соответствии; - паспорта на каждое основание с указанием № и даты изготовления изделия |

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

| 6.1 | Требования к выбору вида транспорта | - Основание, законсервированное и упакованное в тару завода - изготовителя, должно удовлетворять условиям транспортирования закрытым автотранспортным средством и железнодорожным транспортом: - в части воздействия климатических факторов внешней среды – принятым для условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69; - в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78. - Основание в транспортной таре завода – изготовителя должны выдерживать транспортирование: - автомобильным транспортом на расстояние не более 10000 км; - железнодорожным транспортом на любые расстояния |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Требования к поставке | Основание должно поставляться в собранном виде или поагрегатно, законсервированное и упакованное в соответствии с конструкторской документацией |

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

| 7.1 | Условия хранения, тип атмосферы при хранении | Основание, законсервированное и упакованное в тару завода - изготовителя, должно удовлетворять условиям хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды, принятым для условий хранения 1 Л по ГОСТ 15150 |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации | Требования по хранению приведены в приложении 4 к настоящему Техническому заданию. Назначенный ресурс сохраняемости – 3 года |

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

| 8.1 | Гарантийные сроки, месяцы | 48 месяцев от даты поставки основания на площадку АЭС, при условии соблюдения условий хранения согласно действующей нормативной документации, и 36 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, при условии соблюдения необходимых условий эксплуатации согласно требованиям изготовителя |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

| 9.1 | Ремонтопригодность | Должна быть обеспечена ремонтопригодность оборудования путем замены составных частей и элементов на соответствующие составные части и элементы из состава ЗИП |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Возможность замены составных частей или элементов | Должна быть обеспечена возможность замены составных частей и элементов на соответствующие составные части и элементы из состава ЗИП |

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| 10.1 | Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу | Шефмонтаж основания является обязательным и должен входить в цену поставки основания |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Требование при необходимости предоставления услуг по шефмонтажу |  |

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 11.1 | Экологические требования | Технологические отходы, образующиеся в процессе распаковки и монтажа основания, должны иметь возможность переработки и вторичного использования |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

| 12.1 | Класс безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97) | 4 |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Общепромышленные требования безопасности | Требования безопасности к конструкции – в соответствии с ГОСТ 12.1.002. Элементы заземления должны быть расположены в местах, обеспечивающих удобство контроля переходного сопротивления. Основание должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004-91 |

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Требования к обеспечению качества приведены в Приложении 3 к настоящему Техническому заданию. Категория обеспечения качества приведена для каждого из шкафов в Приложении 2 к настоящему Техническому заданию

РАЗДЕЛ 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

| 14.1 | Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий | Основание должно быть свободно от прав третьих лиц |
| --- | --- | --- |
| 14.2 | Требования безопасности, требования охраны окружающей природной среды при изготовлении (производстве) | При изготовлении должны выполняться требования пожарной безопасности согласно: ГОСТ 12.1.004 (раздел 4) и ГОСТ Р 12.1.019. Производственные помещения должны соответствовать по пожарной безопасности требованиям ГОСТ 12.1.004 (раздел 1), СНиП 2.09.02-85**. Изготовление должно осуществляться с соблюдением требований безопасности труда по ГОСТ 12.0.001, ГОСТ 12.2.003 и требований электробезопасности по ГОСТ Р 12.1.019. Рабочие места при изготовлении основания должны быть организованы по ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061. Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88. Работники, занятые в процессе изготовления, должны быть обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.131, ГОСТ 12.4.132 и ГОСТ 20010, которыми необходимо пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ. Технологические отходы, образующиеся в процессе изготовления, должны складироваться в специальной таре с последующей отправкой на перерабатывающие предприятия |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| 15.1 | Единица измерения | шт. |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | Количество | 1 |
| 15.3 | Срок (период) поставки | Не более 80 календарных дней с момента подписания договора |

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация предоставляется на русском языке, в бумажном виде и на CD носителе, с использованием следующих программных продуктов: MS Excel, MS Project, Word, Autocad, Acrobat для чтения и обработки информации, в печатном виде и на магнитном носителе

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования отсутствуют

# РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/и | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОИАЭ | Объекты использования атомной энергии |
| 2 | ТО | Техническое обслуживание |
| 3 | ПЗ | Проектное землетрясение |
| 4 | ЗИП | Запасные части, инструмент и принадлежности |
| 5 | РЭ | Руководство по эксплуатации |

РАЗДЕЛ 21 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий вид демпфирующего основания шкафа | 1 |
| 2 | Сводная спецификация оборудования | 1 |
| 3 | Требования к обеспечению качества | 2 |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке оборудования | 2 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Общий вид демпфирующего основания шкафа

Вид сверху демпфирующего основания шкафа

Вид сбоку демпфирующего основания шкафа

2

1

1 -  цоколь Rittal. Высота 100 мм.

2 - демпфирующее устройство шкафа. Высота 100 мм.

Элементы цоколя передние/задние

| Ширина, мм | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 1000 | 935 | 875 | 815 | 970 |

Панели цоколя боковые

| Глубина, мм | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 569 | 535 | 475 | 444 | 568 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Сводная спецификация оборудования

| № п/п | Место установки | Наименование оборудования | Составляющие оборудования | ГОСТ, ТУ | № документа | Класс безопасности / Категория сейсмостойкости | Категория обеспечения качества | Материал | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Климатическое исполнение и категория размещения / Тип атмосферы | Условия хранения / Тип атмосферы | Единица измерения | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4CSF01 | Демпфирующее основание шкафа систем контроля и управления вентиляции центрального щита управления | Демпфирующее устройство шкафа | ТУ 3433-001-59085090-2012 Дополнение №2 | Техническое задание | 4/II | 4 | Сборный | 1000х100х600 | УХЛ 4 | 1 Л/I | шт. | 1 | не более 80 календарных дней с момента подписания Договора |
|  |  |  | Цоколь |  |  |  |  |  | 1000х100х600 |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к Техническому заданию

Требования к обеспечению качества

- Качество Товара должно соответствовать государственным  стандартам, техническим условиям (регламентам) и другим нормативам, а также целям, для которых Товар такого рода обычно используется. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать конструкторской документации завода изготовителя, а также  иметь  сертификат качества изготовителя (паспорт).

- Исполнитель обязуется поставлять Товар, изготовленный в соответствии с ТУ и планами качества, в комплекте с документацией (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, декларация о соответствии (копия), свидетельство об утверждении типа средств измерений (копия) и прочие документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации), в том числе связанные с применением импортного Товара и материалов, а также Товара, включенного в «Номенклатуру Товара, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации Товара, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» (ОИТ-0013-2000) и дополнения к нему. Качество поставляемого Товара должно соответствовать технической документации производителя и Спецификации.

- Поставляемые средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и разрешены для использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, иметь действующие свидетельства о первичной поверке (Приказ от 31.10.2013г. № 1/10-НПА  Госкорпорации по атомной энергии "Росатом").

- До момента передачи Товара перевозчику в присутствии представителей Покупателя, Генерального Заказчика и Уполномоченной организации произвести оценку соответствия Товара требованиям, предъявляемым к Товару, комплектующим, материалам и полуфабрикатам рабочей конструкторской документации и Планам качества, включая приемо-сдаточные испытания.

- Комплектность каждой единицы Товара, указанного в Приложении № 1 к договору, должна быть отражена в согласованных ТУ.

- В ходе исполнения Договора Исполнитель обязан соблюдать и выполнять требования НП-071-06, РД-ЭО 1.1.2.01.0713-2008 «Положение о контроле качества изготовления Товара для атомных станций», Методических указаний «Управление несоответствиями при изготовлении Товара для АЭС».

- Необходимые сертификаты (декларации, заключения) предоставляются Исполнителем Покупателю (Получателю) при передаче Товара вместе с товарно-транспортными накладными.

- Исполнитель гарантирует качество и надёжность поставляемого Товара. Срок гарантии составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с момента ввода Товара в эксплуатацию, при условии соблюдения необходимых условий эксплуатации согласно требованиям изготовителя, но не более 48 (сорока восьми) месяцев от даты поставки Товара, при условии соблюдения необходимых условий хранения согласно действующей нормативной документации, в зависимости от того, какой срок истечет раньше.

- Исполнитель обеспечит обязательное наличие в Договорах с Соисполнителями требований по обеспечению качества в объеме, соответствующем категории качества и классу безопасности поставляемого Товара, его частей и услуг, разработанных на основе требований по безопасности и обеспечению качества, включенных в настоящий Договор.

- В течение 30 (тридцати) дней со дня подписания Сторонами настоящего Договора и получения Исполнителем от Заказчика ПОКАС (О), Исполнитель обязан разработать собственные программы обеспечения качества (ПОКАС) выполнения работ по настоящему Договору и представить их Покупателю.

- Исполнитель обязан в течение 45 (сорока пяти) дней со дня подписания Исполнителем договоров с Соисполнителями представить Покупателю разработанные Соисполнителями частные ПОКАС (Р) и/или ПОКАС (И).

- Исполнитель обязан незамедлительно после подписания настоящего Договора направить Покупателю запрос о назначении Исполнителю Уполномоченной организации для проведения оценки соответствия поставляемого им Товара, с приложением Спецификации Договора с указанием стоимости Товара для каждой позиции Спецификации.

- Если Исполнителем в рамках настоящего Договора заключаются договоры с Соисполнителями, то Исполнитель должен незамедлительно после заключения данных договоров направить Покупателю аналогичные запросы в отношении Соисполнителей.

- Исполнитель обязан в течение 30 (тридцати) дней с даты назначения Уполномоченной организации на проведение работ по оценке соответствия поставляемого Исполнителем Товара представить Покупателю разработанные Исполнителем и согласованные Уполномоченной организацией Планы качества на поставку Товара для их рассмотрения, согласования и утверждения.

- Если Исполнителем в рамках настоящего Договора заключаются договоры с Соисполнителями, то Исполнитель в течение 30 (тридцати) дней с даты назначения Уполномоченной организации на проведение работ по оценке соответствия изготавливаемого Соисполнителями Товара должен представить Покупателю разработанные Соисполнителями и согласованные Уполномоченной организацией и Исполнителем Планы качества для их рассмотрения, согласования и утверждения.

- Заблаговременно, не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней письменно информировать Покупателя о планируемой дате проведения оценок соответствия в контрольных точках по Планам качества и других событий, связанных с приездом и участием представителей Покупателя и Уполномоченной организации.

- До момента передачи Товара Покупателю должен быть подписан протокол испытаний по проверке качества и количества Товара с участием представителя Покупателя,  Генерального  Покупателя, Уполномоченной  организации, в соответствии с разработанной Исполнителем программой обеспечения качества при изготовлении и поставке Товара, изделий и систем важных для безопасности атомной станции (ПОКАС (И)) и программой обеспечения качества при разработке Товара, изделий и систем важных для безопасности атомной станции (ПОКАС (Р)) на основании переданной Покупателем в адрес Исполнителя Общей программой обеспечения качества Белоярской АЭС (ПОКАС (О)).

- В случае если Покупатель обнаружит недостатки Товара по качеству в течение его гарантийного срока, он вправе направить Исполнителю претензию, связанную с недостатками Товара, в том числе о безвозмездном устранении недостатков, либо отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы, либо потребовать замены некачественного Товара на товар надлежащего качества. В случае обнаружения дефектов вызов представителя Исполнителя не обязателен. Срок устранения дефектов составляет не более 60 (шестидесяти) календарных дней.

- Товар должен быть затарен и (или) упакован надлежащим образом, за исключением случаев, когда Товар по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в нормальных условиях в течение срока гарантии. Тара является необоротной.

Приложение №4

к Техническому заданию

Требования к упаковке и маркировке Оборудования

- Каждая единица Товара должна иметь маркировку в экспортном исполнении с указанием кода KKS.

- Исполнитель обеспечит надежную стандартную упаковку Товара в соответствии с ГОСТ 26653-90 и примет меры по его защите от воздействия влаги и коррозии в условиях по пути транспортировки к площадке АЭС, от ударов, перемещений внутри упаковки и т.д. с учетом различной формы и размеров Товара с тем, чтобы она выдерживала многократные операции по погрузке и выгрузке, длительную транспортировку по суше или речным путям для обеспечения доставки Товара на площадку строительства АЭС без повреждений. Не допускается упаковка в одно тарное место изделий, изготовленных по разным чертежам, заказ-нарядам на различный Товар. Допускается упаковка изделий по разным чертежам в одно тарное место при условии надёжного закрепления изделий и отдельной прочной упаковки для мелких деталей. Тара (упаковка) должна быть с опорами высотой не менее 78 (семидесяти восьми) мм для обеспечения заезда полозьев гидравлической тележки и вилочного погрузчика.

- Исполнитель нанесет маркировку несмываемой краской на двух смежных сторонах упаковки каждого грузового места. Маркировка должна наноситься отчетливо. Для неупакованных единиц Товара маркировка должна наноситься непосредственно на Товар или на крепко прикрепленные металлические ярлыки. Места, требующие специального обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления, опасности груза, защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно ГОСТ 14192-96. Маркировка трубопроводов и Товара должна дублироваться краской крупным шрифтом на поверхности изделий. Для небольших по размеру изделий маркировка дублируется на жесткой влагозащищенной бирке. Маркировка должна содержать номер чертежа по проекту.

- В случае необходимости Покупатель в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты приемки Товара уведомит Исполнителя о необходимости внесения изменений в маркировку на упаковке Товара.

- Исполнитель должен одновременно с Товаром обеспечить поставку кантовочных рам, опор или кильблоков и других приспособлений для транспортировки и перегрузки тяжеловесного и негабаритного Товара. Поставка Товара без упаковки при соблюдении требований по грузоподъемности и габаритам осуществляется на поддоне ГОСТ 9078-84.

- В упаковочных листах указывать номер чертежа (номер проекта), номер чертежа завода изготовителя. В товарных и товарно-транспортных накладных (ж/д накладных, транспортных накладных) дополнительно указывать:

- на Товар (арматуру) - номер чертежа (проекта), заводской номер;

- на трубопроводы - номер чертежа и листа чертежа, позиция по спецификации. В случаях, когда единица Товара упакована в нескольких грузовых местах, номер каждого места проставляется дробью, в числителе - номер данного места, в знаменателе - общее число мест.

- Исполнитель должен обеспечить, чтобы запасные и быстроизнашивающиеся части, а также специальные инструменты, поставляемые вместе с Товаром, были упакованы и промаркированы отдельно, при этом требования по упаковке и маркировке аналогичны требованиям к Товару.

- Электротехнический Товар, КИП, Товар автоматизации, поставляемые комплектно с технологическим Товаром, должны быть упакованы отдельно от технологического Товара, и поставляться Покупателю отдельным транспортным местом с оформлением необходимой товаросопроводительной документации.

- Исполнитель должен обеспечить защиту всех концов труб, трубопроводов Товара и арматуры металлическими, пластмассовыми или алюминиевыми крышками, которые должны отвечать соответствующим техническим требованиям.

- Исполнитель должен обеспечить, чтобы точно обработанные поверхности изделий были покрыты слоем надежных защитных материалов для предотвращения их от повреждений и коррозии при транспортировке и хранении.

- Исполнитель отвечает за последствия недостатков тары и внутренней упаковки грузов, а также применение тары и упаковки, не соответствующих свойствам груза, его массе или установленным стандартам.

- Транспортная тара и упаковка Товара должны обеспечивать его сохранность при производстве грузовых операций с использованием грузозахватных приспособлений.

- Документация, поставляемая вместе с Товаром и изделиями, должна быть подшита в папки с твёрдой обложкой, листы, входящие в папки сброшюрованы, пронумерованы сквозной нумерацией и надёжно закреплены. Папки должны иметь перечень (оглавление) подшитых в них документов. При наличии нескольких папок они должны быть уложены в пакеты (или папки большего размера), озаглавлены или пронумерованы. К пакету необходимо приложить опись содержащихся в нём папок. Укомплектованные пакеты (папки) с документами упаковать в герметичную оболочку для защиты от влаги, пыли, механических повреждений, плотно уложить в ящик с надписью: «Документация». Ящик с документацией надёжно закрепить в транспортном месте №1.

- Все пиломатериалы, применяемые для упаковки грузовых мест, должны быть обработаны согласно ГОСТ 24634-81 и ГОСТ 15155-99 для защиты от биологического разрушения грибами и насекомыми.

- Маркировка с кодом KKS наносится на двух смежных вертикальных сторонах каждого грузового места. Маркировка может быть выполнена несмываемой краской или, по согласованию с Покупателем (его уполномоченным представителем), на табличках/бирках надёжно прикреплённых к упаковке. Маркировка должна наноситься отчётливо. Маркировка также должна быть дополнительно нанесена краской на поверхности Товара в доступном для осмотра месте.