Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

стенда высоковольтного стационарного СВС-50М

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Стенд высоковольтный стационарный СВС-50М

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Один стенд высоковольтный стационарный СВС-50М для ПЭиТС в комплекте:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок высоковольтных испытаний БВИ-50М | 1 |
| 2. | Блок управления | 1 |
| 3. | Вставка плавкая ВП2-1 | 2 |
| 4. | Испытательная ванна | 1 |
| 5. | Кабель высоковольтный, 1,5 м | 1 |
| 6. | Кабель высоковольтный, 3 м | 1 |
| 7. | Кабель измерительных сигналов 3 м | 1 |
| 8. | Кабель подключения БВИ-50М, 3 м | 1 |
| 9. | Кабель сетевого питания 1,8 м | 1 |
| 10. | Провод заземления, 4 м | 2 |
| 11. | Руководство по эксплуатации | 1 |

Общее описание

Стенд СВС-50М предназначен для проведения приёмосдаточных и эксплуатационных электрических испытаний средств защиты, используемых в электроустановках.

Стенд позволяет проводить испытания:

- резиновых диэлектрических перчаток;

- резиновых диэлектрических бот и галош;

- слесарно-монтажного инструмента с изолированными рукоятками.

Оборудование стенда может использоваться в качестве высоковольтной установки для испытаний изоляции напряжением переменного тока (кабелей, изоляторов и др.).

Для обеспечения безопасного производства работ в электроустановках до и выше 1000В, согласно требований «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТРМ-016-2001 г РД 153-34.0-03.150-00) необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты от поражения электрическим током.

В соответствие с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (СО 153-34.03.603-2003 г.) регламентируются объемы и нормы проведения испытаний средств защиты.

В настоящее время испытания защитных средств производятся прибором АИИ-70 1978 г. выпуска, который имеет физический износ 100% и нуждается в замене.

СВС-50М является модернизированным аналогом АИИ-70 и соответствует всем нормам и требованиям, предъявляемым для данного типа оборудования.

Технические характеристики

| Режим работы | 100 В | 3 кВ | 15 кВ | 50 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующее значение максимального испытательного напряжения, кВ | 0,1 | 3 | 15 | 50 |
| Приведенная погрешность измерения напряжения, % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Количество мест для проведения испытания | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Максимальный измеряемый ток утечки, мА | не измеряется | 7,6 | 7,6 | 10 |
| Приведенная погрешность измерения тока, % | - | ±3 | ±3 | ±3 |

Напряжение питающей сети переменного тока: 220 ± 10% В;

Частота питающей сети: 50 ± 1 Гц;

Потребляемая мощность, не более: 0,7 кВт

Масса блока управления, не более: 13,3 кг;

Масса испытательной ванны, не более: 10 кг;

Масса блока высоковольтного БВИ-50М, не более: 36,5 кг;

Габаритные размеры блока управления: 160х190х100 мм;

Габаритные размеры испытательной ванны: 800х280х630 мм;

Габаритные размеры источника высокого напряжения БВИ-50М: 346х280х658 мм;

Средний срок службы: 10 лет.

Условия эксплуатации стенда соответствуют УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

Условия эксплуатации стенда СВС-50м:

Температура окружающего воздуха, ˚С: от + 5 до + 40

Относительная влажность воздуха при температуре + 25 ˚С, %, не более: 80

Атмосферное давление, мм рт. ст.: от 630 до 800.

2.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке, оборудование должно быть новым, не используемым ранее,

Опыт работы  на рынке подобного рода более пяти лет.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора, не позднее октября 2011 года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель, на период гарантии сервисное обслуживание за счет исполнителя.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара,

11.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

12 . Требования к потенциальному участнику

Опыт работы  на рынке подобного рода более пяти лет

Главный механик 				Абраменко Ю.И.

Менеджер проекта 				Кузьмин В.Ф.