ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на замену масляного выключателя МКП-110 М на вакуумный  выключатель ВРС-110 (или аналог) с выносными трансформаторами тока,  трансформаторов напряжения 110кВ и установки шкафа оперативного тока с разработкой изменений существующей проектно-рабочей документации ПС 110/35/6 кВ ГПП-2 «Старт» с «привязкой» к действующему оборудованию
1.Назначение: повышение надежности функционирования электроснабжения энергопринимающего  оборудования  ГПП-2, стандартизация применяемого оборудования 
    2. Место установки и основные технические характеристики оборудования:
	Место установки оборудования:  ГПП-2 ОРУ-110кВ, Секционный выключатель 110кВ (СВ-110кВ) ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко», Пензенская область,  г. Заречный  

	№

п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во

(шт.)

	1.
	Вакуумный выключатель наружной установки ВРС-110 


	согласно гарантийным обязательствам производителя
	1

	Технические характеристики


	Номинальное напряжение, кВ
	110

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ 
	126

	Номинальный ток при частоте 50 Гц, А 
	2500

	Номинальный ток отключения, кА (не менее)
	31,5

	Ток термической стойкости ,3с, кА (не менее)
	31,5 

	Ток электродинамической стойкости, кА (не менее)
	81

	Собственное время отключения , мс, макс. 
	80

	Полное время отключения, с, макс.
	32

	Собственное время включения, с, макс.
	47

	Механический ресурс, циклов ВО
	10000

	Ресурс по коммутационный стойкости, циклов ВО

- при номинальном токе, циклов ВО
- при номинальном токе отключения, операция О
	10000

25

	Тип привода  -  пружинный 

	Тип выключателя по количеству разрывов - одноразрывный

	Климатическое исполнение   
	УХЛ1

	Основные параметры вторичных цепей выключателя

	Номинальное напряжение переменного тока цепи электродвигателя заводки включающей пружины, В
	400

	Номинальное напряжение цепи электромагнита включения при питании постоянным током, В
	220

	Номинальное напряжение цепи электромагнита отключения при питании постоянным током, В
	220

	Комплект поставки вакуумного выключателя – в соответствии с комплектацией производителя , с рамой и выносными трансформаторами тока 

	Основные параметры трансформаторов тока

	№

п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во

(шт.)

	2.
	Трансформатор тока ТФЗМ110Б


	согласно гарантийным обязательствам производителя
	6

	Номинальное напряжение, кВ
	110 

	Номинальный первичный ток, А 
	400

	Номинальный вторичный ток, А 
	5

	Тип изоляции
	масло

	Количество вторичных обмоток
	5

	Класс точности обмоток
	0,2S/0,5/5Р/5Р/5Р

	Номинальная вторичная нагрузка, ВА
	50/50/30/30/30

	Климатическое исполнение   
	УХЛ1

	Основные параметры трансформаторов напряжения

	Место установки оборудования:  ГПП-2 ОРУ-110кВ, ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко», Пензенская область,  г. Заречный  

	№

п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во

(шт.)

	3.
	Трансформатор напряжения НАМИ-110

	согласно гарантийным обязательствам производителя
	6

	Ном. напряжение первичной обмотки, кВ
	110√3

	Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки частоты 50Гц, кВ
	126√3

	Ном. напряжение основной вторичной обмотки №1, кВ
	0,1√3

	Ном. напряжение дополнительной вторичной обмотки №2, кВ
	0,1

	Ном. напряжение основной вторичной обмотки №3, кВ
	0,1√3

	Номинальная мощность, ВА, основной вторичной обмотки №1 в классах точности

0,2

0,5

1,0

3,0
	200

400

600

1200

	Номинальная мощность, ВА, дополнительной вторичной обмотки №2 в классах точности

1,0

3,0
	400

1200

	Номинальная мощность, ВА, основной вторичной обмотки №3 в классах точности

0,2

0,5

1,0

3,0
	120

250

400

1200

	Предельная мощность первичной обмотки, ВА
	2000

	Предельная мощность основной вторичной обмотки №1, ВА
	1200

	Предельная мощность дополнительной вторичной обмотки №2, ВА
	1200

	Предельная мощность основной вторичной обмотки №3, ВА
	1200

	Климатическое исполнение   
	УХЛ1

	Основные параметры шкафа оперативного тока

	Место установки оборудования:  ГПП-2, ОПУ ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко», Пензенская область,  г. Заречный  

	№

п/п
	Наименование
	Срок гарантии
	Кол-во

(шт.)

	5.
	Шкаф оперативного тока ШОТЭ 
	согласно гарантийным обязательствам производителя
	1

	Входные параметры
	Количество вводов, шт
	2

	
	Количество фаз, шт.
	3

	
	Напряжение, В
	380/220

	
	Количество зарядных устройств
	2

	Выходные параметры
	Количество отходящих секций, шт.
	2

	
	Выходной ток зарядного устройства, А
	40

	
	Выходное напряжение, В
	220

	
	Емкость аккумуляторной батареи, Ач
	100

	
	Срок службы аккумуляторной батареи, лет
	12

	Вводные автоматические  переключатели
	Наличие блок-контактов положения автоматов, да/нет
	да

	
	Наличие сигнальных контактов срабатывания автоматов, да/нет
	да

	Автоматические выключатели отходящих линий
	Количество автоматических выкл. на  1 секции, шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Номинальный ток автоматического выкл. 1 секции, А
	10
	16
	16
	25
	16

	
	Количество автоматических выкл. на  2 секции, шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Номинальный ток автоматического выкл. 2 секции, А
	10
	16
	16
	25
	16

	
	Наличие блок-контактов положения автоматов, да/нет
	да

	
	Наличие сигнальных контактов срабатывания автоматов, да/нет
	да

	
	Вывод вспомогательных контактов на клеммник, да/нет
	да

	Сопротивление изоляции
	Контроль изоляции шин постоянного тока, да/нет
	да

	
	Поиск замыкания отходящей линии на «Землю», да/нет
	да

	Кабельные присоединения
	Ввод/вывод
	снизу через сальники

	Требования к щиту
	Степень защиты корпуса
	IP44

	
	Наличие обогревателя в шкафу
	нет

	Дополнительные требования
	Наличие пульс пары мигающего света

	
	Наличие блока аварийного освещения

	
	Тип батареи «Hawker»


3.Объем выполняемых работ:

- разработка изменений в рабочий проект по реконструкции ПС 110/35/6 кВ ГПП-2 «Старт» и согласование с разработчиком ООО «Инженерная производственная компания» г. Пенза;

- демонтаж масляного выключателя МКП – 110М – 1000/630 - 20У1;
- монтаж вакуумного выключателя с выносными трансформаторами тока на существующую раму от масляного выключателя;
- монтаж ящиков зажимов трансформаторов тока СВ-110 1(2)с.ш.;
- монтаж ящиков зажимов трансформаторов напряжения 110 кВ ТН-110 1(2)с.ш.;
- монтаж шкафа управления выключателем СВ-110 (привод);

- производство строительно-монтажных работ по выполнению кабельного сооружения на территории ОРУ-110/35/6 кВ ПС ГПП-2 в соответствии рабочего проекта по реконструкции ПС 110/35/6 кВ ГПП-2 «Старт».

- монтаж шкафа оперативного постоянного тока в помещении ОПУ;

- монтаж в помещении ОПУ шкафа управления секционного выключателя и трансформаторов напряжения 110кВ с комплектом защиты секционного выключателя 110кВ на базе устройства «Сириус»;
- подключение вторичных цепей к трансформаторам тока, трансформаторам напряжения и приводу выключателя 110кВ;

- прокладку контрольных кабелей (с негорючей изоляцией) от трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и привода выключателя 110кВ до ОПУ;

- пуско-наладочные работы.
4. Требования к качеству материалов и выполняемых работ.
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ФЗ, ПУЭ, ПТЭЭП, строительных норм и правил, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам Государственной системы стандартизации, распространяющимся на действующие и реконструируемые объекты.
Все используемые материалы, конструкции, оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
5. Требования к сроку и (или) объему гарантий качества.
 Срок гарантии на выполняемые строительно-монтажные работы должен составлять не менее  5 лет с момента подписания акта приемки  выполненных работ.
В течении гарантийного срока  Поставщик должен исправить дефекты и недостатки, которые не являются следствием неправильной эксплуатации.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

Своевременное безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.
6. Требования по охране труда.
     Реконструкция проводится в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением.
     Все работы должны выполняться в соответствии с указаниями графиков и проектов организации производства работ (ПОР), которые разрабатываются организацией-исполнителем (соисполнителем) с учетом требований СНиП, правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПУЭ, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.
      В составе ПОР должны быть разработаны технологические карты, схемы на отдельные виды строительных и монтажных работ по монтажу строительных конструкций, оборудования, прокладке сетей и т.д. с организацией рабочих мест, указаниями технологического регламента работ, решениями охраны и безопасности труда.

     К выполнению строительно-монтажных работ допускаются лица, не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие удостоверения подтверждающие допуск к данным видам работ.
7. Прочие условия.

     В состав Заявки на участие в конкурсе Участником должен быть включен документ, определяющий технические характеристики предлагаемого к поставке оборудования.
     Поставляемое оборудование должно быть новым, произведенным не раннее 2014г. (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации должно иметь сертификат соответствия.
     Поставщик  должен иметь все необходимые  сертификаты, лицензии на право проведения электромонтажных работ данного типа оборудования и  подтверждающие право нести гарантийное обслуживание указанного оборудования.
8. Место поставки:

    Пензенская обл., г. Заречный, пр-т Мира, д.1

9. Требования к подрядчику.
Работы должны выполняться гражданами, проживающими на территории РФ, с постоянной пропиской на территории РФ, принятыми на работу согласно законодательству .

Наличие свидетельства СРО-С на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, наличие лицензии ФСБ. 

Наличие обученного и аттестованного персонала на право проведения работ указанных в данном техническом задании.

10. Срок выполнения работ.
     Внесение изменений в проектную документацию, поставка, демонтаж, монтаж, пуско-наладка, сдача объекта в эксплуатацию осуществляется в срок не более 3 месяцев.

11. Дополнительная информация.
В соответствии со статьей 3 Закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», на территории ЗАТО г.Заречный установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования, ограничения на въезд на его территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Порядок доступа на территорию ЗАТО г.Заречный утвержден постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. №693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытых административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты министерства РФ по атомной энергии».
12. Условия оплаты: 

    - по факту выполнения работ.

3

