Приложение № 4

к договору поставки

№ 100-10-05/____________ от " "__________20__г.

Техническое задание

на проведение конкурентной процедуры

по поставке аппаратов осветительных шахтных типа АОШ4 380/36 (или эквивалент)

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка 7(семи) Аппаратов  осветительных шахтных типа АОШ-4 380/36.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 7(семи) АОШ-4 380/36  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Аппараты осветительные шахтные типа АОШ

(техническая характеристика)

Назначение АОШ:

Аппарат осветительный шахтный АОШ-4, выпускаемый в модификациях АОШ-4 380/36, предназначен для питания ламп освещения и других потребителей напряжением  36  суммарной мощностью не более 4 кВА. Аппарат обеспечивает защиту от токов короткого замыкания  отходящих от аппарата в цепях питания ламп освещения, от токов утечки в цепях 36 В, а также предупредительную защиту и блокировку этих цепей при снижении величины сопротивления изоляции ниже допустимой. 
Область применения АОШ-4 380/36:

шахты, опасные по газу (метану) и пыли; стволы и надшахтные здания, в которых допущено применение электрооборудования в исполнении "РВ"; мукомольная промышленность.

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, °С .........................................................  от - 25 до + 40

высота над уровнем моря, м ........................................................................ до 1000

запыленность, мг/мˆ3 ................................................................................... до 100

относительная влажность воздуха при температуре 35° ± 2°С ............... 98 ± 2 %

Основные технические характеристики:

| Наименование параметра | Норма для модификации изделия |  |
| --- | --- | --- |
|  | АОШ-4 380/36 |  |
| Уровень и вид взрывозащиты | PB 3В |  |
| Степень защиты | IP54 |  |
| Номинальная мощность, кВ×А | 4 |  |
| Номинальное напряжение питания, В: |  |  |
| обмотки высокого напряжения | 380 |  |
| обмотки низкого напряжения | 36 |  |
| Сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной утечке, кОм/фазу, не менее | 3,3/10 | - |
| Сопротивление срабатывания при однофазной утечке и емкости сети от 0 до 0,1 мкФ/фазу, кОм, не более | 5,0/8,0 | - |
| Время защитного отключения аппарата при сопротивлении утечки 1 кОм и емкости сети 0,1 мкФ/фазу, с, не более | 0,2 |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | 730х470х570 |  |
| Масса, кг, не более | 170 |  |

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг.

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

4.1. Согласно п. 2.1 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее июля 2012года.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара.

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  Производственное Горно-Химическое Объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим  ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 (одного) года со дня поставки товара Заказчику.

Директор Проекта «Строительство Рудника №8»     ______________   А.В.Михайловский

Согласовано:

Главный механик ОАО «ППГХО»                              ______________   Ю.И. Абраменко

Куратор проекта                                                             ______________    А.П. Морозов

Главный специалист

по электромеханическим работам

Проекта «Строительство Рудника №8»                       ______________    Н.Г. Паздников