# Том2 «Техническая часть»

| № п/п | # НаименованиеТМЦ | # Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | # Ед. изм. | # Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задвижка клиновая, фланцевая Типа Hawle 4000E2 или эквивалент | Общие характеристики: Короткая EN 558-JGR 14 Ду150, Ру10 в комплекте со штурвалом, ответными фланцами и крепежом. Рабочая среда - питьевая вода. 1/2 Корпус (1) и крышка (2) из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) покрыты внутри и снаружи антикоррозионным эпоксидным покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL раздела 662 (GSK - ассоциация высококачественной антикоррозионной защиты) 3 Шпиндель из нержавеющей стали St 1.4021 (X20Cr13), с накатанной резьбой 4 Клин из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт вулканизированным эластомером (годным для питьевой воды). С устройством слива (опорожнения) воды 5 Направляющие клина выполнены из износостойкого пластикас высокими характеристиками скольжения. 6 Гайка клина из латуни CuZn36Pb3As 7 Втулка с О-образными сальниками из MS 58 8 О-образные сальники из эластомера, установленные в некорродирующие материалы (в соответствие с DIN 3547-T1) и пригодны для замены под давлением до DN 200 (требования ISO 7259) 9 Внутренний резиновый манжет из эластомера (годный для питьевой воды) 10 Кольцо из POM 11 Резиновый пыльник из эластомера 12 Резиновая прокладка из эластомера (годного для питьевой воды) 13 Болты крышки St 8.8 DIN 912 14 Защитное кольцо из PE 15 Шайбы скольжения из POM Аксессуары: Штурвал: No. 7800 | шт. | 5 |
| 2 | Задвижка клиновая, фланцевая Типа Hawle 4000E2 или эквивалент | Общие характеристики: Короткая EN 558-JGR 14 Ду80, Ру10 в комплекте со штурвалом, ответными фланцами и крепежом. Рабочая среда - питьевая вода. 1/2 Корпус (1) и крышка (2) из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693) покрыты внутри и снаружи антикоррозионным эпоксидным покрытием по DIN 30677-T2 в соответствии с DIN 3476 и всеми требованиями тестирования знака качества RAL раздела 662 (GSK - ассоциация высококачественной антикоррозионной защиты) 3 Шпиндель из нержавеющей стали St 1.4021 (X20Cr13), с накатанной резьбой 4 Клин из ковкого чугуна EN-GJS-400-18 в соответствии с EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), внутри и снаружи покрыт вулканизированным эластомером (годным для питьевой воды). С устройством слива (опорожнения) воды 5 Направляющие клина выполнены из износостойкого пластикас высокими характеристиками скольжения. 6 Гайка клина из латуни CuZn36Pb3As 7 Втулка с О-образными сальниками из MS 58 8 О-образные сальники из эластомера, установленные в некорродирующие материалы (в соответствие с DIN 3547-T1) и пригодны для замены под давлением до DN 200 (требования ISO 7259) 9 Внутренний резиновый манжет из эластомера (годный для питьевой воды) 10 Кольцо из POM 11 Резиновый пыльник из эластомера 12 Резиновая прокладка из эластомера (годного для питьевой воды) 13 Болты крышки St 8.8 DIN 912 14 Защитное кольцо из PE 15 Шайбы скольжения из POM Аксессуары: Штурвал: No. 7800 | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- гарантийный срок  – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 года;

Другие дополнительные требования:

качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также

соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).