	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 
                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»                                             
Главный инженер ФГУП «ГХК»

           __________________А.А. Устинов
«____»_____________2013 г.                      

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К ЗАЯВКЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА НА 2013г. 
НА ПНР СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ РТП-3 ОБЪЕКТА 980
Лот № 
2013 г.



Назначение объекта
Целью реализации работ предусматривается ПНР силового оборудования РТП-3 согласно проекта К.10192-ЭП. Силовое оборудование РТП-3, введенное в эксплуатацию в 1957 г.,  физически и морально устарело, нуждается в ремонте и проведению пусконаладочных работ по окончании ремонта. 
Район строительства по ПНР силового оборудования РТП-3 объекта 980, находится в строительно-климатической зоне IB. Климат района резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким сухим летом. Абсолютный максимум температур – +40°С, абсолютный минимум температур – -45°С. Преобладающее направление ветра – западное (30-42%) и юго-западное (18-38%).

Требование к участнику закупочной процедуры
I. Наличие действующей лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

II. Наличие Свидетельства саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам на объектах ядерной энергетики, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, выданное уполномоченной саморегулируемой организацией на следующие виды работ:
1. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

2. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов; 

3. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты; 

4. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении.
Состав работ
	№ 
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	                           Раздел 1. ПНР. Силовое электрооборудование

	1
	Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением до 11 кВ, мощностью до 1,6 кВА
	1 шт.
	1

	2
	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением до 1 кВ
	1 шт.
	1

	3
	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ


	1 шт.
	3

	4
	Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора


	1 шт.
	6

	5
	Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности без подмагничивания


	1 шт.
	1

	6
	Выключатель нагрузки напряжением до 11 кВ


	1 шт.
	4

	7
	Короткозамыкатель двухполюсный напряжением до 35 кВ


	1 шт.
	4

	8
	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2


	1 схема


	2

	9
	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2


	1 схема


	5

	10
	Устройство контроля уровня напряжения переменного или выпрямленного оперативного тока


	1 устройство


	1

	11
	Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов


	1 схема


	1

	12
	Измерение тангенса угла диэлектрических потерь


	1 измерение


	6

	13
	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ


	1 измерение


	6

	14
	Измерение активного, индуктивного сопротивлений и емкости электрических машин и аппаратов


	1 измерение


	6

	15
	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ


	1 фазировка


	3

	16
	Измерение коэффициента абсорбции обмоток трансформаторов и электрических машин


	1 измерение


	6

	17
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов


	1 измерение


	360

	18
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям


	1 линия


	

	19
	Испытание трансформаторного масла на пробой


	1 испытание


	1

	20
	Испытание обмотки трансформатора силового


	1 испытание


	6

	21
	Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного


	1 испытание


	10

	22
	Испытание вторичной обмотки трансформатора измерительного


	1 испытание


	20

	23
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ


	1 испытание


	20

	24
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей)


	1 испытание


	69

	25
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ


	1 испытание


	18

	26
	Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование)


	1 испытание


	6

	27
	Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного


	1 испытание


	15

	28
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ


	1 испытание


	14

	29
	Испытание цепи вторичной коммутации


	1 испытание


	1

	30
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем


	1 шт.


	7

	31
	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения


	1 шт.


	1

	32
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем максимального тока, номинальный ток до 630 А


	1 шт.


	1

	33
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А


	1 шт.


	1

	34
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А


	1 шт.


	9

	35
	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом электромагнитным


	1 схема


	1

	36
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя


	1 измерение


	1

	37
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами


	100 точек


	0,2

	38
	Определение удельного сопротивления грунта


	1 измерение


	1

	39
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»


	1 токоприемник


	22

	40
	Снятие характеристик коммутационных аппаратов временных


	1 характеристика


	46


Сроки выполнения ПНР силового оборудования РТП-3 объекта 980
	№

п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения  работ

	1
	Выполнение ПНР силового оборудования РТП-3 объекта 980


	Начало: с момента заключения договора

Окончание: 31.10.2013 г.


Дополнительные условия

Выполнение ПНР силового оборудования РТП-3 осуществляется по рабочей документации переданной Исполнителю в производство работ.

Въезд на территорию, ЗАТО Железногорск г. Железногорск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от  14 июля 1992 г. № 3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693.

Процедуры согласования въезда на территорию, ЗАТО Железногорск г. Железногорск в соответствии со статьей 18 Положения N 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на Участника (Исполнителя работ).

Директор ФХДМ ФГУП «ГХК»                            
В.А. Солодовниченко 
Главный энергетик ФХДМ ФГУП «ГХК»

 П.М. Ольховиков

О.А. Тарасова, 73-58-38
