«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

# Предмет закупки: Ремонт паровой турбины АП-6 ТЭЦ ЭК.

# Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту (ремонт паровой турбины АП-6 НЗЛ ТЭЦ)

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

# РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

# РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт паровой турбины АП-6 НЗЛ и вспомогательного оборудования турбоагрегата ТГ№1.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Турбина одноцилиндровая конденсационного типа с одним регулируемым отбором АП-6,электрическая мощность-6МВт, параметры свежего пара Р-35ата, Т-4350С, 3000об/мин. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Наличие подписанного договора, оформление акта готовности электростанции к проведению ремонта, акта сдачи оборудования в ремонт.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - Поддержание турбины и вспомогательного оборудования в работоспособном состоянии; - температура на смазку подшипников 40-450С; -плотность вакуумной системы(содержание кислорода в конденсате не более 20мкг/дм3; - работа системы регулирования во всех диапазонах нагрузки; - уровень вибрации 4,5 мм/с-1; - температура на поверхности изоляции не выше 450С; - техническое руководство и координация проведением испытания оборудования на прочность и плотность; -проведение пусконаладочных работ турбоагрегата; - выдача рекомендаций по результатам испытаний; - подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением инструкций и схем и т.п.;

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Требования к объему выполняемых работ: - Капитальный ремонт турбины и вспомогательного оборудования ; - Ремонт проточной части турбины; -ремонт системы регулирования и парораспределения с заменой изношенных деталей и настройка по заводским данным; - ремонт вакуумной системы с эжекторами; -ремонт маслосистемы с маслобаком и маслоохладителями; -ремонт регулирующих клапанов с устранением дефектов НЗЛ; -ремонт пускового турбонасоса типа ТМН; -ремонт аварийного электронасоса типа ЭМН; -ремонт ротора с очисткой от солевых отложений; -балансировка валопровода в собственных подшипниках. Прилагается ведомость физических объемов работ. № п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1.; Снятие характеристик системы регулирования перед выводом в капитальный ремонт и для определения её состояния.; система; 1. 2.; Виброобследование турбоагрегата; агрегат; 1. 3.; Вскрытие корпуса цилиндра; шт; 1. 4.; Разборка проточной части; шт; 1. 5.; Ремонт крепежа цилиндра и фланцев пароподводящих труб; комплект; 1. 6.; Ремонт при разобранном цилиндре каминных уплотнений; комплект; 1. 7.; Ремонт обойм уплотнений; комплект; 1. 8.; Ремонт диафрагм ЧВД с восстановлением осевых зазоров и шабрением горизонтального разъёма; комплект; 1. 9.; Ремонт диафрагм ЧНД; комплект; 1. 10.; Ремонт ротора с очисткой от солевых отложений; комплект; 1. 11.; Ремонт корпуса цилиндров с устранением дефектов; комплект; 1. 12.; Центровка проточной части с исправлением тепловых зазоров турбины; Проточная часть; 1. 13.; Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях турбины; цилиндр; 1. 14.; Ремонт поперечных шпонок турбины; комплект; 1. 15.; Контрольная сборка цилиндра; цилиндр; 1. 16.; Сборка и закрытие цилиндра; цилиндр; 1. 17.; Ремонт с перезаливкой вкладышей подшипников(если потребуется) при вынутом роторе передней опоры; Опора; 1. 18.; Ремонт второй опоры с перезаливкой вкладышей подшипников(если потребуется) при вынутом роторе передней опоры; опора; 1. 19.; Ремонт опоры РГ / подшипник выносной; опора; 1. 20.; Ремонт опоры возбудителя; опора; 2. 21.; Ремонт муфты РТ-РГ без снятия п/муфт; муфта; 1. 22.; Устранение дефектов центровки валопровода при количестве роторов 3; валопровод; 1. 23.; Исправление реакций опор корпуса цилиндра; опора; 1. 24.; Ремонт стопорного клапана с устранением дефектов/НЗЛ/; клапан; 1. 25.; Ремонт регулирующих клапанов с устранением дфектов /НЗЛ/; клапан; 2. 26.; Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов с заменой изношенных деталей /НЗЛ/; устройство; 2. 27.; Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования и защиты, устранение дефектов или замена изношенных деталей, сборка, заполнение формуляров, турбина с одним регулируемым отбором; система; 1. 28.; Ремонт системы регулирования с устранением дефектов и настройкой по заводским данным; система; 1. 29.; Ремонт автоматического обратного клапана низкого давления со шлифовкой и притиркой поверхности; клапан; 1. 30.; Ремонт маслоситемы смазки; маслосистема; 1. 31.; Ремонт маслобака турбины емкостью 1,5м3; шт; 1. 32.; ремонт турбонасоса типа ТМН /НЗЛ/ 50-150 лит/час; шт; 1. 33.; Ремонт аварийного электронасоса ЭМН-10/1 350лит/час; шт; 1. 34.; Ремонт вакуумной системы с устранением неплотностей и заменой прокладок; система; 1. 35.; Ремонт эжекторов пароструйных с холодильниками типа ЭЖК /НЗЛ/; шт; 2. 36.; Ремонт обратного клапана ДУ-200; клапан; 1. 37.; Ремонт импульсного предохранительного клапана ДУ-15; клапан; 1. 38.; Плиты совелитовые: ремонт тепловой изоляции; М2; 15. 39.; Шнуры асбестовые: установка тепловой изоляции; М3; 0.35. 40.; Восстановление изоляции асбестовым картоном поверхности огнеупорной кладки: установка обмуровки; М2. 41.; Восстановление штукатурного слоя; М2; 33. 42.; Восстановление тканевого слоя; М2; 33. 43.; Восстановление окрасочного слоя; кг; 10. 44.; Отдельные участки тепловой изоляции: ремонт изоляции; М2; 3. 45.; Снятие характеристик системы регулирования после ремонта или для определения ее состояния; система; 1. 46.; Виброобследование турбоагрегата; шт; 1. 47; Балансировка валопровода турбоагрегата на месте; агрегат; 1.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Наличие действующего допуска СРО, с правом проведения работ на тепловых электростанциях 5 мегаватт и выше, аттестованной технологии сварки, лицензии РТН, наличие в достаточном количестве собственного персонал.

# РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

# РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ» им. А.И. Лейпунского г. Обнинск Калужской области, ул. Площадь Бондаренко, д. 1 ТЭЦ. Отдел главного энергетика-тел.(48439)9-88-42, турбинный цех ЭК- тел.(48439)9-86-00, suvorovam@ippe/ru, ssmorodinov@ippe.ru

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется.

# РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Сорок пять календарных дней.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работы должно соответствовать требованиям СНиП и иной нормативной документации. Качество материалов ,предоставляемых Подрядчиком, используемых для выполнения работы, должно соответствовать ГОСТам, ТУ, сертификатам качества и подтверждаться техническими паспортами, сертификатами, иными документами изготовителя. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов во избежание фальсификации продукции.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

В течение 24 месяцев с момента принятия Заказчиком работы 1. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки выполненной работы, Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Подрядчика который должен в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления явиться для совместного актирования выявленных недостатков работы. При неявке Подрядчика в указанный срок Заказчик составляет акт о недостатках в одностороннем порядке, который является достаточным основанием для предъявления Заказчиком претензий Подрядчику. 2. Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки выполненной работы, обнаруженные в течение гарантийного срока, в согласованные сторонами сроки, но не позднее десяти рабочих дней с момента составления акта о выявленных недостатках, если иной срок устранения недостатков не согласован сторонами. В противном случаи Заказчик вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и предъявить Подрядчику требования о возмещении понесенных расходов на устранение недостатков, а также иных убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком работы.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - Правила ТБ РД 34.03. 201-97; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Общие правила промышленной безопасности ПБ-03-517-02; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204 - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретного закупки.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Акты на приемку из ремонта подписываются в течение пяти рабочих дней отремонтированного оборудования под нагрузкой в течение 48 часов с момента включения оборудования в работу. 2.Подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, проводится в течение 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку. 3.Исполнительная документация в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представление документации по разделу 12 данного технического задания.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

# РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АП-6 | Турбина активная с производственным отбором пара, электрическая мощность 6 МВт. |
| 2. | СРО | Саморегулируемые организации |
| 3. | РТН | Ростехнадзор |
| 4. | РД | Руководящий документ |
| 5. | ПБ | Промышленная безопасность |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 8. | СП | Свод правил |
| 9. | ТБ | Техника безопасности |

# РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Бирюкова Ирина Николаевна, (48439) 9-82-09.