УТВЕРЖДАЮ
Главный энергетик ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор

______________  Н.М.Козубенко

«____» ______________  2012г.

       Дефектная ведомость №  ___ от ________________
Наименование объекта основных средств: магистральная тепловая сеть (участок по ул. Ленина, 52 до к.1) Ду-500 мм

Место нахождения объекта основных средств: г. Лесной, ул. Ленина, 52-62
В процессе осмотра тепловой сети Ду-500 мм комиссия в составе:

Начальник цеха 006





И.М.Меретяков

Зам. начальника цеха 006



          Д.А.Шушпанов
Начальник участка цеха 006



Г.И.Скиперский

Инженер бюро теплоснабжения
отдела 067






Е.А.Вчерашний

выявила дефекты и повреждения, требующие проведения капитального ремонта тепловой сети Ду-500мм, инв. № 6904467:

	№
	Выявленные дефекты и повреждения
	Объём дефектов и повреждений
	Необходимые для устранения замечаний работы

	1
	Обнаружены коррозия трубопроводов в непроходных каналах,

разрушение тепловой изоляции (минеральной ваты, нарушение покровного слоя изоляции, сгнила металлическая сетка, железобетонные плиты перекрытий, лотки)

Неисправность задвижек
	2306 м3
	Земляные работы

Строительные работы

Непроходные каналы:
- демонтаж лотков- 100 шт.
- монтаж лотков – 100 шт.
- приобретение 10 шт. лотков

Трубопроводы:
- демонтаж трубопроводов 588м

- монтаж трубопроводов 588 м

- контроль сварных стыков – 47 шт.;
- демонтаж и установка задвижек стальных: Ду - 50 мм – 2 шт.; Ду-80мм – 4 шт.; Ду- 150мм – 2 шт.; Ду -200мм – 2 шт.; Ду- 500мм – 2 шт.

- установка фасонных частей стальных сварных – 0,006 т фасонных частей

- отводы стальные – 12 шт.

- установка фланцевых соединений на трубопроводах: Ду- 50мм- 2 шт.; Ду- 80мм- 4 шт.; Ду- 150мм – 2 шт.; Ду- 200мм – 2 шт.; Ду -500 мм – 2 шт.
- устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту – 600 м3
Тепловая изоляция:
- демонтаж и изоляция из сетки 1200 м2
- демонтаж и изоляция трубопроводов минеральной ватой -  75 м3
Антикоррозийная защита трубопроводов: огрунтовка металлических поверхностей – 900 м2

Тепловая камера:
Демонтаж и монтаж плит перекрытий камер.
- демонтаж чугунных люков – 8 шт.

- устройство плит перекрытий каналов – 4 шт.

- разборка и укладка стальных балок  перекрытий – 4 балки
- плита перекрытия – 4 шт.
Разборка и восстановление проездов: 

- разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – 75 м3

- засыпка траншей и котлованов скальным грунтом – 50 м3 грунта, щебнем – 50м3;
- укладка бетона по перекрытиям – 150м2 
- устройство временных переходов и проездов

- устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит – 8,8м3

- приобретение плит дорожных – 10 шт.;


Начальник цеха 006




          И.М.Меретяков

Зам. начальника цеха 006



          Д.А.Шушпанов
Начальник участка цеха 006



Г.И.Скиперский

Инженер бюро теплоснабжения

отдела 067






Е.А.Вчерашний

PAGE  
2

