Приложение №    к договору
От «___»_____________2013 г. № _________
СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ

Главный технолог



Технический директор

ФГУП ПО «Север»



ФГУП ПО «Север»

________________ С.А. Семиков

________________ В. Н. Сорока
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

по проекту «Техническое перевооружение приборного производства ФГУП ПО «Север». Пусковой комплекс реконструкции гальванического производства»
1. Общие положения

1.1 Поставка насосного оборудования осуществляется в соответствии с проектом «Техническое перевооружение приборного производства ФГУП ПО «Север». Пусковой комплекс по реконструкции гальванического производства».

1.2 Предприятие-исполнитель ФГУП ПО «Север»

Соисполнитель определяется в соответствии с ЕОСЗ.

2. Назначение

Насосное оборудование предназначено для перекачивания водных растворов кислот, щелочей и солей, используемых в гальваническом производстве. Все перекачиваемые жидкости являются взрывопожаробезопасными продуктами.

3. Состав оборудования и характеристики

Перечень необходимого насосного оборудования указан в таблице 1
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Технические характеристики
	Описание перекачиваемой среды

	1
	Насос бочковой 
	1
	Марка: Tapflo-Jessberger JP 180, Q=80л/мин, Н=0,17 МПа, N=0,5кВт.
	Растворы соляной кислоты 12-15% и едкого натра 8-12%, температура 20-500С 

	2
	Насос бочковой 
	4
	Марка: Tapflo-Jessberger JP 180, Q=80л/мин, Н=0,17 МПа, N=0,5кВт.
	Концентрированные щелочные и кислые растворы, температура 15-300С

	3
	Насос бочковой 
	1
	Марка: Tapflo-Jessberger JP 150, Q=20л/мин, P=0,1 МПа, N=0,5кВт.
	Растворы цианистого натрия и калия концентрацией до 300 г/л, температура 15-300С, щелочная среда

	4
	Насос бочковой 
	1
	Марка: Tapflo-Jessberger JP 180, Q=80л/мин Н=0,17 МПа, N=0,5кВт.
	Концентрированные растворы (состояние поставки) серной и азотной кислот, температура 15-500С

	5
	Насос бочковой 
	1
	Марка: Tapflo-Jessberger JP 180, Q=80л/мин, Н=0,17 МПа, N=0,5кВт
	Концентрированные растворы (состояние поставки) соляной кислоты, температура 15-300С

	6
	Насос мембранный пневматический
	1
	Марка: «Tapflo» Т100, Q=3 м³/ч

Qвозд=15 ÷ 40 м3/ч. 
	Концентрированный раствор (до 200 г/л) едкого натра, температуры 20-800С

	7
	Насос мембранный пневматический 
	1
	Марка: «Tapflo» Т50, Q = 1,5 м3/ч, Qвозд=15 м3/ч.
	Растворы цианистого натрия до 130 г/л, среда щелочная, температура 15-300С

	8
	Насос центробежный
	2
	Марка: «Tapflo» СТDF-40
Центробежный электрический насос, Qср=~6 м3/ч, Н=0,34МПа N=4,0 кВт.

	Промывные циансодержащие щелочные воды (концентрация до 1 г/л), температура 15-300С

	9
	Насос мембранный пневматический
	1
	Марка: «Tapflo» TR9, Q ~ 0,3м3/ч

Qвозд=3 м3/ч.
	Растворы цианистого натрия до 130 г/л, среда щелочная, температура 15-300С

	10
	Насос центробежный
	2
	Центробежный электрический насос, химстойкое исполнение с магнитной муфтой. Марка: «Tapflo» MSKPP 25-25-150 или MKPL 50-32-160 или MSKP 32-25-160, Q = 5 м3/ч, Н=0,30МПа N=2,2 кВт

	Кислые отработанные растворы (концентрация в пересчете на соляную кислоту до 300 г/л), температура 15-300С

	11
	Насос центробежный
	2
	 Центробежный электрический насос, химстойкое исполнение с магнитной муфтой. Марка: «Tapflo» MSKPP 25-25-150 или MKPL 50-32-160 или MSKP 32-25-160, Q = 5 м3/ч, Н=0,30МПа N=2,2 кВт

	Хромсодержащие отработанные растворы (в пересчете на окись хрома до 250 г/л), среда кислая, температура 15-300С

	12
	Насос центробежный
	1
	Электрический центробежный насос, химстойкое исполнение, с магнитной муфтой. Марка: «Tapflo» серия CTM. Q= 5 м3/ч,  Н= 0,1 МПа

	Щелочной электролит цинкования (концентрация: едкий натр – 90-120 г/л, окись цинка – 8-10 г/л.)

	13
	Насос центробежный
	1
	Электрический центробежный насос, химстойкое исполнение, с магнитной муфтой. Марка: «Tapflo» серия CTM. Q= 5 м3/ч, Н= 0,1 МПа

	Щелочной электролит покрытия цинк-никель (концентрация: едкий натр – 100-120 г/л, цинк – 8-10 г/л.)

	14
	Насос центробежный
	1
	Электрический центробежный насос, химстойкое исполнение, с магнитной муфтой. Марка: «Tapflo» серия CTM. Q= 5 м3/ч,  Н= 0,1 МПа

	Электролит хромирования (концентрация: хромовый ангидрид – 200-250 г/л, кислота серная – 2,0-2,5 г/л, хромин – 0,5-2,0 г/л)

	15
	Насос центробежный
	1
	Электрический центробежный насос, химстойкое исполнение, с магнитной муфтой. Марка: «Tapflo».  серия CTM. Q= 5 м3/ч,  Н= 0,1 МПа
	Электролит покрытия олово-висмут (концентрация: олово сернокислое – 40-60 г/л, висмут сернокислый 0,8-1,5 г/л, кислота серная – 100-110 г/л)


Примечание: Потенциальный поставщик оборудования в заявке на участие в конкурсе должен предоставить полное описание каждой позиции с указанием материала проточной части (обязательно).
4. Условия оплаты
После подписания договора на поставку оборудования Заказчик (ФГУП ПО «Север») оплачивает не менее 30 процентов от суммы, указанной в договоре. Оставшуюся часть суммы Заказчик оплачивает не позднее пяти дней после подписания акта сдачи-приемки оборудования.
В стоимость поставки должна входить доставка на промплощадку заказчика по адресу г. Новосибирск, ул. Объединения, 3 на условиях DDP.

5. Сроки поставки
	№ п/п
	Наименование
	№ поз. по табл. 1
	Количество
	Срок поставки

	1 этап

	1
	Насос мембранный пневматический 

	7
	1
	30 апреля 2013 г

	2
	Насос центробежный

	8
	2
	30 апреля 2013 г

	3
	Насос мембранный пневматический 

	9
	1
	30 апреля 2013 г

	4
	Насос центробежный

	10
	2
	31 мая 2013

	5
	Насос центробежный

	11
	2
	31 мая 2013

	2 этап

	6
	Насос бочковой
 
	1
	1
	31 августа 2013 г.

	7
	Насос бочковой 

	2
	5
	31 августа 2013 г.

	8
	Насос бочковой 

	3
	1
	31 августа 2013 г.

	9
	Насос бочковой
 
	4
	1
	31 августа 2013 г.

	10
	Насос бочковой 

	5
	1
	31 августа 2013 г.

	11
	Насос мембранный пневматический 

	6
	1
	31 августа 2013 г.

	12
	Насос центробежный

	12
	1
	31 августа 2013 г.

	13
	Насос центробежный

	13
	1
	31 августа 2013 г.

	14
	Насос центробежный

	14
	1
	31 августа 2013 г.

	15
	Насос центробежный

	15
	1
	31 августа 2013 г.


6. Требования к поставляемому оборудованию
На все поставляемое оборудование должна быть следующая техническая документация: паспорт, руководства по монтажу, обслуживанию и эксплуатации оборудования на русском языке (2 экземпляра) и в электронном виде. Приборы, входящие в состав, должны иметь паспорта, руководства по эксплуатации и методики аттестации на русском языке (1 экземпляр) и в подлиннике (1 экземпляр). 
7. Упаковка и транспортирование

Оборудование должно поставляться в упаковке в соответствии с ГОСТ 23170-78, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортирования с учётом перегрузок и длительного хранения. 
8. Требования к оборудованию и гарантии

Все поставляемое оборудование должно быть новым (2012 – 2013 годов выпуска), не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию. 
9. Дополнительная информация
На предприятии заказчика имеется трех-фазный переменный ток напряжением 380В +10%, частотой 50 Гц, хозпитьевой водопровод с давлением 2 кгс/см2, сжатый воздух давлением 4.5 + 1.5 кгс/см2.

10. Требования к поставщику
Поставщик оборудования должен:
- быть правомочным заключать договор;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

- не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;

- не состоять в реестре недобросовестных поставщиков ФАС России, реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

- отвечать всем необходимым требованиям, указанным в настоящей документации;

- иметь соответствующие лицензии и разрешения уполномоченных органов государственной власти Российской Федерации на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право, на заключение которого является предметом настоящей закупки;

- обладать опытом выполнения аналогичных договоров за период не менее пяти лет, наличием необходимых ресурсов (людских - специалистов, необходимых для выполнения объемов работ; материальных - механизмов, приспособлений, инструмента, необходимых для выполнения объема работ). Предоставление подтверждающих документов (справок, писем о выполнении работ по аналогичным договорам, справок о наличии людских и материальных ресурсов).
Разработано:

Инженер-технолог

 



С.А. Залесский

Начальник НТО





А.Б. Свиридов









