Приложение №10
к порядку планирования и 
обработки закупочных операций 
в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке испытательного устройства РЕТОМ-51
1. Наименование поставляемого товара.
1.1. Испытательное устройство РЕТОМ-51
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ПЭиТС в комплекте:
	№№
	Наименование
	Количество

	1.
	Cопроводительная документация
	1

	2.
	Аксессуары
	1

	3.
	Воспроизведение аварийных процессов, записанных цифровыми осциллографами
	1

	4.
	Испытательный прибор РЕТОМ-51
	1

	5.
	Модель энергосистемы
	1

	6.
	Проверка реле мощности
	1

	7.
	Проверка реле напряжения
	1

	8.
	Проверка реле сопротивления
	1

	9.
	Проверка реле тока
	1

	10.
	Проверка реле частоты
	1

	11.
	Ручное управление источниками тока и напряжения
	1

	12.
	Специальный язык разработки проверочных программ РЕТОМ-Мастер – программа для РЕТОМ-51/61
	1

	13.
	Токи и напряжения произвольной формы (генератор несинусоидальных сигналов)
	1

	14.
	Универсальный секундомер-регистратор
	1


2.2. Дополнительная комплектация:

	№№
	Наименование

	1.
	Управляющее устройство на базе компьютера типа NOTEBOOK 

	2.
	РЕТ-10 – блок однофазного преобразователя тока

	3.
	РЕТ-ТН – блок трехфазного преобразователя напряжения

	4.
	Проверка панелей типа ЭПЗ-1636-67 всех исполнений 

	5.
	Программа для автоматической проверки панели защит ДФЗ-201 

	6.
	Проверка устройств АЧР и ЧАПВ 

	7.
	Проверка реле направления мощности серии РБМ, РМ 

	8.
	Программа проверки дифференциальных реле серии ДЗТ 

	9.
	Проверка дифференциальных реле серии РНТ 

	10.
	Проверка реле сдвига фаз РН-55 

	11.
	Программа проверки счетчиков электроэнергии 

	12.
	Проверка приборов-определителей места повреждения 

	13.
	Проверка реле тока РТ-40/р 

	14.
	Проверка комплекта дистанционной защиты ДЗ

	15.
	Проверка комплекта реле сопротивлений КРС

	16.
	Чемодан повышенной прочности для транспортирования


Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже в таблице.
	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Испытательное напряжение изоляции цепей питания относительно корпуса устройства, В
	1500

	Испытательное напряжение изоляции токоведущих частей (кроме аналоговых входов) относительно корпуса/цепей питания, В
	1500

	Испытательное напряжение изоляции аналоговых входов относительно корпуса/цепей питания, В
	2200

	Испытательное напряжение изоляции дискретных входов друг от друга, В
	500

	Время срабатывания тепловой защиты источников:

при максимальной выходной мощности из холодного состояния 20 °С, мин, не менее

при 10 % от максимальной выходной мощности
	30

длительно

	Питание устройства испытательного:

- однофазная сеть, В

- частота питающей сети, Гц

- потребляемая мощность, ВА, не более
	220 ± 22

48 - 51

2200

	Масса устройства, кг, не более
	18

	Габаритные размеры устройства (без ручки), мм, не более
	520×160×450

	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

	Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С
	5 - 40

	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более
	80

	Высота над уровнем моря, м, не более
	1000

	Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90
	М23

	Степень защиты по ГОСТ 14254-96:

- оболочки

- выходных клемм
	IP20

IP00

	Требования безопасности по ГОСТ Р 51350-99
	По классу I


3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара
4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара
5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка этого оборудования по адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

6.2. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара
10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
	
	

	
	


