Приложение № 1

к Договору подряда

от «___»__________201__ г. №_______________

# по диагностике, мониторингу и обеспечению работоспособности (техническому обслуживанию и эксплуатации) системы АИИС КУЭ ЗАО «Далур»

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ЗАО «Далур» |
|  | _________________А.А.Дементьев |
|  | «________»___________________201__ г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ АИИС КУЭ ЗАО «ДАЛУР»

СОДЕРЖАНИЕ

1	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3

2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

3	ЦЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АИИС КУЭ	8

4	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	9

5	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АИИС КУЭ	10

6	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АИИС КУЭ ЗАО «Далур»	14

7	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	16

8	ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ	17

9	ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕИЙ	18

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В техническомзаданиииспользуются следующие термины с соответствующими определениями:

автоматизированная информационно измерительная система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) – иерархическая система, представляющая собой техническое устройство, функционально объединяющее совокупность измерительно-информационных комплексов точек учета, информационно-вычислительных комплексов и систему обеспечения единого времени, выполняющее функции проведения измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, информации о состоянии объектов и средств измерений, а также передачи полученной информации заинтересованным организациям в автоматизированном режиме (термин используется в основном для оптового рынка электроэнергии);

техническое обслуживание (ТО) – комплекс мероприятий и работ, производимых Исполнителем по поручению Заказчика с целью обеспечения долговременной, безаварийной и бесперебойной работы АИИС КУЭ, обеспечению восстановления работоспособности при выявленных отказах, замене, ремонту и поверке оборудования;

измерительный канал– конструктивно или функционально выделяемая часть АИИС, выполняющая законченную функцию от измерения требуемого параметра до получения результата его измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала, один из параметров которого – функция измеряемой величины.

измерительно-информационный комплекс точки учета (ИИК ТУ) – функционально объединенная и территориально локализованная совокупность технологических и программно-технических средств учета электроэнергии по данной точке измерений, в которой формируются и последовательно преобразуются сигналы, содержащие количественную информацию об измеряемых физических величинах, завершающие измерительные преобразования, вычислительные и логические операции, предусмотренные процессом измерений и алгоритмами обработки результатов измерений в иных целях, а также интерфейс доступа к информации по данной точке измерений. ИИК ТУ является сложным измерительным каналом, представляющим собой совокупность нескольких простых измерительных каналов, сигналы, с выхода которых используются для получения результата измерений по данной точке измерений, выражаемого числом;

информационно измерительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) или измерительная система (ИС) – совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств (компонентов измерительной системы), функционирующих как единое целое на объекте автоматизации, предназначенная для:

- получения информации о состоянии объекта с помощью измерительных преобразований, в общем случае, множества изменяющихся во времени и распределенных в пространстве величин, характеризующих это состояние;

- регистрации, хранения и индикации результатов измерений и результатов их машинной обработки;

- преобразования этих данных в выходные сигналы системы в разных целях.

информационно-вычислительный комплекс (ИВК) – совокупность функционально объединенных программных, информационных и технических средств, предназначенных для решения задач диагностики состояний средств и объектов измерений, сбора,  обработки и хранения результатов измерений, поступающих от  ИИК, ИС и ИКВЭ объекта автоматизации, их агрегирования, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации;

регистратор аварийных событий (РАС) – иерархическая (многоуровневая) распределенная система, представляющая собой техническое устройство, функционально объединяющее совокупность измерительно-информационных комплексов точек измерений (ИИК), информационно-измерительного комплекса (ИВК), позволяющая создать условия для анализа работы релейных защит и устройств противоаварийной автоматики;

компонент ИС – входящее в состав ИС техническое устройство, выполняющее одну из функций, предусмотренных процессом измерений. В соответствии с этими функциями компоненты подразделяют на измерительные, связующие, вычислительные, комплексные и вспомогательные [ГОСТ Р 8.596, термин 3.3];

связующийкомпонентизмерительнойсистемы (связующий компонент ИС) – техническое устройство или часть окружающей среды, предназначенное или используемое для передачи с минимально возможными искажениями сигналов, несущих информацию об измеряемой величине от одного компонента ИС к другому (проводная линия связи, радиоканал, телефонная линия связи, высоковольтная линия электропередачи с соответствующей каналообразующей аппаратурой, а также переходные устройства – клеммные колодки, кабельные разъемы и т.п.) [ГОСТ Р 8.596, термин 3.3.2];

средство измерений (СИ) – техническое устройство, предназначенное для измерений;

система обеспечения единого времени (СОЕВ) – функционально объединенная совокупность программно-технических средств измерений и синхронизации времени в данной автоматизированной системе, в которой формируются и последовательно преобразуются сигналы, содержащие количественную информацию об измеряемых величинах времени. СОЕВ является средством измерения времени, которое выполняет законченную функцию измерений времени и имеет нормированные метрологические характеристики;

поверка средства измерений – совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям;

точка учета – место расположения и подключения приборов учета на элементе электрической сети, значение измерений физической величины электроэнергии в котором используется в целях учета;

устройство синхронизации времени (УСВ) – многофункциональное устройство, работающее в автоматическом режиме, которое выполняет синхронизацию времени от внешнего эталонного источника времени, поддержание системного времени, синхронизацию времени программно-технических средств, входящих в Подсистему, имеющих с УСВ интерфейсы аппаратного и информационного взаимодействия по заданному регламенту;

В техническом задании использованы следующие сокращения:

АРМ– автоматизированное рабочее место

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

ВОЛС – волоконно-оптические линии связи

СУБД – сервер управления базами данных

ИВК – информационно-вычислительный комплекс

ИИК– измерительно-информационный комплекс

ИКУ– измерительный канал учета

ИВКЭ– информационно-вычислительный комплекс электроустановки

ИС– измерительная система

МО– метрологическое обеспечение

НСИ– нормативно-справочная информация

ПО– программное обеспечение

ПУЭ– правила устройства электроустановок

РД– руководящий документ

РФ– Российская Федерация

СИ– средства измерений

СОЕВ– система обеспечения единого времени

УСПД– устройство сбора и передачи данных

ТЗ– техническое задание

ТТ– трансформатор тока

ТН – трансформатор напряжения

ТП– трансформаторная подстанция

РП (РТП) – распределительная (трансформаторная) подстанция

ЭВМ– электронная вычислительная машина

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Наименование предприятий Заказчика и Исполнителя и их реквизиты

Заказчик:

ЗАО «Далур»

Адрес юридический: 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Ленина, дом 42

Адрес фактический: 641750, Курганская область, Далматовский район, село Уксянское, улица Ленина, дом 42

Платежные реквизиты: р/с: 40702810932090100157 в в Курганском ОСБ №8599, г. Курган, к/с 30101810100000000650, БИК 043735650, ИНН 4506004751, КПП 450650001

Телефон/факс:8 (3522) 60-00-36

Исполнитель:

__________________

Адрес юридический: __________________________________________________

Адрес фактический: __________________________________________________

Платежные реквизиты: р/с: _________________ к/с _________________ , БИК _________, ИНН ____________, КПП ____________.

Телефон/факс:_______________

  - Перечень документов, на основании которых выполняется ТО АИИС КУЭ

ТО АИИС КУЭ выполняется на основании:

Федерального Закона Российской Федерации от 26.03.2003 г.
№ 35–Ф3 «Об электроэнергетике»;

Федерального Закона Российской Федерации от 03.04.1996 г. № 28–Ф3 «Об энергосбережении»;

Федерального Закона Российской Федерации от 27.12.2002 г. № 184–Ф3 «О техническом регулировании»;

Федерального Закона Российской Федерации от 27.04.1993 г. № 4871-1 «Об обеспечении единства средств измерений»;

Постановления Правительства РФ от 11.07.2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергии РФ»;

Технорабочий проект на создание АИИС КУЭ ЗАО «Далур» ЭНСТ.411711.301;

  - Сведения об источнике и порядке финансирования работ

Источник финансирования – Договор подряда.

Порядок финансирования работ определяется условиями Договора.

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ по ТО и эксплуатации АИИС КУЭ (далее по тексту «АИИС») по замене, ремонту и наладке отдельных средств (технических, программных, информационных) и программно-технических (программно-методических) комплексов определяется технической документацией на ТО и эксплуатацию АИИС и оформляется в соответствии с требованиями документов, перечисленных в Разделе 8.

Монтаж и наладка осуществляется в соответствии с требованиями технической документации на АИИС;

Эксплуатация оборудования АИИС осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией на данное оборудование;

Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ ТО и эксплуатации АИИС, по замене, ремонту и наладке отдельных средств (технических, программных, информационных) и программно-технических (программно-методических) комплексов систем оговаривается в Договоре и предусматривает оформление всей необходимой технической документации.

- ЦЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АИИС КУЭ

Основными целями ТО и эксплуатации АИИС КУЭ ЗАО «Далур» является:

- обеспечение работоспособности всех уровней АИИС;

- получение достоверной и легитимной информации о транспорте, отпуске и потреблении электроэнергии;

- развитие программ энергосбережения в части учета электроэнергии;

- более эффективное управление и функционирование объектов электрохозяйства принадлежащих ЗАО «Далур»;

- повышение точности и надежности учета электроэнергии;

- расчет балансов электроэнергии (выявление и локализация потерь);

- повышение оперативности и достоверности расчетов за транспорт электроэнергии;

- обеспечение руководства ЗАО «Далур» и других заинтересованных организаций точной, привязанной к единому астрономическому времени, информацией о потребленной электроэнергии.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  - Краткие сведения об объектахТО

АИИС КУЭ введена в промышленную эксплуатацию 02 декабря 2010 г.

Проектная организация – ООО «ЭнергоСеть».

Монтажная организация – ООО «ЭнергоСеть».

Объектами ТО и эксплуатации системы АИИС КУЭ являются уровни ИВК и ИИК АИИС КУЭ ЗАО «Далур».

В состав объекта эксплуатации входят средства учета, оборудование системы, компоненты ИС, каналообразующее оборудование и линии связи, входящие в состав АИИС КУЭ ЗАО «Далур».

Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определены в соответствии с «Актами разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности».

  - Составсуществующихизмерительныхкомплексов

Смонтированные измерительные комплексы состоят из уровней ИВК и ИИК АИИС смонтированные на объектах электросетевого хозяйства ЗАО «Далур».

В состав ИИК входят:

- Измерительные трансформаторы тока и напряжения;

- Вторичные измерительные цепи;

- Приборы учета электрической энергии и мощности.

- Интерфейсные цепи и преобразователи интерфейса.

В состав ИВК входят:

- Каналообразующая аппаратура;

- Серверное оборудование и программное обеспечение;

- СОЕВ.

Детальный состав и размещение технических средств измерительных комплексов указан в соответствующих разделах технорабочего проекта на АИИС.

  - Потребителиинформации АИИС:

- Административно-технический персонал ЗАО «Далур»;

- ОАО «Атомэнергосбыт»;

  - Наличие инфраструктуры информационного взаимодействия (каналы связи, телекоммуникации, ЛВС)

Инфраструктура информационного взаимодействия на объектах АИИС включает в себя:

- Информационные линии связи приборов учета(RS-485);

- GSM – модемы;

- ВОЛС.

Организации, предоставляющие услуги связи:

- операторы сотовой связи: ОАО «Мегафон» и ОАО «МТС»;

- организации – владельцы оптоволоконных сетей в городе Шадринск: ОАО «МТС»;

- интернет – провайдеры: ОАО «МТС».

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АИИС КУЭ

  - Общиетребования

    - Техническая эксплуатация и техническое обслуживание АИИС ЗАО «Далур» должны быть организованы в соответствии с:

- «Регламентом технического обслуживания и эксплуатации системы АИИС КУЭ ЗАО «Далур» (Приложение №1);

- «Инструкцией по эксплуатации АИИС КУЭ ЗАО «Далур»» (ЭНСТ.411711.301.ИЭ);

- «Технологической инструкцией АИИС КУЭ ЗАО «Далур»» (ЭНСТ.411711.301.И2);

а также с инструкциями по эксплуатации на отдельные компоненты АИИС.

    - Обслуживание технических средств АИИС КУЭ ЗАО «Далур» должно заключаться в систематическом наблюдении за правильностью работы устройств, в регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей допущенным к  этим работам персоналом.

    - Техническое обслуживание вычислительных средств, входящих в состав АИИС КУЭ ЗАО «Далур», определяется правилами обслуживания ЭВМ и должно проводиться только допущенным персоналом.

    - По завершению работ по техническому обслуживанию АИИС КУЭ ЗАО «Далур» все нарушенные в результате проведенных работ пломбы (специальные маркировочные знаки), пароли должны быть восстановлены. При необходимости должны быть внесены изменения в паспорта-протоколы на точки учета.

    - На случай выхода из строя элементов АИИС для их замены необходимо предусмотреть складской резерв.

    - Для сокращения времени восстановления работоспособности АИИС следует использовать рациональную последовательность выполнения всего комплекса операций, обеспечивающих восстановление системы.

    - При производстве плановых (профилактических) работ в цепях АИИС их надежность не должна снижаться.

  - Требования к организацииинформации:

    - Должна быть обеспечена организация хранения коммерческой и технологической информации в базе данных ИВК не менее 3,5 лет.

    - Системы управления базами данных должны иметь автоматический регламент копирования информации из баз данных на внешние долговременные носители.

    - Системы управления базами данных должны вести журналы регистрации событий с фиксацией:

- идентификации пользователей базы данных;

- внесенных изменений с привязкой к системному времени и пользователю;

- список сформированных отчетных документов.

  - Требования к численности и квалификации обслуживающего персонала и  режиму его работы.

    - Количество персонала, обслуживающего АИИС КУЭЗАО «Далур», должно удовлетворять объему реализуемых функций в соответствии с нормативно-технической и эксплуатационной документацией и объему выполняемых работ и поставленным задачам в соответствии с действующими Договорами. При поэтапном внедрении новых компонентов АИИС КУЭ ЗАО «Далур» допускается опережающее формирование штата специалистов Исполнителя для обеспечения их участия в эксплуатации и ТО АИИС КУЭ ЗАО «Далур».

    - Персонал должен быть подготовлен к выполнению своих обязанностей в соответствии с должностными инструкциями и инструкциями по эксплуатации.

    - К обслуживанию АИИС КУЭ ЗАО «Далур» допускается персонал, проинструктированный по технике безопасности и имеющий соответствующую группу по электробезопасности.

    - Лица, выполняющие работы по эксплуатации, ремонту, монтажу и наладке средств учета электроэнергии, должны иметь лицензии на проведение данных видов работ, полученные в установленном порядке.

    - К выполнению работ допускаются лица, прошедшие проверку знаний по «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам устройства электроустановок», «Межотраслевым правилам по охране труда (Правилам безопасности) при эксплуатации  электроустановок», имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

    - Режим работы обслуживающего персонала – в соответствии с инструкциями по эксплуатации АИИС КУЭ ЗАО «Далур», определяется «Регламентом технического обслуживания и эксплуатации АИИС КУЭ ЗАО «Далур».

  - Требования к безопасности.

    - При работе с устройствами АИИС опасным производственным фактором является напряжение 380 В 50 Гц в силовой электрической сети. В целях защиты персонала от поражения электрическим током все внешние токопроводящие элементы технических средств АИИС, которые могут находиться под напряжением или наведенным потенциалом, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь защитное заземление в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ).

    - Компьютеры и периферийные устройства, используемые при эксплуатации и техническом обслуживанииАИИС, должны быть подключены к защитному заземлению, выполненному в соответствии с требованиями ПУЭ.

    - При проведении замены и ремонта технические средства АИИС должны быть отключены.

    - При техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации компонентов АИИС необходимо руководствоваться требованиями документов: ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00, СанПин 2.2.2.542-96.

    - При монтаже наружных электропроводок, скрытых и открытых электропроводок внутри помещения, прокладке защищенных проводов и кабелей; плоских проводов; проводов в каналах строительных конструкций; проводов и кабелей на лотках и в коробах, на тросе, в стальных трубах; кабельных линий в траншеях, земле, кабельных сооружениях, на эстакадах, в производственных помещениях, при низких температурах; электропроводок во взрывоопасных и пожароопасных зонах, а также при производстве работ по испытанию электропроводок следует выполнять требования, изложенные в  Правилах устройства электроустановок (ПУЭ).

    - При техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации компонентов АИИС необходимо соблюдать требования безопасности, установленные «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТРМ-016-2001) и  ПУЭ.

    - Ремонт, техническом обслуживании и эксплуатацию АИИС должны производить специалисты, имеющие квалификацию по эксплуатации и ремонту электротехники и вычислительной техники, представляющие организации, имеющие лицензию на проведение данного рода работ.

  - Требования к эргономике и технической эстетике.

    - Общие эргономические требования, регламентирующие организацию рабочего места, взаимное расположение средств отображения информации, органов управления и средств связи в пределах рабочего места,  должны соответствовать ГОСТ 30.001, ГОСТ 20.39.108 и ГОСТ 21958.

    - Уровни шума и звуковой мощности в местах расположения персонала не должны превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.003-83 и санитарными нормами.

    - Уровни освещенности рабочих мест персонала должны соответствовать характеру и условиям труда. Должны быть предусмотрены защита от слепящего действия света и устранение бликов.

    - При проведении работ по техническому обслуживанию и эксплуатации АИИС должны использоваться специальные цвета и знаки безопасности – по ГОСТ 12.4.026-76.

  - Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

    - Все компоненты  АИИС должны быть защищены от несанкционированного доступа (НСД) для исключения возможности искажения результатов измерения, а в необходимых случаях – для предотвращения утечки коммерческой информации.

    - В АИИС должна быть обеспечена защита от НСД к информации на всех иерархических уровнях.

    - Защита информации от НСД должна обеспечиваться совокупностью организационных и технических мер и мероприятий.

    - Собственник АИИС (или уполномоченные им лица) в соответствии с  Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите информации» от 20 февраля 1995 года N 24-ФЗ устанавливает порядок предоставления пользователям информации с указанием места, времени, ответственных должностных лиц, а также необходимых процедур, и обеспечивает условия доступа пользователей к информации.

    - При проведении работ по ТО и эксплуатации должно быт обеспечено пломбирование крышек клеммных коробок, электросчетчиков, трансформаторов тока и разъемов измерительных и информационных цепей.

  - Требования по сохранности информации при авариях.

    - При отключении электропитания, при выходе из строя отдельных компонент и модулей, включая выход из строя измерительного оборудования и каналов связи, в АИИС должна обеспечиваться:

- целостность и корректность ранее измеренной информации;

- сохранность ПО, настроечной конфигурации;

- восстановление информации по всей иерархии АИИС.

    - Защита информации  при авариях и сбоях в электропитании АИИС должна обеспечиваться ведением архивов,  копированием баз данных на внешние носители, системой резервирования компонентов Подсистемы   и их резервного питания, энергонезависимой памятью электронных счетчиков.

    - Заменяемые компоненты АИИС должны соответствовать нормам индустриальных помех для оборудования класса А в соответствии с ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22-97).

  - Требования к метрологическому обеспечению

    - Все компоненты системы должны быть своевременно поверены и иметь соответствующие отметки органов госповерителя в паспортах и формулярах.

    - Оборудования и средства учета, входящие в состав АИИС, не прошедшие очередную поверку могут быть не допущены к техническому учету.

    - Поверку оборудования и средств учета должна осуществлять организация, имеющая соответствующие лицензию и аккредитацию, а так же специализированную метрологическую лабораторию для организации поверки данных средств учета.

    - Поверка оборудования и средств учета должна осуществляться за счет собственника АИИС.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮАИИС КУЭЗАО «Далур»

Техническое обслуживание АИИС ЗАО «Далур» должно включать следующие виды деятельности:

- Консультации обслуживающего персонала;

- Выполнение регламентных работ;

- Выполнение ремонтно-восстановительных работ;

- Разработка рекомендаций по усовершенствованию АИИС;

- Внеплановые работы.

  - Консультационная деятельность

    - Консультации обслуживающего персонала проводятся по запросу Заказчика с целью повышения уровня подготовки персонала, занятого в обслуживании АИИС.

    - Консультациипроводятся:

- по телефону;

- по электронной почте;

- письменно (в виде разработки дополнительных инструкций, не предусмотренных проектом на создание АИИС).

  - Регламентные работы

    - Регламентные работы проводится с целью предупреждения сбоев в работе как отдельных частей АИИС, так и всей системы в целом.

    - Регламентные работы проводятся с периодичностью и в соответствии с «Регламентом технического обслуживания и эксплуатации систем АИИС КУЭ ЗАО «ДАЛУР».

  - Ремонтно-восстановительные работы

    - Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью восстановления работоспособности АИИС при обнаружении отказов, а также в случае возникновения сомнений в достоверности учета электроэнергии.

    - Ремонтно-восстановительные работы включают в себя:

- проверку правильности подключения и параметрирования компонентов АИИС;

- диагностику неисправностей;

- замену вышедшего из строя оборудования АИИС;

- восстановление данных;

- восстановление настроек оборудования АИИС;

- обновление программного обеспечения;

- смену паролей счетчиков, коммуникационного оборудования;

- ручную коррекцию внутреннего времени счетчиков,  коммуникационного оборудования, сервера опроса;

- другие работы.

  - Разработка рекомендаций по усовершенствованию АИИС

    - Разработка рекомендаций по усовершенствованию АИИС осуществляется на основе сведений о функционировании АИИС и предусматривает следующие мероприятия:

- анализ пропускной способности каналов передачи данных;

- анализ затрат на эксплуатацию каналов передачи данных;

- анализ структуры АИИС;

- анализ аварийных и нештатных режимов работы АИИС;

  - Внеплановые работы

    - Внеплановые работы проводятся по требованию Заказчика с целью улучшенияхарактеристикАИИС, а также в случае изменения технических требований, предъявляемых к такого рода АИИС.

    - Состав и стоимость внеплановых работ определяется дополнительным соглашением к Договору по диагностике, мониторингу и обеспечению работоспособности (техническому обслуживанию и эксплуатации)системы АИИС КУЭ ЗАО «Далур».

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

  - При составлении Документов необходимо следовать существующим нормам и требованиям:

    - Каждому отчетному документу должен быть присвоен индивидуальный номер.

    - Завершение всех этапов работ, замена неисправного оборудования и ввод в действие компонентов АИИС должны заканчиваться оформлением документов, виды и состав которых должны соответствовать существующим нормам и требованиям.

    - Все документы на бумажном носителе должны быть сброшюрованы в книги или тома, а также представлены в электронном виде:

- текстовая часть в Microsoft Word  версия не ниже 7;

- таблицы в Microsoft Excel  версия не ниже 7;

- электрические схемы - в AutoCAD 2008 или MicrosoftVisio версия не ниже 7;

- чертежи оборудования, планы расположения и т.д. – в AutoCAD 2008.

- ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

8.1  ГОСТ   34.201-89.   Информационная   технология.   Комплекс   стандартов   на автоматизированные системы.  Виды,  комплектность и  обозначение документов при создании автоматизированных систем.

8.2 ГОСТ 34.603-92. Виды испытаний автоматизированных систем.

8.3 ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия.

8.5 ГОСТ Р8.596-2002 ГСИ «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

8.6 ГОСТ Р 8.596-2002   Государственная система обеспечения единства измерений Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

8.7 ГОСТ 8.009-84 ГСИ Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.

8.8 ГОСТ 19.101-77 ЕСПД   Виды программ и программных документов.

8.9 ГОСТ 20.39.108-85  Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора.

8.10 ГОСТ 30.001-83 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения.

8.11 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда . Пожарная безопасность. Общие требования.

8.12 ГОСТ 12.2.007.9-93 Система стандартов безопасности труда. Изделия: электротехнические. Требования безопасности.

8.13 ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительный техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие требования.

8.14 ГОСТ 51275-99 Защита информации. Объект информатизации. Факторы воздействующие на информацию. Общие положения.

8.15 ГОСТ 8.207-76 Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов измерений. Основные положения.

8.16 ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.

8.18 ГОСТ 2.601-95 Эксплуатационные документы.

8.19 НШ 105-95   Нормы противопожарной безопасности.

  - ГОСТ 2.601 Комплектность эксплуатационной документации на технические средства.

- ГОСТ 19.101 Комплектность документации на программные средства вычислительной техники.

- ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ИЗМЕНЕИЙ

В настоящее ТЗ могут вноситься изменения и дополнения в установленном порядке.

| Наименование организации | Должность Исполнителя | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Измерительные каналы могут быть простыми и сложными. В простомизмерительномканале реализуется прямой метод измерений путем последовательных измерительных преобразований. Сложный измерительный канал в первичной части представляет собой совокупность нескольких простых измерительных каналов, с выхода которых сигналы используются для получения результата косвенных, совокупных или совместных измерений или для получения пропорционального ему сигнала во вторичной части сложного измерительного канала [ГОСТ Р 8.596, термин 3.2]

ИС обладают основными признаками средств измерений и являются их разновидностью [ГОСТ Р 8.596, термин 3.1]